## Декабрь 2021
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за декабрь 2021 года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | Кудеевка | ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Кудеевка | 01.12.2021 11 ч 01 мин | 01.12.2021 14 ч 53 мин | 668.9333 | Стороняя организация отключила РС-67
2 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | Улу Теляк | ВЛ-10кВ Ф-Жил Поселок РП-БКЗ | 01.12.2021 11 ч 01 мин | 01.12.2021 16 ч 43 мин | 2675.7333 | Стороняя организация отключила РС-67
3 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Зубово | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-4302 | 04.12.2021 14 ч 43 мин | 04.12.2021 16 ч 49 мин | 217.98 | ТП-4302 отключился АВ-0,4 Л-4
4 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-9 | 04.12.2021 17 ч 09 мин | 04.12.2021 20 ч 45 мин | 448.416 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-9 - обрыв провода
5 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-22 | 04.12.2021 18 ч 29 мин | 05.12.2021 02 ч 02 мин | 345.654 | ТП-22 отключился АВ-0,4кВ Л-3
6 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Иглино Тяга | 04.12.2021 18 ч 34 мин | 04.12.2021 19 ч 40 мин | 3806 | Отключился Ф-8 РПВ успешное.
7 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | Иглинский район | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Улу Теляк | 05.12.2021 17 ч 05 мин | 05.12.2021 18 ч 33 мин | 250.85 | Повреждение на участке ИглРЭС
8 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9080 | 07.12.2021 11 ч 26 мин | 07.12.2021 13 ч 55 мин | 345.654 | ТП - 9080 отключился АВ-0,34, - изменили уставку
9 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-10 | 07.12.2021 16 ч 42 мин | 07.12.2021 17 ч 27 мин | 345.654 | ТП-10 АВ-0,4 Л-1 отключен, обрыв на ВЛ, ул. Ленина 213
10 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10кВ СМВ-1 Ф-8 ПС Лобово-Минзитарово | 07.12.2021 17 ч 07 мин | 07.12.2021 19 ч 00 мин | 2280.7167 | РПВ-успешное, горит нож на РТП-209 на балансе Игл.сетевой компании.
11 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-15Г | 07.12.2021 19 ч 40 мин | 07.12.2021 20 ч 30 мин | 69.2 | ТП-15Г АВ-0,4 кВ Л-2 отключен автомат , перегруз в сети.
12 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-4985 | 07.12.2021 20 ч 10 мин | 08.12.2021 01 ч 23 мин | 460.872 | Обрыв провода на ул. Акбердинская 1
13 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-52 | 08.12.2021 02 ч 15 мин | 08.12.2021 04 ч 00 мин | 69.2 | ТП-52 АВ-0,4 кВ Л-2 отключен АВ
14 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-25 | 08.12.2021 06 ч 30 мин | 08.12.2021 07 ч 50 мин | 110.72 | ТП-25 АВ-0,4 Л6- отключен АВ
15 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ТП-9246 РУ-0,4кВ | 08.12.2021 17 ч 10 мин | 08.12.2021 18 ч 35 мин | 392.1333 | ТП-9246 отключение АВ-0,4 1Т неправильное распределение нагрузки
16 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-9999 | 08.12.2021 21 ч 30 мин | 08.12.2021 22 ч 08 мин | 52.592 | ТП-9999 отключение АВ-0,4 Л-5
17 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-52 | 09.12.2021 00 ч 07 мин | 09.12.2021 01 ч 34 мин | 180.612 | ТП-52 отключение АВ-0,4 кВ Л-2
18 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-01696 | 09.12.2021 18 ч 25 мин | 09.12.2021 19 ч 23 мин | 80.272 | ТП-01696 отключение АВ-0,4 кВ Л-2
19 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-01696 | 09.12.2021 19 ч 33 мин | 09.12.2021 19 ч 53 мин | 27.68 | ТП-01696 отключение АВ-0,4 кВ Л-2
20 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-52 | 09.12.2021 21 ч 20 мин | 09.12.2021 22 ч 54 мин | 130.096 | ТП-52 отключение АВ-0,4 кВ Л-2
21 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | Благовещенский район | Вл-10кВ Ф-58 ПС 35кВ Бедеева Поляна | 10.12.2021 04 ч 00 мин | 10.12.2021 17 ч 33 мин | 69.2 | Повреждение КЛ-10 кВ от РТП-01293-ТП-01293 н-А,Б в работе на балансе ГУП РЭС РБ
22 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-91 | 12.12.2021 12 ч 03 мин | 12.12.2021 13 ч 46 мин | 142.552 | ТП-91 аварино отключился АВ-0,4 кВ Л-2
23 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9959 | 12.12.2021 19 ч 15 мин | 12.12.2021 21 ч 50 мин | 131.48 | Отгорел прокол на опоре №1 ВЛ-0,4 Л-2 ТП-9959.
24 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-60 | 12.12.2021 20 ч 45 мин | 12.12.2021 22 ч 07 мин | 113.488 | Нагрев выхода СИП с ТП-60 на опору №1
25 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-4 | 13.12.2021 20 ч 00 мин | 14.12.2021 02 ч 16 мин | 520.384 | ТП-4 отключение АВ-0,4 Л-2
26 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9332 | 13.12.2021 20 ч 00 мин | 13.12.2021 23 ч 05 мин | 89.96 | ТП-9332 отключение АВ-0,4 Л-2
27 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-121 | 15.12.2021 20 ч 00 мин | 15.12.2021 23 ч 25 мин | 117.64 | автомобиль сбил опору
28 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-4 | 17.12.2021 18 ч 33 мин | 17.12.2021 21 ч 22 мин | 247.736 | ТП-4 отключение АВ-0,4 Л-4
29 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-52 | 19.12.2021 23 ч 35 мин | 20.12.2021 00 ч 35 мин | 83.04 | ТП-52 отключение АВ-0,4 кВ Л-2
30 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Иглино Тяга | 20.12.2021 13 ч 33 мин | 20.12.2021 15 ч 55 мин | 7900.3333 | Повреждение на потребительской ТП-042 (ООО РГМ)
31 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино Тяга | 20.12.2021 18ч 34 мин | 20.12.2021 18ч 36 мин | 115.3333 | На время отключения РТП-74 из-за повреждения в РУ-0,4
32 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Санаторий Алкино | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-4 | 21.12.2021 21ч 14 мин | 21.12.2021 22ч 14 мин | 55.36 | ТП-4 аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-3
33 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-91 | 22.12.2021 23ч 35 мин | 23.12.2021 01ч 35 мин | 166.08 | плохой контакт на О в ТП-91 по ВЛ-0,4 Л-2
34 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | Белорецкий район | ВЛ-10кВ Ф-11-24 ПС Авзян | 23.12.2021 15ч 10 мин | 23.12.2021 15ч 45 мин | 100.9167 | Повреждение на ВЛ-10 кВ на балансе ГУП РЭС
35 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Кудеевка | ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Кудеевка | 24.12.2021 16ч 08 мин | 24.12.2021 19ч 00 мин | 495.9333 | Повреждение в сетях БКЗ
36 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Кудеевка | ВЛ-10кВ Ф-Жил Поселок РП БКЗ | 24.12.2021 16ч 08 мин | 24.12.2021 21ч 15 мин | 1580.0667 | Повреждение в сетях БКЗ
37 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Преображенский | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-01749 | 25.12.2021 17ч 00 мин | 25.12.2021 21ч 32 мин | 815.6373 | ТП-01749 аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-5
38 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-9999 | 25.12.2021 20ч 10 мин | 26.12.2021 00ч 52 мин | 845.624 | ТП-9999 аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-5
39 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-9080 | 25.12.2021 20ч 15 мин | 26.12.2021 01ч 25 мин | 1384 | Отгорела шина к АВ-0,4 Л-2 от секции шин 0,4 кВ
40 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Шамонино | 1 Т РУ-0,4 кВ ТП-9950 | 25.12.2021 20ч 17 мин | 25.12.2021 23ч 01 мин | 250 | Сгорел ПН-2 на Р-0,4 1Т
41 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | РУ-0,4кВ ТП-9246 1Т | 25.12.2021 22ч 15 мин | 26.12.2021 00ч 13 мин | 821.1733 | Отключился АВ-0,4 1Т
42 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-52 | 26.12.2021 01ч 28 мин | 26.12.2021 02ч 25 мин | 164.35 | Отключился АВ-0,4 Л-2
43 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-62 | 26.12.2021 03ч 40 мин | 26.12.2021 05ч 19 мин | 78.888 | Отключился АВ-0,4 Л-1
44 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-6 | 26.12.2021 03ч 55 мин | 26.12.2021 04ч 47 мин | 71.968 | Схлест на ВЛ-0,4 Л-2 ТП-6
45 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Зубово | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-4302 | 26.12.2021 06ч 10 мин | 26.12.2021 09ч 10 мин | 249.12 | Отключтлся АВ-0,4 Л-3
46 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-6Г | 26.12.2021 09ч 30 мин | 26.12.2021 12ч 08 мин | 218.672 | ТП-6Г аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-1 причина схлест
47 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-9080 | 26.12.2021 10ч 20 мин | 26.12.2021 13ч 44 мин | 541.144 | ТП-9080 аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-3
48 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Тавтиманово | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-45 | 26.12.2021 10ч 30 мин | 26.12.2021 13ч 02 мин | 210.368 | ТП-45 аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-2
49 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-4321 | 26.12.2021 11ч 00 мин | 26.12.2021 16ч 00 мин | 415.2 | ТП-4321 аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-2
50 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Зубово | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-4302 | 26.12.2021 11ч 00 мин | 26.12.2021 12ч 04 мин | 88.576 | ТП-4302 аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-3
51 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Иглино Тяга | 26.12.2021 13ч 42 мин | 26.12.2021 14ч 07 мин | 1441.6667 | Причина не обнаружена
52 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-9246 | 26.12.2021 17ч 00 мин | 26.12.2021 21ч 45 мин | 69.2 | ТП-9246 аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-3
53 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-9999 | 26.12.2021 18ч 00 мин | 26.12.2021 21ч 15 мин | 494.78 | ТП-9999 аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-4
54 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Шамонино | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-9959 | 26.12.2021 22ч 00 мин | 27.12.2021 04ч 55 мин | 2488.8933 | Перекрытие в РУ-0,4 ТП-9999
55 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-91 | 27.12.2021 20ч 45 мин | 27.12.2021 21ч 43 мин | 80.272 | ТП-91 аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-2
56 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-9080 | 28.12.2021 07ч 50 мин | 28.12.2021 12ч 32 мин | 390.288 | Повреждение в камере 1Т
57 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-52 | 29.12.2021 20ч 24 мин | 29.12.2021 21ч 38 мин | 102.416 | Переопрессовали наконечник в ТП
58 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | Тавтиманово | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-18 | 30.12.2021 06ч 45 мин | 30.12.2021 10ч 12 мин | 286.488 | ТП-18 аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-2
59 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | 1Т ТП-96 | 30.12.2021 22ч 05 мин | 30.12.2021 23ч 05 мин | 290.64 | ТП-91 аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-2
60 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Шамонино | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9959 | 31.12.2021 09ч 24 мин | 31.12.2021 11ч 13 мин | 150.856 | ТП-9959 аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-1
61 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-9999 | 31.12.2021 09ч 49 мин | 31.12.2021 11ч 06 мин | 106.568 | ТП-91 аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-2
62 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | с. Санатория Алкино | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-3 | 31.12.2021 15ч 26 мин | 31.12.2021 16ч 41 мин | 103.8 | ТП-91 аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-2
63 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9897 | 31.12.2021 16ч 19 мин | 31.12.2021 18ч 32 мин | 306.7867 | ТП-91 аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-2
64 | ГУП РЭС ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9897 | 31.12.2021 19ч 20 мин | 31.12.2021 20ч 00 мин | 92.2667 | ТП-91 аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-2
[6 empty] | ИТОГО: | 37448.114

## 2 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _2_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0

## 3 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _3_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0

## 4 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _4_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0