## ноябрь 2021
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за ноябрь 2021 года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Улу Теляк | ВЛ-10 кВ Ф-31 ЗРУ 10кВ ЛПДС Улу Теляк | 03.11.21 18 ч 59 мин | 04.11.21 05 ч 30 мин | 1066.4008 | ТП-111 повреждение концевой муфты к Ф-31 ЗРУ-10 кВ ЛПДС Улу Теляк
2 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Приображенский | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-01749/2 | 05.11.21 11ч 40 мин | 05.11.21 20ч 26 мин | 1401.3 | ТП-01749/2 отключение АВ-0,4 Л-5 по причине перегруза линии (п. Приобрапженский негазофицирован), увеличение нагрузки из - за резкого похолодания
3 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Тавтиманово | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-45 | 06.11.21 09 ч 50 мин | 06.11.21 13 ч 50 мин | 311.4 | ТП-45 отключился АВ-0,4 по причине перегруза
4 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-114 | 06.11.21 09 ч 50 мин | 06.11.21 11 ч 42 мин | 495.9333 | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-114 обрыв провода
5 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Булгаково | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-01749/2 | 06.11.21 13ч 50 мин | 06.11.21 18ч 29 мин | 1842.45 | ТП-01749/2 отключение АВ-0,4 Л-5 по причине перегруза линии, перевод потребителей на АВ-0,4 Л-4
6 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | СМВ-1 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Минзитарово | 06.11.21 17ч 42 мин | 06.11.21 20ч 40 мин | 900.7533 | Отключение СВ-10 по Ф НГДУ для проведения ремонта ТП-121, повреждение в РУ-0,4
7 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-61 | 07.11.21 09ч 40 мин | 07.11.21 13ч 58 мин | 628.5667 | ТП-61 отключение АВ-0,4 Л-2
8 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Кудеевка | ВЛ-10кВ Ф-7 ПС 110/10 Кудеевка | 07.11.21 18ч 51 мин | 07.11.21 19ч 06 мин | 302.75 | повреждение на ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Кудеевка тяга на балансе
9 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | ВЛ-10кВ Ф-8 ЗРУ-10кВ ЛПДС Улу Теляк | 09.11.21 15ч 44 мин | 09.11.21 18ч 12 мин | 329.8533 | Отключение Ф-8 от ОЗЗ, неравильное подключение кабеля в ЗРУ-10 кВ ЛПДС Улу Теляк через ТЗНП.
10 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Улукулево | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-4 | 10.11.21 06ч 34 мин | 10.11.21 10ч 07 мин | 441.15 | Отключение АВ-0,4 Л-3 в ТП-4, перегруз
11 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | СМВ-1 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Минзитарово | 10.11.21 17ч 42 мин | 10.11.21 20ч 01 мин | 1594.4833 | Повреждение в ТП-50
12 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-60 | 11.11.21 20ч 08 мин | 11.11.21 23ч 36 мин | 588.2 | Плохой контакт на АВ-0,4 Л-5-восстановили
13 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Приображенский | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-01749/2 | 12.11.2021 07 ч 50 мин | 12.11.2021 16 ч 13 мин | 1392.65 | ТП-01749/2 отключение АВ-0,4 Л-5 по причине перегруза линии, перевод потребителей на АВ-0,4 Л-1
14 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3 ТП-5 | 12.11.2021 23 ч 56 мин | 13.11.2021 00 ч 30 мин | 98.0333 | ТП-5 аварийно отключился АВ-0,4 1Т - перегруз.
15 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Тавтиманово | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-18 | 14.11.2021 11 ч 37 мин | 14.11.2021 14 ч 31 мин | 501.7 | ВЛ-0,4 ЛД-2 ТП-18 схлест проводов
16 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Улу Теляк | ВЛ-10 кВ Ф-8 ЗРУ 10кВ ЛПДС Улу Теляк | 15.11.2021 15 ч 10 мин | 15.11.2021 19 ч 00 мин | 25 | Отключение Ф-8 от ОЗЗ, неравильное подключение кабеля в ЗРУ-10 кВ ЛПДС Улу Теляк через ТЗНП.
17 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-9080 | 15.11.2021 20 ч 20 мин | 15.11.2021 21 ч 35 мин | 216.25 | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-9080
18 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Улу Теляк | ВЛ-10 кВ Ф-8 ЗРУ 10кВ ЛПДС Улу Теляк | 17.11.2021 09 ч 34 мин | 17.11.2021 10 ч 20 мин | 12 | Отключение Ф-8 от ОЗЗ, неравильное подключение кабеля в ЗРУ-10 кВ ЛПДС Улу Теляк через ТЗНП.
19 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | В-6 Ф-6-10 ПС Промышленная | 17.11.2021 18 ч 58 мин | 17.11.2021 18 ч 58 мин | 0 | Поврежедение вводных кабелей от ПС Промышленная и ПС Дружба до РП-523, причина порыв КЛ-6 кВ при проведение несогласованных землянныхработ ООО "Потенциал"
20 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-50 | 18.11.2021 05 ч 05 мин | 18.11.2021 06 ч 47 мин | 294.1 | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-50
21 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Улу Теляк | ВЛ-10 кВ Ф-31 ЗРУ 10кВ ЛПДС Улу Теляк | 19.11.2021 16 ч 54 мин | 20.11.2021 00ч 38 мин | 802.72 | Причина отключения не определена
22 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Тавтиманово | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-18 | 20.11.2021 13 ч 30 мин | 20.11.2021 16 ч 25 мин | 535.1467 | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-18 обрыв
23 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9246 | 20.11.2021 14 ч 10 мин | 20.11.2021 14 ч 32 мин | 63.4333 | Отключен АВ-0,4 Л-1 ТП-9246-перегруз
24 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9246 | 20.11.2021 14 ч 15 мин | 20.11.2021 14 ч 32 мин | 49.0167 | Отключен АВ-0,4 Л-2 ТП-9246-перегруз из - за шлейфа с ВЛ-0,4 кВ Л-1
25 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Тавтиманово | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-45 | 20.11.2021 16 ч 52 мин | 20.11.2021 18 ч 42 мин | 126.8667 | отггорел шлейф м/у 1Т и секцией шин 0,4 кВ
26 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Кудеевка | ВЛ-10 Ф-7 ПС 110/10 Кудеевка тяга | 21.11.2021 12 ч 18 мин | 21.11.2021 17 ч 00 мин | 85 | Повреждение в сетях ООО "Башкирского керамического завода"
27 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Кудеевка | ВЛ-10 Ф-7 ПС 110/10 Кудеевка тяга | 21.11.2021 17 ч 00 мин | 22.11.2021 02 ч 20 мин | 115 | Повреждение в сетях ООО "Башкирского керамического завода"
28 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Улу Теляк | ВЛ-10кВ Ф-8 ЗРУ-10кВ ЛПДС Улу Теляк | 23.11.2021 08 ч 14 мин | 23.11.2021 13 ч 13 мин | 45 | Отключение Ф-8 от ОЗЗ, неравильное подключение кабеля в ЗРУ-10 кВ ЛПДС Улу Теляк через ТЗНП.
29 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | с.Учалы | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-2 | 25.11.2021 17 ч 53 мин | 25.11.2021 21 ч 24 мин | 38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-2- обрыв провода
30 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-60 | 25.11.2021 20 ч 36 мин | 25.11.2021 23 ч 28 мин | 247.9667 | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-60 - перегруз
31 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-60 | 26.11.2021 17 ч 20 мин | 27.11.2021 00 ч 10 мин | 230.6667 | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-60 - перегруз
32 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 ТП-29 | 27.11.2021 11 ч 10 мин | 27.11.2021 12 ч 40 мин | 103.8 | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 ТП-29 - необходима пропилка
33 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-01523 | 28.11.2021 10 ч 45мин | 28.11.2021 12 ч 55мин | 374.8333 | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-01523 - перегруз
34 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-01523 | 28.11.2021 21 ч 08мин | 28.11.2021 21 ч 51 мин | 123.9833 | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-01523 - перегруз
35 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Улу Теляк | ВЛ-10кВ Ф-8 ЗРУ-10кВ ЛПДС Улу Теляк | 29.11.2021 09 ч 02 мин | 29.11.2021 21 ч 23 мин | 115 | Отключение Ф-8 от ОЗЗ, неравильное подключение кабеля в ЗРУ-10 кВ ЛПДС Улу Теляк через ТЗНП.
36 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н/п Учалы | АВ-0,4кВ 1Т ТП-2 | 29.11.2021 17 ч 21 мин | 29.11.2021 19 ч 42 мин | 75 | Отключился контактор АВ-0,4кВ 1Т ТП-2 из - за посадки в сети.
[6 empty] | ИТОГО: | 15574.4075

## 2 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _2_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0

## 3 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _3_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0

## 4 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _4_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0