## 2 квартал 2023г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за 2 квартал 2023 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ГУП "РЭС" РБ ЮЭС | Республика Башкортостан | Белорецкий район | ф 45-408 РП1 ячейка ввода на ТП 136 | 02ч. 49мин. 01.04.2023г. | 05ч. 52мин. 01.04. 2023г. | 583.87 | Неселективная работа РЗ и А.
| 2 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-10 кВ фидер №34 п/с Сахарный завод | 01.04.2023 09ч 56мин | 01.04.2023 10ч 21мин | 382 | Повреждение оборудования
| 3 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-387 РП Карамалы | 18,55 2023.04.01 | 20,15 2023.04.01 | 46 | Повреждение на отпайке смежной сетевой компании
| 4 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 кВ Ф-17 ПС Нагаево | 11,52 2023.04.02 | 12,45 2023.04.02 | 1070 | Повреждение на отпайке смежной сетевой компании
| 5 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-4438 | 12,26 2023.04.02 | 13,20 2023.04.02 | 58 | Обрыв провода
| 6 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-8 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 09,03 2023.04.03 | 11,40 2023.04.03 | 1453 | Неселективная работа РЗ и А.
| 7 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-50 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 09,03 2023.04.03 | 09,17 2023.04.03 | 4.17 | Неселективная работа РЗ и А.
| 8 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-8Г | 16,20 2023.04.05 | 16,40 2023.04.05 | 24 | Замена АВ Л-3
| 9 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | СНТ Луговой | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9698 | 10,19 2023.04.06 | 10,38 2023.04.06 | 7 | Обрыв шлейфа
| 10 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-88 | 18,11 2023.04.06 | 19,36 2023.04.06 | 102 | Отключился АВ -0,4
| 11 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | Рб-0,4кВ Л-1 ТП-021 | 21,39 2023.04.10 | 23,40 2023.04.10 | 50 | Повреждение КЛ - 0,4
| 12 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-22 | 17,53 2023.04.12 | 18,45 2023.04.12 | 55 | Схлест проводов
| 13 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4 1Т, 2Т ТП-9101 | 07,50 2023.04.13 | 08,51 2023.04.13 | 111 | Отключился АВ -0,4
| 14 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | В-10 Ф-22 ПС Наумовка | 18,52 2023.04.13 | 20,49 2023.04.13 | 208 | Повреждение на границе Водоканала
| 15 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-0.4кВ ф Новосельская от ТП-2704 | 14.04.2023 03ч 00мин | 14.04.2023 04ч 40мин | 37 | Повреждение оборудования
| 16 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | с.Ким КТП-8016 АВ-0,4кВ ф. Мира | 14.04.2023 03ч 15мин | 14.04.2023 13ч 19мин | 584 | Повреждение оборудования
| 17 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10кВ Ф-14 ПС Булгакво | 08,04 2023.04.14 | 14,33 2023.04.14 | 549 | Отгорел шлейф на РС 3070
| 18 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-22 | 09,48 2023.04.14 | 11,59 2023.04.14 | 131 | Отключился АВ -0,4
| 19 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 11,23 2023.04.14 | 14,33 2023.04.14 | 5048 | Отгорел шлейф на РС 3070
| 20 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-10 кВ фидер №317-08 ПС 110/10 Райцентр | 14.04.2023 09ч 42мин | 14.04.2023 10ч 23мин | 76 | Повреждение оборудования
| 21 | ГУП "РЭС" РБ ЮЭС | Республика Башкортостан | Белорецкий район | ВЛ10кВ 11-24 | 12,15 2023.04.14 | 22,10 2023.04.14 | 134 | Повреждение оборудования
| 22 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | РТП-22 Ф-230 ПС Восточный | 13,30 2023.04.14 | 02,54 2023.04.15 | 50 | Обрыв шлейфа
| 23 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-8Г | 13,45 2023.04.14 | 14,03 2023.04.14 | 19.26 | Провис провода
| 24 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | ВЛ-10 Ф-340 ПС Восточный ТП-106 | 14,35 2023.04.14 | 21,00 2023.04.14 | 0 | Повреждение смежной сетевой компании
| 25 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-51 | 18,10 2023.04.14 | 18,20 2023.04.14 | 35 | Отключился АВ -0,4
| 26 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-60 | 18,10 2023.04.14 | 18,50 2023.04.14 | 221 | Схлест проводов
| 27 | ГУП "РЭС" РБ ЮЭС | Республика Башкортостан | Белорецкий район | ВЛ 6кВ 5-44 | 19,55 2023.04.14 | 08,20 2023.04.15 | 54 | Повреждение оборудования
| 28 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1816 с.Ким ,Альшеевский район | 14.04.2023 18ч 54мин | 14.04.2023 19ч 35мин | 40 | Повреждение оборудования
| 29 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-18 | 22,01 2023.04.14 | 00,16 2023.04.15 | 115 | Обрыв провода
| 30 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ф-11 п/с Уразаево 110/35/6кВ. | 16.04.2023 08ч 48мин | 16.04.2023 08ч 55мин | 127 | Повреждение оборудования
| 31 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-11 | 23,47 2023.04.16 | 00,07 2023.04.17 | 158 | Замена изоляторов
| 32 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Ф-29 п/с "Искож" 110/35/6кВ | 17.04.2023 07ч 56мин | 17.04.2023 08ч 24мин | 1116 | Повреждение оборудования
| 33 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 кВ Ф-359 ПС Минзитарово | 21,51 2023.04.17 | 23,10 2023.04.17 | 21 | Повреждение смежной сетевой компании
| 34 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СШ-10 ПС Минзитарово | 21,51 2023.04.17 | 21,52 2023.04.17 | 0 | Повреждение смежной сетевой компании
| 35 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-61 | 07,20 2023.04.18 | 08,22 2023.04.18 | 84 | Отключился АВ -0,4
| 36 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-344 ПС Старокубово | 15,30 2023.04.18 | 19,09 2023.04.18 | 762 | Повреждение смежной сетевой компании
| 37 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-121 | 17,40 2023.04.18 | 19,07 2023.04.18 | 125 | Схлест проводов
| 38 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Большой куганак | ВЛ-0,4 Л-6 ТП-2163 | 18,50 2023.04.18 | 19,12 2023.04.18 | 18.26 | Отгорел шлейф нулевого провода у потребителя
| 39 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-90 | 21,05 2023.04.18 | 06,05 2023.04.19 | 34 | Схлест проводов, отключился АВ-0,4
| 40 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-36 | 13,05 2023.04.20 | 14,03 2023.04.20 | 158 | Сгорел ПК-10
| 41 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | ТП-9015 | 15,41 2023.04.20 | 16,10 2023.04.20 | 24 | Перевод ПБВ
| 42 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-01284 | 14,48 2023.04.22 | 15,58 2023.04.22 | 50 | Отгорел шлейф нулевого провода у потребителя
| 43 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1, АВ-0,4 кВ Л-2, АВ-0,4 кВ Л-3, ТП-88 | 15,57 2023.04.22 | 16,12 2023.04.22 | 27 | Пожар у потребителя
| 44 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-90 | 00,35 2023.04.23 | 03,50 2023.04.23 | 54 | Схлест проводов, отключился АВ-0,4
| 45 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-116 | 13,30 2023.04.23 | 14,08 2023.04.23 | 44 | С опоры слетел провод
| 46 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4 | 14,24 2023.04.23 | 14,48 2023.04.23 | 23 | С опоры слетел провод с изолятором
| 47 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | Ф-17 п\с Искож | 24.04.2023 14ч 06мин | 24.04.2023 14ч 49мин | 1922 | Повреждение оборудования
| 48 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 11,16 2023.04.25 | 11,47 2023.04.25 | 1785.36 | Повреждение смежной сетевой компании
| 49 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-01300 | 14,55 2023.04.26 | 15,24 2023.04.26 | 20 | Замена деффектного изолятора
| 50 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-36 | 16,02 2023.04.26 | 16,31 2023.04.26 | 15 | Провис провода
| 51 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-5 | 16,24 2023.04.26 | 18,37 2023.04.26 | 67 | Падение ДКР на провода
| 52 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-4306 | 16,35 2023.04.26 | 17,50 2023.04.26 | 38 | Замена сгоревшего прокола
| 53 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-51 | 17,24 2023.04.26 | 17,50 2023.04.26 | 32 | Обрыв провода
| 54 | ГУП "РЭС" РБ ЮЭС | Республика Башкортостан | Белорецкий район | ТП 15 и | 13,08 2023.04.27 | 18,00 2023.04.28 | 16 | Повреждение оборудования
| 55 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Ушаково | В-6кВ Ф-Ясный ПС НСП-1 | 15,07 2023.04.27 | 18,49 2023.04.27 | 1152 | Повреждение смежной сетевой компании
| 56 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | РП-921 АВ-0,4кВ Л-10 | 21,58 2023.04.27 | 22,45 2023.04.27 | 21 | Кратковременный перегруз, отключился АВ 0,4
| 57 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 08,53 2023.04.28 | 09,05 2023.04.28 | 20.74 | Отключился В-10кВ
| 58 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 14,02 2023.04.28 | 15,14 2023.04.28 | 124.5 | Отключился В-10кВ
| 59 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-404 РП-Вятка | 18,41 2023.04.29 | 20,13 2023.04.29 | 10 | Повреждение КЛ-10кВ
| 60 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-404 РП-Вятка | 22,20 2023.04.29 | 03,25 2023.04.30 | 10 | Повреждение смежной сетевой компании
| 61 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РП-517 РУ-6 кВ яч.№ 17 ВВ-6 | 23,15 2023.05.01 | 23,15 2023.05.01 | 0 | Повреждение смежной сетевой компании
| 62 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | ТП-4440 АВ Л-1 | 02,30 2023.05.02 | 03,44 2023.05.02 | 26 | Отключился АВ -0,4
| 63 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10кВ Ф-14 ПС Булгакво | 07,38 2023.05.02 | 10,50 2023.05.02 | 1144 | Повреждение смежной сетевой компании
| 64 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | ТП-4321 АВ Л-2 | 11,16 2023.05.05 | 12,37 2023.05.05 | 158 | Замена изолятора
| 65 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | ТП-76 АВ Л-2 | 15,04 2023.05.05 | 15,34 2023.05.05 | 96 | Обрыв ввода в дом у потребителя
| 66 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 кВ Ф-9 ПС Иглино | 16,14 2023.05.06 | 17,35 2023.05.06 | 351 | Повреждение смежной сетевой компании
| 67 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Миловка | ТП-4305 Р-0,4кВ Л-1 | 12,25 2023.05.07 | 13,00 2023.05.07 | 99 | Повреждение на балансе управляющей компании
| 68 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-70 АВ-0,4кВ Л-3 | 02,20 2023.05.11 | 03,12 2023.05.11 | 100 | Обрыв провода СИП 4*16
| 69 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-36 | 14,01 2023.05.14 | 15,49 2023.05.14 | 89 | Схлест провов
| 70 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-11 | 03,17 2023.05.16 | 04,02 2023.05.16 | 59 | Обрыв провода
| 71 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-51 | 11,51 2023.05.16 | 12,55 2023.05.16 | 18 | Схлест проводов
| 72 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | РП Карамалы В-10 Ф-400 | 11,34 2023.05.17 | 16,06 2023.05.17 | 0 | Несогласованные работы по опиловке ДКР в охраной зоне ВЛ - 10 кВ
| 73 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Минзитарово В-10 Ф-84 | 18,30 2023.05.18 | 20,10 2023.05.18 | 560 | Повреждение смежной сетевой компании
| 74 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-344 ПС Старокубово | 18,30 2023.05.18 | 20,10 2023.05.18 | 1383 | Повреждение смежной сетевой компании
| 75 | ГУП "РЭС" РБ ЮЭС | Республика Башкортостан | Белорецкий район | ф 5-11 | 18,59 2023.05.18 | 22,00 2023.05.18 | 86 | Повреждение оборудования
| 76 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | ПС Цветы Башкирии Ф-31 ПП-6 | 20,44 2023.05.18 | 14,37 2023.05.19 | 0 | ДКР в охраной зоне ВЛ - 6 кВ
| 77 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 08,45 2023.05.22 | 10,21 2023.05.22 | 1937 | Попадание кошки в РУ-10кВ ТП-4
| 78 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 08,45 2023.05.22 | 10,13 2023.05.22 | 3044 | Причина не определена
| 79 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 13,14 2023.05.22 | 18,02 2023.05.22 | 9515 | Причина не определена
| 80 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 13,14 2023.05.22 | 16,23 2023.05.22 | 9515 | Причина не определена
| 81 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | вл 6 кВ ф-4 ПС Ташкиново | 22.05.2023 12ч 28мин | 22.05.2023 14ч 12мин | 197 | Повреждение оборудования
| 82 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4 Л-8 РП-921 | 20,48 2023.05.24 | 23,01 2023.05.24 | 23.04 | Отключился АВ -0,4
| 83 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-5 | 23,07 2023.05.24 | 23,49 2023.05.24 | 268.84 | Повреждение смежной сетевой компании
| 84 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-7 | 23,07 2023.05.24 | 23,49 2023.05.24 | 656.36 | Повреждение смежной сетевой компании
| 85 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-5 | 14,30 2023.05.26 | 15,31 2023.05.26 | 268.84 | Повреждение смежной сетевой компании
| 86 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-64 | 11,32 2023.05.29 | 12,55 2023.05.29 | 21 | Провис провода ВЛ - 0,4кВ в пролете опор №12-13
| 87 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10кВ ф.10 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС Нурлино | 15,02 2023.05.29 | 15,15 2023.05.29 | 40 | Повреждение смежной сетевой компании
| 88 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ПС Авдон В-10 Ф-11 | 16,20 2023.05.29 | 16,21 2023.05.29 | 12 | Повреждение смежной сетевой компании
| 89 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ф-34 п\сСахарный завод | 29.05.2023 15ч 09мин | 29.05.2023 15ч 49мин | 117 | Повреждение оборудования
| 90 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 19,35 2023.05.29 | 20,16 2023.05.29 | 2366 | Повреждение смежной сетевой компании
| 91 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | В-10 ф-400 РП Карамалы | 19,36 2023.05.29 | 21,22 2023.05.29 | 1365 | Повреждение в сетях частного ТП потребителя
| 92 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-40 | 09,30 2023.05.30 | 09,50 2023.05.30 | 21 | Отгорел ПН на Р-0,4 кВ Л-3
| 93 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-59 | 10,30 2023.05.30 | 10,48 2023.05.30 | 21 | Сгорел АВ-0,4кВ
| 94 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-2 ПС Улу-Теляк | 11,32 2023.05.30 | 14,13 2023.05.30 | 270 | Повреждение смежной сетевой компании
| 95 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9627 | 14,00 2023.05.31 | 17,16 2023.05.31 | 91 | Отключился АВ-0,4кВ
| 96 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | ПС Цветы Башкирии В-6кВ Ф-31 | 14,06 2023.05.31 | 17,20 2023.05.31 | 6.64 | Повреждение смежной сетевой компании
| 97 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 15,15 2023.05.31 | 15,58 2023.05.31 | 747.36 | Повреждение смежной сетевой компании
| 98 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6кВ Ф.691-12 ПС Груздевка | 31.05.2023 13ч 37мин | 31.05.2023 16ч 06мин | 117 | Повреждение оборудования
| 99 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-0329 п/с Кызыл Буляк | 31.05.2023 22ч 07мин | 01.06.2023 07ч 42мин | 220 | Повреждение оборудования
| 100 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-15 ПС Нагаево | 11,50 2023.06.01 | 11,50 2023.06.01 | 0 | Повреждение смежной сетевой компании
| 101 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 19,20 2023.06.02 | 21,40 2023.06.02 | 2233 | Отгорание шлейфа на РС -37 ВЛ -10кВ
| 102 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 08,41 2023.06.03 | 10,20 2023.06.03 | 39 | Повреждение на потребительской отпайке
| 103 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу Теляк | 08,41 2023.06.03 | 10,14 2023.06.03 | 534 | Повреждение на потребительской отпайке
| 104 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9894 | 20,10 2023.06.03 | 21,20 2023.06.03 | 123.4 | Обрыв провода
| 105 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-71 | 17,00 2023.06.03 | 18,00 2023.06.03 | 21 | Обрыв провода
| 106 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-5 | 21,00 2023.06.03 | 22,22 2023.06.03 | 79.54 | Отключился АВ-0,4кВ
| 107 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-340 ПС Восточная | 19,53 2023.06.06 | 21,48 2023.06.06 | 159.43 | Не определено
| 108 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-6 кВ Ф-47 Искож От РП-4 до ТП-5102 | 06.06.2023 07ч 30мин | 06.06.2023 09ч 49мин | 3341 | Повреждение смежной сетевой компании
| 109 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-0.4 ф Юбилейная ТП-1441 | 06.06.2023 08ч 50мин | 06.06.2023 17ч 15мин | 173 | Повреждение смежной сетевой компании
| 110 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | ПС Цветы Башкирии В-6кВ Ф-31 | 15,44 2023.06.08 | 10,38 2023.06.09 | 0 | Падение ДКР на провода на участке смежной сетевой компании
| 111 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | ТП-5340 РУ-6 кВ сек. 2 | 10,27 2023.06.09 | 11,06 2023.06.09 | 50 | Повреждение на потребительской отпайке
| 112 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | Ф-8 РП-908 | 12,10 2023.06.09 | 12,50 2023.06.09 | 1052.947 | Повреждение смежной сетевой компании
| 113 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | Ф-7 ПС Ключерево | 16,37 2023.06.10 | 18,28 2023.06.10 | 151.3 | Повреждение смежной сетевой компании
| 114 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10кВ Ф-17 ПС Авдон | 07,23 2023.06.11 | 08,14 2023.06.11 | 529.38 | Повреждение смежной сетевой компании
| 115 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кушнаренково | Ф-129 ПС Кушнаренково | 14,31 2023.06.14 | 15,10 2023.06.14 | 30 | Повреждение смежной сетевой компании
| 116 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Нагаево | 07,55 2023.06.16 | 09,10 2023.06.16 | 3412 | Повреждение смежной сетевой компании
| 117 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Нагаево | 07,55 2023.06.16 | 13,02 2023.06.16 | 3412 | Повреждение смежной сетевой компании
| 118 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с 35/6 Нефтекамск 1с.ш. | 17.06.2023 02ч 32мин | 17.06.2023 02ч 32мин | 0 | Повреждение смежной сетевой компании
| 119 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с Монтажная 110/6 1 с.ш.-6кВ | 17.06.2023 02ч 32мин | 17.06.2023 02ч 32мин | 0 | Повреждение смежной сетевой компании
| 120 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | п/с Михайловка 110/35/6 1с.ш.-6кВ | 17.06.2023 02ч 32мин | 17.06.2023 02ч 32мин | 0 | Повреждение смежной сетевой компании
| 121 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-61 | 18,42 2023.06.18 | 23,17 2023.06.18 | 63 | Обрыв провода
| 122 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | РП-908 В-10кВ Ф-8 | 19,20 2023.06.18 | 20,15 2023.06.18 | 332 | Повреждение смежной сетевой компании
| 123 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-64 | 23,30 2023.06.18 | 00,14 2023.06.19 | 10.38 | Обрыв провода из-за ветра
| 124 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РУ-0,4кВ ТП-1191 | 16,35 2023.06.19 | 20,30 2023.06.19 | 10 | Обрыв провода
| 125 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 22,21 2023.06.19 | 22,41 2023.06.19 | 356 | Повреждение не обнаружено
| 126 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 22,53 2023.06.19 | 23,00 2023.06.19 | 480 | Повреждение не обнаружено
| 127 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-72 | 22,54 2023.06.19 | 00,05 2023.06.20 | 35 | Замена проходных изоляторов
| 128 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6кв ф-5 п/с Монтажная | 20.06.2023 09ч 13мин | 20.06.2023 12ч 36мин | 5225 | Повреждение оборудования
| 129 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-359 ПС-Минзитарово | 13,05 2023.06.20 | 16,47 2023.06.20 | 512.08 | Повреждение смежной сетевой компании
| 130 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-18 | 14,53 2023.06.20 | 16,58 2023.06.20 | 49.6 | Обрыв провода
| 131 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нурлино | В-10кВ Ф-12 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС ПС Нурлино | 14,05 2023.06.23 | 15,24 2023.06.23 | 10 | Повреждение КЛ-10кВ
| 132 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 07,11 2023.06.24 | 08,34 2023.06.24 | 636.94 | Повреждение смежной сетевой компании
| 133 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | 1Т ТП-31 Ф-5 ПС Улу-теляк | 08,34 2023.06.24 | 11,07 2023.06.24 | 636.94 | Повреждение смежной сетевой компании
| 134 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 10,44 2023.06.24 | 11,07 2023.06.24 | 636.94 | Повреждение смежной сетевой компании
| 135 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-11 | 10,20 2023.06.26 | 10,40 2023.06.26 | 102 | Переключение ПБВ
| 136 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-8Г | 15,40 2023.06.26 | 17,15 2023.06.26 | 71 | Обрыв провода
| 137 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | КЛ-0,4кВ ф.Комсомольская 11А от ТП-2103 | 27.06.2023 13ч 25мин | 27.06.2023 16ч 25мин | 57 | Повреждение оборудования
| 138 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 15,06 2023.06.28 | 17,55 2023.06.28 | 3312.74 | Повреждение КЛ-10кВ
[7 empty] | Итог | 82192.857

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь