## 1 квартал 2023г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за 1 квартал 2023 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ТП-9101 | 17 ч. 30 мин. 2023.01.01 | 18 ч. 17 мин. 2023.01.01 | 583.87 | Неселективная работа РЗ и А.
| 2 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-121 1Т | 09 ч. 20 мин. 2023.01.02 | 19 ч.57 мин. 2023.01.02 | 5159.026 | ТП-121 повреждение в трансформаторе
| 3 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Минзитарово ВЛ-10 Ф-8 Лобово | 09 ч. 20 мин. 2023.01.02 | 12 ч. 39 мин. 2023.01.02 | 4332 | Повреждение в ТП-121 1Т.
| 4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | Ф-8 РП-908 | 10 ч. 21 мин. 2023.01.02 | 13 ч. 31 мин. 2023.01.02 | 1052.947 | Повреждение в сетях смежной организации
| 5 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 10 ч. 40 мин. 2023.01.02 | 15 ч. 35 мин. 2023.01.02 | 3115.24 | ТП-78 повреждение проходных и опорных изоляторов
| 6 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Сан.Алкино | В-10кВ ф.409 ПС Толпар | 12 ч. 36 мин. 2023.01.02 | 17 ч. 04 мин. 2023.01.02 | 73.39 | Повреждение в сетях смежной организации
| 7 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-78 | 15 ч. 58 мин. 2023.01.02 | 21 ч. 52 мин. 2023.01.02 | 1590.25 | Износ оборудования
| 8 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-104 | 16 ч. 00 мин. 2023.01.02 | 20 ч. 36 мин. 2023.01.02 | 420.182 | ТП-104 замена поврежденных проходных изоляторов
| 9 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6кВ ф-17 п\с Искож | 03.01.2023 21ч 08мин | 03.01.2023 22ч 48мин | 5405
| 10 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 00 ч. 08 мин. 2023.01.03 | 00 ч. 08 мин. 2023.01.03 | 0 | Погодные условия-снег, мороз, обледенение
| 11 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | ТП-9894 1Т ПН-0,4 кВ ф. "В" | 11 ч. 15 мин. 2023.01.05 | 12 ч. 37 мин. 2023.01.05 | 377.16 | Перегруз
| 12 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Максимовка | ТП-6795 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 11 ч. 30 мин. 2023.01.05 | 14 ч. 00 мин. 2023.01.05 | 232.22 | Плохо затянутый прокалывающий зажим.
| 13 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Стерлибашево | В-10 ф.23 ПС Стерлибашево | 14 ч. 20 мин. 2023.01.05 | 16 ч. 00 мин. 2023.01.05 | 576.4 | Повреждение КЛ-10 кВ РТП-7-ТП-7
| 14 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 00 ч. 56 мин. 2023.01.06 | 02 ч. 14 мин. 2023.01.06 | 619 | Погодные условия-снег, мороз, обледенение
| 15 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | В-10 Ф-8 ПС Нагаево | 00 ч. 56 мин. 2023.01.06 | 02 ч. 14 мин. 2023.01.06 | 618 | Погодные условия-снег, мороз, обледенение
| 16 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-4320 | 04 ч. 30 мин. 2023.01.06 | 05 ч. 26 мин. 2023.01.06 | 24.91 | Кратковременный перегруз
| 17 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-4320 | 11 ч. 24 мин. 2023.01.06 | 14 ч. 01 мин. 2023.01.06 | 163.173 | Износ ВЛ-0,4 кВ
| 18 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Шамонино | ТП-9959 1Т | 18 ч. 30 мин. 2023.01.06 | 23 ч. 43 мин. 2023.01.06 | 3378.465 | Перегруз
| 19 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ТП-9101 | 19 ч. 30 мин. 2023.01.06 | 21 ч. 45 мин. 2023.01.06 | 537.87 | Неселективная работа РЗ и А.
| 20 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ТП-9883 АВ-0,4 кВ Л-1 | 20 ч. 13 мин. 2023.01.06 | 22 ч. 40 мин. 2023.01.06 | 160.5 | Перегруз
| 21 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | ПН-0,4кВ Л-2 ф. А ТП-9375 | 20 ч. 50 мин. 2023.01.07 | 22 ч. 10 мин. 2023.01.07 | 108 | Перегруз
| 22 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-0,4кВ ф. Сельская КТП - 225 с.Агиртамак | 08.01.2023 15ч 05мин | 08.01.2023 13ч 38мин | 44
| 23 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 кВ Ф.7 ПС Тавтиманово | 02 ч. 40 мин. 2023.01.08 | 04 ч. 51 мин. 2023.01.08 | 1011.8 | Повреждение в сетях смежной организации
| 24 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ТП-64 Ф.7 ПС Тавтиманово | 04 ч. 51 мин. 2023.01.08 | 05 ч. 30 мин. 2023.01.08 | 130.44 | Повреждение в сетях смежной организации
| 25 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 07 ч. 35 мин. 2023.01.08 | 13 ч. 07 мин. 2023.01.08 | 900.8 | Повреждение в сетях смежной организации
| 26 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | РП-Ягодный | 09 ч. 54 мин. 2023.01.08 | 10 ч. 55 мин. 2023.01.08 | 1020 | Перегруз в сетях Иглинского РЭС.
| 27 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-47 | 12 ч. 13 мин. 2023.01.08 | 13 ч. 42 мин. 2023.01.08 | 126 | Неблагоприятные погодные условия
| 28 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 кВ Ф.7 ПС Тавтиманово | 13 ч. 47 мин. 2023.01.08 | 04 ч. 30 мин. 2023.01.09 | 13500 | Повреждение в сетях смежной организации
| 29 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | 1Т ТП-9069 | 14 ч 10 мин. 2023.01.08 | 14 ч. 12 мин. 2023.01.08 | 4.72 | Перегруз
| 30 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9015 | 17 ч. 11 мин. 2023.01.08 | 18 ч. 03 мин. 2023.01.08 | 64.8 | Кратковременный перегруз
| 31 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-47 | 18 ч. 35 мин. 2023.01.08 | 20 ч. 37 мин. 2023.01.08 | 252 | Неблагоприятные погодные условия
| 32 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шакша | В-10кВ ф.27 Шакша-районная | 00 ч. 16 мин. 2023.01.09 | 00 ч. 16 мин. 2023.01.09 | 0 | Повреждение в сетях смежной организации
| 33 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | СВУ-21 Ф-132 ПС Бекетово | 10 ч. 16 мин. 2023.01.09 | 12 ч. 52 мин. 2023.01.09 | 853.236 | Неблагоприятные погодные условия
| 34 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-15Г | 11 ч. 40 мин. 2023.01.09 | 12 ч. 20 мин. 2023.01.09 | 114.18 | Кратковременный перегруз
| 35 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 | 12 ч. 43 мин. 2023.01.09 | 13 ч. 40 мин. 2023.01.09 | 131.4 | Кратковременный перегруз
| 36 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9897 | 14 ч. 55 мин. 2023.01.09 | 16 ч. 20 мин. 2023.01.09 | 193.7 | Кратковременный перегруз
| 37 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 | 16 ч. 38 мин. 2023.01.09 | 18 ч. 36 мин. 2023.01.09 | 346 | Несоответствие номинала по мощности АВ-0,4 кВ
| 38 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | Р-0,4кВ 1Т ТП-9073 | 17 ч. 12 мин. 2023.01.09 | 18 ч. 40 мин. 2023.01.09 | 388.13 | Перегруз
| 39 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-114 | 18 ч. 17 мин 2023.01.09 | 19 ч. 55 мин. 2023.01.09 | 264 | Перегруз
| 40 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-45 | 18 ч. 45 мин. 2023.01.09 | 21 ч. 21 мин. 2023.01.09 | 364 | Пожар на ВЛ-0,4кВ
| 41 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | Р-0,4кВ 1Т ТП-9073 | 19 ч. 55 мин. 2023.01.09 | 21 ч. 20 мин. 2023.01.09 | 363.57 | Перегруз
| 42 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9081 | 20 ч. 45 мин. 2023.01.09 | 21 ч. 36 мин. 2023.01.09 | 126.46 | Перегруз
| 43 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | Р-0,4кВ 1Т ТП-9894 | 21 ч. 38 мин. 2023.01.09 | 22 ч. 47 мин. 2023.01.09 | 115 | Перегруз
| 44 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9094 | 09 ч. 35 мин. 2023.01.10 | 10 ч. 39 мин. 2023.01.10 | 164.16 | Перегруз
| 45 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | В-10 кВ ф.400 РП Карамалы | 13 ч 33 мин. 2023.01.10 | 14 ч. 06 мин. 2023.01.10 | 618.47 | ЗЗ
| 46 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-9959 | 20 ч.38 мин. 2023.01.10 | 21 ч. 03 мин. 2023.01.10 | 80.6 | Повреждение на ВЛ-0,4кВ прокалывающий зажим
| 47 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9894 | 22 ч.00 мин. 2023.01.10 | 23 ч. 55 мин. 2023.01.10 | 311.57 | Повреждение на ВЛ-0,4кВ прокалывающий зажим
| 48 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Преображенский | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-01749 | 22 ч. 20 мин. 2023.01.10 | 23 ч. 12 мин. 2023.01.10 | 98.72 | Перегруз
| 49 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9897 | 18 ч. 22 мин. 2023.01.11 | 20 ч. 28 мин. 2023.01.11 | 206.01 | Перегруз
| 50 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | 1Т ТП-9897 | 20 ч. 28 мин. 2023.01.11 | 21 ч. 02 мин. 2023.01.11 | 134.53 | Замена АВ-0,4 Л-2
| 51 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ПН-0,4 кВ ф. А 1Т ТП-9956 | 21 ч. 00 мин. 2023.01.11 | 22 ч. 00 мин. 2023.01.11 | 235 | Замена ПН-2 0,4кВ
| 52 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-01284 | 19 ч. 03 мин. 2023.01.12 | 01 ч. 05 мин. 2023.01.13 | 529.56 | обрыв ВЛ-0,4кВ
| 53 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-4 | 20 ч. 10 мин. 2023.01.12 | 21 ч. 49 мин. 2023.01.12 | 231.9 | Перегруз
| 54 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4кВ Л-1 РП-921 | 21 ч. 40 мин. 2023.01.12 | 01 ч. 20 мин. 2023.01.13 | 109.98 | Перегруз
| 55 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-64 | 11 ч. 01 мин. 2023.01.13 | 11 ч. 25 мин. 2023.01.13 | 39.6 | Пожар
| 56 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4кВ Л-1 РП-921 | 13 ч. 51 мин. 2023.01.13 | 15 ч. 27 мин. 2023.01.13 | 48 | Перегруз
| 57 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-9 ПС Иглино | 16 ч. 55 мин. 2023.01.13 | 17 ч. 06 мин. 2023.01.13 | 88.2 | Отключали для разгрузки Ф-395 РП-Ягодная
| 58 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | АВ-0,4кВ Л-2, Л-3 ТП-9070 | 19 ч. 48 мин. 2023.01.13 | 21 ч. 52 мин. 2023.01.13 | 687.57 | Перегруз
| 59 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9081 | 19 ч. 46 мин. 2023.01.14 | 21 ч. 20 мин. 2023.01.14 | 233.58 | Повреждение АВ-0,4кВ
| 60 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9828 | 21 ч. 35 мин. 2023.01.14 | 22 ч. 24 мин. 2023.01.14 | 270.6 | Перегруз
| 61 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9081 | 10 ч. 40 мин. 2023.01.15 | 10 ч. 55 мин. 2023.01.15 | 37.19 | Перегруз
| 62 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9081 | 13 ч. 10 мин. 2023.01.15 | 14 ч. 03 мин. 2023.01.15 | 131.3 | Перегруз
| 63 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-4 , 1Т ТП-9081, | 14 ч. 03 мин. 2023.01.15 | 15 ч. 00 мин. 2023.01.15 | 397.72 | Замена АВ-0,4кВ
| 64 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ТП-9883 АВ-0,4 кВ Л-1 | 14 ч. 43 мин. 2023.01.15 | 15 ч. 31 мин. 2023.01.15 | 54.68 | Замена АВ-0,4кВ
| 65 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ТП-9883 АВ-0,4 кВ Л-1 | 16 ч. 55 мин. 2023.01.15 | 18 ч. 02 мин. 2023.01.15 | 76.28 | Перегруз
| 66 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ТП-9883 1Т | 18 ч. 02 мин. 2023.01.15 | 18 ч. 25 мин. 2023.01.15 | 194.4 | Перегруз
| 67 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-94 | 13 ч. 16 мин. 2023.01.16 | 13 ч. 28 мин. 2023.01.16 | 28 | пожар
| 68 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ПН-0,4 кВ ф."С" 1Т ТП-9081, | 01 ч. 40 мин. 2023.01.17 | 02 ч. 45 мин. 2023.01.17 | 129.4 | Сгоревший ПН-0,4 кВ
| 69 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | КЛ-10 кВ ТП-9101/2-ТП-9100/2 | 10 ч. 23 мин. 2023.01.17 | 11 ч. 26 мин. 2023.01.17 | 0 | КЛ-10 кВ на повреждении, АВР успешен
| 70 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | ТП-01770 | 12 ч. 13 мин. 2023.01.17 | 12 ч. 13 мин. 2023.01.17 | 0 | Повреждение на балансе УБУКУА ЛПДС Нурлино
| 71 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Стерлибашево | КЛ-10 кВ РТП-7-ТП-7 Ф-23 ПС Стерлибашево | 14 ч. 40 мин. 2023.01.17 | 18 ч. 59 мин. 2023.01.17 | 0 | Поврежденгие в сетях другой организации
| 72 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | КТП-9081 Ф-388 РП Карамалы | 13 ч. 18 мин. 2023.01.18 | 14 ч. 13 мин. 2023.01.18 | 320 | Перегруз
| 73 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | КТП-9070 Ф-388 РП Карамалы | 10 ч. 48 мин. 2023.01.19 | 11 ч. 25 мин. 2023.01.19 | 358 | Перегруз
| 74 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | КТП-9559 Ф-8 ПС Нагаево | 13 ч. 06 мин. 2023.01.19 | 14 ч. 11 мин. 2023.01.19 | 146 | Перегруз
| 75 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Ушаково | В-6кВ Ф-Ясный ПС НСП-1 | 15 ч. 36 мин. 2023.01.19 | 16 ч. 01 мин. 2023.01.19 | 276 | РПВ Успешно
| 76 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | Р-0,4кВ Л-3 ТП-5 | 00 ч. 54 мин. 2023.01.20 | 02 ч. 35 мин. 2023.01.20 | 164 | Сгоревший ПН-0,4 кВ
| 77 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ТП-9080 1Т, | 07 ч. 15 мин. 2023.01.20 | 10 ч. 32 мин. 2023.01.20 | 915 | Сгорела шина ф.В
| 78 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Стерлибашево | КЛ-10 кВ РТП-7-ТП-7 Ф-23 ПС Стерлибашево | 11 ч. 01 мин. 2023.01.20 | 19 ч. 32 мин. 2023.01.20 | 0 | Вывод для БВР
| 79 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | КТП-9828 | 12 ч. 42 мин. 2023.01.20 | 13 ч. 58 мин. 2023.01.20 | 122.2 | Перегруз
| 80 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-35 РП-БКЗ | 13 ч. 18 мин. 2023.01.20 | 15 ч. 07 мин. 2023.01.20 | 56.3 | Схлест
| 81 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | ТП-2589 1Т, | 18 ч. 40 мин. 2023.01.21 | 21 ч. 11 мин. 2023.01.21 | 546.3 | перегруз
| 82 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ТП-9070 1Т, | 19 ч. 05 мин. 2023.01.22 | 21 ч. 34 мин. 2023.01.22 | 358 | Перегруз
| 83 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9959 | 08 ч. 13 мин. 2023.01.23 | 10 ч. 05 мин. 2023.01.23 | 300 | Прокалывающий зажим на оп №1
| 84 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-64 Ф-7 ПС Тавтиманово | 11 ч. 53 мин. 2023.01.23 | 12 ч. 20 мин. 2023.01.23 | 49.5 | Схлест
| 85 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-18 Ф-7 ПС Тавтиманово | 13 ч. 06 мин. 2023.01.23 | 17 ч. 16 мин. 2023.01.23 | 53.6 | Схлест
| 86 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-64 Ф-7 ПС Тавтиманово | 17 ч. 38 мин. 2023.01.23 | 18 ч. 01 мин. 2023.01.23 | 48.2 | Схлест
| 87 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Федоровка | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-43 ПС Федоровка | 12ч. 29 мин. 2023.01.24 | 13 ч. 27 мин. 2023.01.24 | 44.5 | Схлест
| 88 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-18 Ф-7 ПС Тавтиманово | 14 ч. 31 мин. 2023.01.24 | 15 ч. 26 мин. 2023.01.24 | 86.3 | Схлест
| 89 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9015 | 18 ч. 30 мин. 2023.01.24 | 19 ч. 50 мин. 2023.01.24 | 184.4 | Кратковременный перегруз
| 90 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-71 Ф-5 ПС Тавтиманово | 10 ч. 49 мин. 2023.01.26 | 16 ч. 15 мин. 2023.01.26 | 55.63 | Схлест
| 91 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9812 | 19 ч. 50 мин. 2023.01.26 | 21 ч. 50 мин. 2023.01.26 | 142.3 | Прокалывающий зажим на оп №1
| 92 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4306 | 12 ч. 40 мин. 2023.01.27 | 13 ч. 13 мин. 2023.01.27 | 45.9 | Перегруз
| 93 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | КТП-9015 | 13 ч. 23 мин. 2023.01.27 | 14 ч. 54 мин. 2023.01.27 | 223.3 | Перегруз
| 94 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-26 Искож | 27.01.2023 07ч 33мин | 27.01.2023 09ч 15мин | 2559
| 95 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-01300 | 14 ч. 54 мин. 2023.01.29 | 15 ч. 06 мин. 2023.01.29 | 13.08 | Вывод для БВР
| 96 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-22 Михайловка | 30.01.2023 17ч 03мин | 30.01.2023 18ч 26мин | 3429
| 97 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевский | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-35 | 16ч.52 мин 2023.02.02 | 18ч.06мин. 2023.02.02 | 81 | Отключилась линия от перегруза
| 98 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9958 | 22ч. 25мин 2023.02.05 | 00ч. 25мин. 2023.02.06 | 317.4 | Провредился прокалывающий зажим
| 99 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-114,ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 19ч. 55мин 2023.02.06 | 20ч. 35мин. 2023.02.06 | 264 | Отключилась линия от перегруза
| 100 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | Р-0,4кВ Л-3 ТП-Больница | 12ч. 25мин. 2023.02.07 | 13ч. 20мин 2023.02.07 | 0 | Повреждение у потребителя
| 101 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-4321 | 17ч. 56мин. 2023.02.07 | 18ч. 19мин. 2023.02.07 | 11.62 | Отключилась линия от перегруза
| 102 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Кумертау | В-10кВ Ф-11 ПС Городская | 20ч. 29мин. 2023.02.07 | 20ч. 42мин. 2023.02.07 | 37.451 | Повреждение в сетях смежной организации
| 103 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ТП-509 | 09.02.2023 14ч 35мин | 09.02.2023 17ч 50мин | 2129
| 104 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-19 | 09.02.2023 14ч 22мин | 09.02.2023 14ч 32мин
| 105 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-10 | 09.02.2023 14ч 22мин | 09.02.2023 14ч 32мин | 69
| 106 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-11 | 09.02.2023 14ч 22мин | 09.02.2023 14ч 32мин | 106
| 107 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-15 | 09.02.2023 14ч 22мин | 09.02.2023 14ч 45мин | 317
| 108 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-17 | 09.02.2023 14ч 22мин | 09.02.2023 14ч 41мин | 816
| 109 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-28 | 09.02.2023 14ч 21мин | 09.02.2023 14ч 39мин | 404
| 110 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-29 | 09.02.2023 14ч 21мин | 09.02.2023 14ч 40мин | 672
| 111 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-26 | 09.02.2023 14ч 21мин | 09.02.2023 14ч 32мин | 222
| 112 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-32 | 09.02.2023 14ч 21мин | 09.02.2023 14ч 32мин | 294
| 113 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-47 | 09.02.2023 14ч 21мин | 09.02.2023 14ч 31мин | 80
| 114 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-53 | 09.02.2023 14ч 21мин | 09.02.2023 14ч 39мин | 999
| 115 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-61 | 12ч. 01мин 2023.02.11 | 12ч. 40мин. 2023.02.11 | 102.554 | Повышенное напряжение у потребителя
| 116 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | 1Т ТП-106 | 08ч. 28мин. 2023.02.14 | 11ч. 28мин. 2023.02.14 | 145.9 | Отгорел контакт ф.С на АВ - 0,4 кВ Л-1
| 117 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Кушнаренково | В-10кВ Ф-151 ПС Кушнаренково | 14ч.25мин. 2023.02.16 | 16ч.23мин. 2023.02.16 | 0 | Повреждение в сетях смежной организации
| 118 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-21Г | 14ч.30мин 2023.02.17 | 15ч.02мин. 2023.02.17 | 30 | Отключилась линия от перегруза
| 119 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-21Г | 10ч.30мин 2023.02.18 | 13ч.05мин. 2023.02.18 | 160.12 | Отключилась линия от перегруза, сильно нагретый
| 120 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-21Г | 12ч.19мин. 2023.02.18 | 13ч.05мин. 2023.02.18 | 160.12 | Отключилась линия от перегруза, сильно нагретый
| 121 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 00ч.24мин. 2023.02.20 | 01ч.24мин. 2023.02.20 | 2422 | Не отрегулирован ВН -10 кВ 1Т ТП-75
| 122 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-7 | 08ч.57мин 2023.02.20 | 09ч.50мин. 2023.02.20 | 123 | Оборвался шлейф на оп.№3 ВЛ-0,4 кВ Л-2
| 123 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-2384 | 14ч.32мин. 2023.02.23 | 15ч.10мин. 2023.02.23 | 49.69 | Обрыв провода в пролетах оп № 7-8 ВЛ-0,4кВ л-1
| 124 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10кВ Ф-16 ПС Булгакво | 20ч.58мин. 2023.02.25 | 20ч.58мин. 2023.02.25 | 0 | Повреждение в сетях смежной организации
| 125 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10кВ Ф-14 ПС Булгакво | 20ч.58мин 2023.02.25 | 20ч.58мин 2023.02.25 | 0 | Повреждение в сетях смежной организации
| 126 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10кВ ф.10 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС Нурлино | 14ч.19мин 2023.02.26 | 15ч.59мин. 2023.02.26 | 15.33 | Повреждение в сетях смежной организации
| 127 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | В-10 кВ ф.400 РП Карамалы | 14ч.24мин 2023.02.26 | 17ч.00мин. 2023.02.26 | 1799.2 | Повреждение в сетях смежной организации
| 128 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 кВ Ф.7 ПС Тавтиманово | 01ч.35мин. 2023.02.27 | 02ч.15мин. 2023.02.27 | 345.6 | Повреждение в сетях смежной организации
| 129 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4318 | 03ч.05мин. 2023.02.27 | 04ч.42мин. 2023.02.27 | 93.18 | Схлест проводов
| 130 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-586 | 03ч.51мин 2023.02.27 | 15ч.30мин 2023.02.27 | 450 | Сгорел магистральный провод СИП оп № 7-8 по причине пожара у поттребителя
| 131 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 04ч.34мин. 2023.02.27 | 07ч.31мин. 2023.02.27 | 3460 | неиправность на балансе весового завода ТП-06
| 132 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-18 | 05ч.20мин 2023.02.27 | 10ч.51мин 2023.02.27 | 115 | Обнаружен обрыв провода на опоре № 4
| 133 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кумертау | В-10кВ Ф-11 ПС Городская | 13ч.12мин. 2023.02.27 | 13ч.46мин 2023.02.27 | 591 | Повреждение в сетях смежной организации
| 134 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кумертау | В-10кВ Ф-11 ПС Городская | 20ч.18мин 2023.02.27 | 23ч.09мин 2023.02.27 | 13500 | Наброс на РТП
| 135 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ТП-5004 | 27.02.2023 22ч 20мин | 27.02.2023 22ч 52мин | 404
| 136 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-36 | 14ч.49мин 2023.02.28 | 16ч.13мин 2023.02.28 | 2422 | Повреждена шина 0,4кВ ф.А на 1Т ТП-36
| 137 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кумертау | 1Т ТП-7217 | 15ч.20мин 2023.02.28 | 23ч.09мин 2023.02.28 | 1453.2 | Повреждение опорных изоляторов в РУ-10кВ
| 138 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-106 | 21ч.47мин 2023.02.28 | 01ч.37мин. 2023.03.01 | 142 | Обрыв и схлест проводов на опоре № 8/6
| 139 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша-р | 08ч.58мин 2023.03.04 | 12ч.50мин 2023.03.04 | 2837.2 | Несогласованные земляные работы, сторонней организацией
| 140 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Жуково | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9828 | 10ч.30мин. 2023.03.04 | 15ч. 18мин 2023.03.04 | 249.1 | Нагрев наконечника ф.А отходящей СИП
| 141 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-9559 | 04ч. 05мин. 2023.03.05 | 08ч. 24мин. 2023.03.05 | 709.334 | Пожар д/ж.
| 142 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-68 | 06ч. 30мин. 2023.03.05 | 06ч. 57мин. 2023.03.05 | 263.45 | Перевключение РТП
| 143 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 22ч. 14мин 2023.03.05 | 03ч. 39мин. 2023.03.06 | 3892.5 | Повреждение в сетях смежной организации
| 144 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-76 Ф-5 Улу-теляк | 22ч. 30мин. 2023.03.05 | 03ч. 39мин. 2023.03.06 | 692 | Обрыв провода
| 145 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 01ч. 41мин. 2023.03.06 | 04ч. 35мин. 2023.03.06 | 7785 | Повреждений не обнаружено
| 146 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 05ч. 18мин 2023.03.06 | 07ч. 13мин. 2023.03.06 | 5190 | Повреждений не обнаружено
| 147 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-36 | 06ч. 00мин. 2023.03.06 | 09ч. 50мин. 2023.03.06 | 158 | Отключился автомат из за схлеста проводов
| 148 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-22 | 08ч. 00мин 2023.03.06 | 14ч. 30мин. 2023.03.06 | 158 | Обрыв провода
| 149 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-52 | 10ч. 35мин 2023.03.06 | 11ч. 26мин. 2023.03.06 | 158 | Обрыв провода
| 150 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-21 | 11ч.00мин. 2023.03.06 | 13ч. 39мин. 2023.03.06 | 158 | Обрыв провода
| 151 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-11Г | 13ч. 35мин. 2023.03.06 | 14ч. 14мин. 2023.03.06 | 158 | Перекрытие через животное
| 152 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-73 | 16ч. 20мин. 2023.03.07 | 20ч. 00мин. 2023.03.07 | 158 | Обрыв провода
| 153 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 10ч. 54мин. 2023.03.09 | 11ч. 14мин. 2023.03.09 | 11.5 | Неселективная работа РЗиА
| 154 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Кушнаренково | В-10 Ф-22 ПС Кушнаренково | 10ч. 54мин. 2023.03.09 | 15ч. 39мин. 2023.03.09 | 124.8 | Повреждение в сетях смежной организации
| 155 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 13ч. 03мин 2023.03.09 | 16ч. 07мин. 2023.03.09 | 66797.3 | Повреждений не обнаружено
| 156 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 13ч. 03мин. 2023.03.09 | 13ч. 57мин. 2023.03.09 | 50637.3 | Повреждений не обнаружено
| 157 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Красная горка | В-10 Ф-22 ПС Красная Горка | 13ч. 13мин. 2023.03.09 | 15ч. 25мин. 2023.03.09 | 456.72 | Повреждение в сетях смежной организации
| 158 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-50 | 13ч. 30мин. 2023.03.09 | 17ч. 05мин. 2023.03.09 | 471.5 | Отключился автомат из за схлеста проводов
| 159 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Ушаково | АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-4312 | 14ч. 00мин. 2023.03.09 | 15ч. 36мин. 2023.03.09 | 118.4 | Отключился автомат из за схлеста проводов
| 160 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-83 | 15ч. 13мин. 2023.03.09 | 17ч. 25мин. 2023.03.09 | 23.1 | Отключился автомат
| 161 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Чесноковка | В-10 Ф-9 РП-908 | 21ч. 40мин. 2023.03.09 | 21ч. 57мин. 2023.03.09 | 348.7 | Повреждение в сетях смежной организации
| 162 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-126 | 22ч. 14мин. 2023.03.09 | 22ч. 59мин. 2023.03.09 | 51.9 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ
| 163 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-10кВ ф. 9305 ПС "Кирзавод" КТП 7837 | 09.03.2023 08ч 05мин | 09.03.2023 08ч 05мин | 0
| 164 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Мксимовка | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1520 | 00ч. 18мин. 2023.03.10 | 00ч. 39мин. 2023.03.10 | 24.25 | Обрыв одной фазы
| 165 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-116 | 15ч. 13мин. 2023.03.10 | 17ч. 04мин. 2023.03.10 | 194.25 | Перетяжка проводов
| 166 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-10 | 18ч. 25мин. 2023.03.10 | 20ч. 55мин. 2023.03.10 | 72.5 | Обрыв провода
| 167 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша | 01ч. 08мин. 2023.03.11 | 02ч. 25мин. 2023.03.11 | 932.2 | Повреждение в сетях смежной организации
| 168 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-396 РП Ягодный | 03ч. 18мин. 2023.03.11 | 04ч. 58мин. 2023.03.11 | 576.4 | Повреждение в сетях смежной организации
| 169 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | РП-231 В-6кВ ТП-7494/2 | 12ч. 09мин. 2023.03.11 | 12ч. 46мин. 2023.03.11 | 9.92 | Повреждение кабеля
| 170 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевский | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-14 | 14ч. 00мин. 2023.03.12 | 14ч. 49мин. 2023.03.12 | 41.5 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ
| 171 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-36 | 01ч. 15мин. 2023.03.13 | 03ч. 07мин. 2023.03.13 | 16 | Отключился автомат
| 172 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. сан. Юматово | В-10 Ф-3 РП Санаторный | 08ч. 29мин. 2023.03.13 | 08ч. 34мин. 2023.03.13 | 15.79 | Повреждение в сетях смежной организации
| 173 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | РП Карамалы В-10 Ф-400 | 10ч. 36мин. 2023.03.14 | 11ч. 45мин. 2023.03.14 | 1452 | Перекрытие на животное
| 174 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | 1Т ТП-01300 | 10ч. 36мин. 2023.03.14 | 15ч. 00мин. 2023.03.14 | 1452 | Перекрытие на животное
| 175 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | 1Т ТП-154 | 21ч. 03мин. 2023.03.14 | 22ч. 32мин. 2023.03.14 | 409.45 | Сгорел ПК-6 ф. С
| 176 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | В-10 Ф-25 ПС Падеевка | 09ч. 11мин. 2023.03.16 | 11ч. 10мин. 2023.03.16 | 519 | Повреждение в сетях смежной организации
| 177 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | ТП-5352 Р-0,4 кВ № 2 | 10ч.22мин. 2023.03.17 | 11ч. 04мин. 2023.03.17 | 37.1 | Сгорел ПК-0,4 ф. С
| 178 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-113 | 12ч. 17мин. 2023.03.17 | 13ч. 40мин. 2023.03.17 | 6.36 | Отключился автомат
| 179 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-13 п/с Монтажная | 18.03.2023 14ч 45мин | 18.03.2023 18ч 12мин | 3011
| 180 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 06ч. 54мин. 2023.03.21 | 07ч. 07мин. 2023.03.21 | 11.5 | Неселективная работа РЗиА
| 181 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-27 Михайловка 110/35/6 | 22.03.2023 18ч 41мин | 22.03.2023 18ч 59мин | 924
| 182 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тарабердино | ТП-01480 Р-0,4 кВ 1Т | 12ч. 53мин. 2023.03.23 | 13ч. 24мин. 2023.03.23 | 49 | Нагрев контакта Ф.В на Р-0,4кВ 1Т
| 183 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой куганак | В-6 Ф-19 ПС 110 Порошковая | 12ч.02мин. 2023.03.24 | 16ч. 08мин. 2023.03.24 | 830.4 | Повреждение КЛ - 6 кВ и опоры на РТП-244
| 184 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой куганак | В-6 Ф-19 ПС 110 Порошковая | 12ч. 02мин. 2023.03.24 | 01ч. 53мин. 2023.03.25 | 830.4 | Повреждение КЛ - 6 кВ и опоры на РТП-244
| 185 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | Р-0,4 Рабкоров 11 ТП-2054 | 15ч. 50мин. 2023.03.24 | 20ч. 38мин. 2023.03.24 | 0 | Повреждение КЛ - 0,4 кВ
| 186 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой куганак | В-6 Ф-19 ПС 110 Порошковая | 01ч. 20мин. 2023.03.25 | 01ч. 53мин. 2023.03.25 | 143 | Повреждение КЛ - 6 кВ и опоры на РТП-244
| 187 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой куганак | В-6 Ф-19 ПС 110 Порошковая | 16ч. 00мин. 2023.03.27 | 16ч. 46мин. 2023.03.27 | 830.4 | Повреждение КЛ - 6 кВ и опоры на РТП-244
| 188 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4 Л-1 РП-921 | 19ч. 50мин. 2023.03.27 | 20ч. 48мин. 2023.03.27 | 94 | Отключился автомат
| 189 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-5 ПС Нефтекамск 35/6 | 28.03.2023 10ч 59мин | 28.03.2023 11ч 50мин | 1618
| 190 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 17ч. 22мин. 2023.03.29 | 17ч. 52мин. 2023.03.29 | 570.9 | Повреждение ТП -06 (баланс потребителя)
| 191 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-111 | 19ч. 56мин. 2023.03.29 | 20ч. 55мин. 2023.03.29 | 128.85 | Слетел изолятор на ВЛ-0,4кВ
| 192 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-7 | 23ч. 00мин. 2023.03.29 | 23ч. 45мин. 2023.03.29 | 158 | Понижение ПБВ
| 193 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу теляк | 09ч. 40мин. 2023.03.30 | 11ч. 10мин. 2023.03.30 | 311.4 | Повреждение в сетях смежной организации
| 194 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша-р | 10ч. 40мин. 2023.03.30 | 11ч. 48мин. 2023.03.30 | 1137.2 | Повреждение в сетях смежной организации
| 195 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу - Теляк | 1Т ТП-21 Ф-4 ПС Улу-теляк | 12ч. 31мин. 2023.03.30 | 15ч. 43мин. 2023.03.30 | 979.2 | Замена ПК-10
| 196 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-87 Ф-5 ПС Иглино | 16ч. 43мин. 2023.03.30 | 17ч. 00мин. 2023.03.30 | 111.44 | Понижение ПБВ
| 197 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 07ч. 21мин. 2023.03.31 | 11ч. 21мин. 2023.03.31 | 900.8 | Повреждение в сетях смежной организации
| 198 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 11ч. 28мин. 2023.03.31 | 12ч. 41мин. 2023.03.31 | 900.8 | Повреждение в сетях смежной организации
| 199 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 13ч. 08мин. 2023.03.31 | 15ч. 42мин. 2023.03.31 | 900.8 | Повреждение в сетях смежной организации
[7 empty] | Итог | 261086.348

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь