## Январь 2022г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9956 Р-0,4 кВ 1Т ф.А | 17ч. 55 мин. 01.01.2022 | 21ч. 38 мин. 01.01.2022 | 1607.17 | Перегорел ПН Р-1Т 0,4 кВ ТП-9956. Перегруз
2 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ТП-90 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 10 ч. 55 мин. 02.01.2022. | 14 ч.10 мин. 02.01.2022 | 506.025 | Отключение ТП-90 Сгорел ПК-10 фаза А,В. Разгермитизация швов между проходными изоляторами и корпусом КТПН
3 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г. Уфа | КЛ-0,4 кВ ТП-6182 ВРУ ж/д Уфимское шоссе 18 | 23 ч. 20 мин. 02.01.2022 | 00 ч. 30 мин. 03.01.2022 | 506.025 | КЛ-0,4 кВ ТП-6182 повреждение ф.В. Износ, старение КЛ.
4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-68 | 20 ч. 20 мин. 03.01.2022 | 20 ч.50 мин. 03.01.2022 | 129.75 | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2. Пожар по адресу н.п. Иглино ул. Милиараторов 30а
5 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-68 | 20 ч. 20 мин 03.01.2022 | 20 ч. 50 мин. 03.01.2022 | 129.75 | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2. Пожар по адресу н.п. Иглино ул. Милиараторов 30а
6 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г. Уфа | КЛ-0,4 кВ ТП-6182 ВРУ ж/д Уфимское шоссе 18 | 21 ч. 32 мин. 03.01.2022 | 22 ч. 15 мин. 03.01.2022 | 309.67 | КЛ-0,4 кВ ТП-6182 повреждение ф.В. Износ, старение КЛ.
7 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Осоргино | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-4306 | 12 ч. 48 мин. 05.01.2022 | 15 ч. 17 мин. 05.01.2022 | 1073.8975 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4306, обрыв нулевого провода.
8 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-01521 | 11 ч. 30 мин. 06.01.2022 | 12 ч. 37 мин. 06.01.2022 | 482.67 | АВ-Л-2 ТП-01521. Перегруз.
9 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-01480 | 18 ч. 55 мин. 06.01.2022 | 23 ч. 02 мин. 06.01.2022 | 1780.17 | АВ-Л-2 ТП-01480. Перегруз.
10 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Нагаево | АВ-1Т ТП-9246 | 19 ч. 00 мин 06.01.2022 | 19 ч. 43 мин. 06.01.2022 | 1238.68 | АВ-1Т ТП-9246. Перегруз
11 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-6 ТП-91 | 08 ч. 27 мин. 07.01.2022 | 14 ч. 06 мин. 07.01.2022 | 1466.175 | ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-91 перетртый провод выхода из ТП
12 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10 ф.7 ПС Кудеевка | 15 ч. 35 мин. 07.01.2022 | 18 ч. 27 мин. 07.01.2022 | 123.9545 | Повреждение в смежной Сетевой организации
13 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Улу-Теляк | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 15 ч. 35 мин. 07.01.2022 | 15 ч. 43 мин. 07.01.2022 | 1.3805 | Повреждение в смежной Сетевой организации
14 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Нурлино | В-10кВ ф.27 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС ПС Нурлино | 16 ч. 12 мин. 07.01.2022 | 16 ч. 12 мин. 07.01.2022 | 0 | Повреждение в смежной Сетевой организации
15 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4 Л-1 ТП-05263 | 17 ч. 27 мин. 07.01.2022 | 19 ч. 40 мин. 07.01.2022 | 958.42 | Схлест проводов
16 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 20 ч. 51 мин. 07.01.2022 | 22 ч. 40 мин. 07.01.2022 | 314.168 | Повреждение в смежной Сетевой организации
17 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10кВ ф.5 ПС Улу-Теляк | 22 ч. 04 мин. 07.01.2022 | 02 ч. 27 мин. 08.01.2022 | 45.4955 | Повреждение в смежной Сетевой организации
18 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Нагаево | 1Т ТП-9628 | 22 ч. 12 мин. 07.01.2022 | 01 ч. 20 мин. 08.01.2022 | 5420.09 | ПК-10, Перегруз
19 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ ф.5 ПС Иглино | 23 ч. 50 мин. 2022.01.07 | 02 ч. 29 мин. 2022.01.08 | 9169 | РТП-52. Упала ветка
20 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-3 ТП-6 | 02 ч. 46 мин. 08.01.2022 | 03 ч. 36 мин. 08.01.2022 | 86.4654 | Схлест проводов
21 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 07 ч. 30 мин. 08.01.2022 | 10 ч. 30 мин. 08.01.2022 | 5190 | Повреждение в смежной Сетевой организации
22 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 11 ч. 26 мин. 08.01.2022 | 15 ч. 59 мин. 08.01.2022 | 7871.5 | Повреждение в смежной Сетевой организации
23 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-96 | 12 ч. 24 мин. 08.01.2022 | 15 ч. 08 мин. 08.01.2022 | 283.374 | Перегруз
24 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Нагаево | АВ-1Т ТП-9246 | 12 ч. 25 мин. 08.01.2022 | 13 ч. 27 мин. 08.01.2022 | 712.76 | Перегруз
25 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ВЛ-10кВ яч. 50,ЗРУ-10 ЛПДС | 14 ч. 20 мин. 08.01.2022 | 19 ч. 05 мин. 08.01.2022 | 493.05 | упала ветка на линию
26 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-15 ВЛ-0,4 | 16 ч. 35 мин. 08.01.2022 | 17 ч. 35 мин. 08.01.2022 | 10.38 | Схлест проводов
27 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-22 | 19 ч. 15 мин. 08.01.2022 | 21 ч. 01 мин. 08.01.2022 | 183.3108 | Обрыв проводов
28 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Минзитарово В-10 Ф-8 | 04 ч. 46 мин. 09.01.2022 | 05 ч. 53 мин. 09.01.2022 | 2316.816 | Перегруз
29 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-66 | 10 ч. 20 мин. 09.01.2022 | 11 ч. 30 мин. 09.01.2022 | 115.8408 | Износ провода. Обрыв.
30 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | Р-0,4кВ Л-5 ТП-86 | 12 ч. 01 мин. 11.01.2022 | 13 ч. 15 мин. 11.01.2022 | 127.674 | КЗ. Вызванным подрядной организацией ООО "НЕФТЕХ" при производстве работ по монтажу линии СИП в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ
31 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф.5 ПС 110 Иглино-тяга | 16 ч. 16 мин. 11.01.2022 | 16 ч. 21 мин. 11.01.2022 | 11.072 | упала ветка на линию
32 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Нагаево | ТП-9999 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 18 ч. 50 мин. 15.01.2022 | 21 ч. 10 мин. 15.01.2022 | 403.609 | Перегруз
33 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г. Стерлитамак | В-10 Ф-14 РП Рощинский | 20 ч. 03 мин. 15.01.2022 | 21 ч. 30 мин. 15.01.2022 | 2508.5 | Повреждение в смежной Сетевой организации
34 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-406 РП Вятка | 23 ч. 53 мин. 15.01.2022 | 01 ч. 18 мин. 16.01.2022 | 2449.68 | Повреждение в смежной Сетевой организации
35 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-116 | 00 ч. 41 мин. 16.01.2022 | 05 ч. 15 мин. 16.01.2022 | 474.366
36 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Максимовка | В-10 Ф-14 ПС Максимовка | 01 ч. 19 мин. 16.01.2022 | 02 ч. 22 мин. 16.01.2022 | 1816.5 | Повреждение в смежной Сетевой организации
37 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-106 | 02 ч. 13 мин. 16.01.2022 | 05 ч. 15 мин. 16.01.2022 | 314.8254 | Схлест проводов
38 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-9 ПС Иглино | 02 ч. 17 мин. 16.01.2022 | 04 ч. 18 мин. 16.01.2022 | 3487.68 | Повреждение в смежной Сетевой организации
39 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-7 | 04 ч. 35 мин. 16.01.2022 | 05 ч. 05 мин. 16.01.2022 | 51.9 | Схлест проводов
40 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-70 ВЛ-0,4 кВ Л-4 | 06 ч. 45 мин. 16.01.2022 | 09 ч.21 мин. 16.01.2022 | 269.88 | Схлест проводов
41 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Осоргино | ТП-4302 | 15 ч. 34 мин. 16.01.2022 | 18 ч. 29 мин. 16.01.2022 | 505.16 | Оплавление спусков от ВЛ-0,4 кВ
42 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Нагаево | Р-0,4 1Т ф.С ТП-9882 | 04 ч. 25 мин. 17.01.2022 | 11 ч. 12 мин. 17.01.2022 | 4691.76 | Сгорел контакт ф.А Р-1Т
43 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г. Уфа | КЛ-0,4 РП-105-ВРУ ЖД Транспортная 44 | 19 ч. 07 мин. 17.01.2022 | 22 ч. 37 мин. 17.01.2022 | 605.5 | Отгорел кабельный наконечник. Плохая опресовка.
44 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Зубово | В-10кВ ф.14 ПС Зубово | 22 ч. 55 мин. 17.01.2022 | 22 ч. 57 мин. 17.01.2022 | 129.75 | неисправность трасформатора
45 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Зубово | 1Т ТП-9628 | 23 ч. 00 мин. 17.01.2022 | 07 ч. 30 мин. 18.01.2022 | 4999.7 | установка не калиброванных ПК-10
46 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ВЛ -10кВ ф.5 ПС Улу-Теляк, участок за РО-2141 | 16 ч. 26 мин. 21.01.2022 | 20 ч. 56 мин. 21.01.2022 | 467.1 | Повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ.
47 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | Ф.4 ПС 110 Иглино-тяга | 02 ч. 48 мин. 24.01.2022 | 06 ч. 38 мин. 24.01.2022 | 6625.9 | Повреждение опоры автомобилем
48 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10кВ ф.12 ЗРУ УБКУА ЛПДС | 02 ч. 26 мин. 25.01.2022 | 05 ч. 57 мин. 25.01.2022 | 304.134 | повреждение КЛ-10 кВ от ТП-4438 к ТП-4439
49 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г. Уфа | В-6 кВ ТП-7259/2 | 10 ч. 08 мин. 25.01.2022 | 11 ч. 46 мин. 25.01.2022 | 10170.324 | Неправильная работа РЗиА
50 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г. Уфа | 1Т ТП-7155 | 12 ч. 30 мин. 25.01.2022 | 15 ч. 54 мин. 25.01.2022 | 1176.4 | Перегруз
51 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Шакша | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша-р | 12 ч. 38 мин. 26.01.2022 | 12 ч. 40 мин. 26.01.2022 | 17.127 | Повреждение в смежной Сетевой организации
52 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-36 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 21 ч. 50 мин. 27.01.2022 | 23 ч. 13 мин. 27.01.2022 | 143.5554 | Обрыв проводов
53 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-4 ТП-69 | 15 ч. 01 мин. 28.01.2022 | 15ч. 58 мин. 28.01.2022 | 98.61 | Обрыв проводов
54 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Акберидно | ТП-05263 АВ-0,4 Л-2 | 13 ч. 02 мин 29.01.2022 | 16 ч. 05 мин. 29.01.2022 | 527.65 | Обрыв проводов
55 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-60 АВ-0,4 кВ Л-2 | 13 ч. 58 мин. 29.01.2022 | 15 ч. 20 мин. 29.01.2022 | 141.7908 | Перегруз
56 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-113 АВ-0,4 Л-1 | 15 ч. 35 мин. 29.01.2022 | 17 ч. 15 мин. 29.01.2022 | 172.9308 | Схлест проводов
57 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-45 АВ-0,4 кВ Л-3 | 16 ч. 28 мин. 29.01.2022 | 18 ч. 41 мин. 29.01.2022 | 230.0208 | Схлест проводов
58 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Нагаево | ТП-9629 АВ-0,4 кВ Л-1 | 19 ч. 40 мин. 29.01.2022 | 20 ч. 41 мин. 29.01.2022 | 176.46 | Перегруз
59 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-60 | 20 ч. 25 мин. 29.01.2022 | 22 ч. 12 мин. 29.01.2022 | 468.0688 | Замена отходящего АВ-0,4 Л-3
60 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-60 АВ-0,4 кВ Л-1 | 11 ч. 10 мин. 30.01.2022 | 13 ч. 11 мин. 30.01.2022 | 209.2608 | Перегруз
61 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-113 АВ-0,4 Л-1 | 15 ч. 25 мин. 30.01.2022 | 18 ч. 16 мин. 30.01.2022 | 739.575 | Перегруз
62 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Иглино | ТП-104 ф-396 РП-Ягодная | 02 ч. 50 мин. 02.02.2022 | 12 ч. 53 мин. 02.02.2022 | 86932.5 | Выход из строя трансформатора
63 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Иглино | ВЛ-10кВ Ф-394, РП Ягодный | 11 ч. 03 мин. 02.02.2022 | 12 ч. 53 мин. 02.02.2022 | 3165.9 | Для безопасного ведение работ по замене трансформатора
64 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-36 | 17 ч. 12 мин. 02.02.2022 | 17 ч. 50 мин. 02.02.2022 | 65.394 | Отключение по заявке ЖКХ
65 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9957 РУ-0,4 кВ 1Т | 20 ч. 23 мин. 02.02.2022 | 23 ч. 26 мин. 02.02.2022 | 2110.6 | Перегорели ПН-0,4 кВ ф.А ф.В. Перегруз
66 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-123 | 17 ч. 30 мин. 03.02.2022 | 19 ч. 23 мин. 03.02.2022 | 195.4554 | износ оборудование
67 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-4 ТП-11 | 22 ч. 17 мин. 03.02.2022 | 02 ч. 49 мин. 04.02.2022 | 470.214 | обрыв проводов
68 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-7 | 23 ч. 37 мин. 03.02.2022 | 02 ч. 01 мин. 04.02.2022 | 249.12 | Схлест проводов
69 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-45 АВ-0,4 кВ Л-3 | 05 ч. 10 мин. 04.02.2022 | 08 ч. 58 мин. 04.02.2022 | 394.44 | Схлест проводов
70 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-45 АВ-0,4 кВ Л-1 | 11 ч. 26 мин. 04.02.2022 | 12 ч. 49 мин. 04.02.2022 | 143.244 | Замыкание контактов АВ-0,4 кВ АВ Л-1
71 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Жукова | ПС Авдон ВЛ-10 Ф-11 | 06 ч. 04 мин. 05.02.2022 | 07 ч. 20 мин. 05.02.2022 | 2628.216 | Повреждение в смежной Сетевой организации
72 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1, ТП-90 | 10 ч. 10 мин. 07.02.2022 | 10 ч. 39 мин. 07.02.2022 | 50.1354 | Повреждение на балансе потребителя
73 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой Куганак | АВ-0,4 Л-6 ТП-2163 | 16 ч. 42 мин. 07.02.2022 | 22 ч. 51 мин. 07.02.2022 | 638.37 | Схлест проводов
74 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-6 ПС Нагаево | 01 ч. 46 мин. 08.02.2022 | 01 ч. 59 мин. 08.02.2022 | 761.2 | Для востоновление нормальной схемы электроснабжения
75 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-8 РП-908 | 14 ч. 40 мин. 11.02.2022 | 16 ч. 17 мин. 11.02.2022 | 5605.2 | Повреждение в смежной Сетевой организации
76 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9629 | 21 ч. 30 мин. 11.02.2022 | 22 ч. 15 мин. 11.02.2022 | 129.75 | Перегруз
77 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-9 | 13 ч. 37 мин. 12.02.2022 | 17 ч. 49 мин. 12.02.2022 | 1453.2 | Перегорание ПК-10 ф. С
78 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-16Г Р-0,4 кВ 1Т | 16 ч. 41 мин. 12.02.2022 | 16 ч. 54 мин. 12.02.2022 | 76.12 | Повреждение на балансе потребителя
79 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9629 | 16 ч. 30 мин. 13.02.2022 | 18 ч. 15 мин. 13.02.2022 | 302.75 | Перегруз
80 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-9812 | 19 ч. 50 мин. 13.02.2022 | 20 ч. 58 мин. 13.02.2022 | 195.49 | Износ оборудование
81 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ПС Нагаево В-10 Ф16 | 10 ч. 09 мин. 18.02.2022 | 11 ч. 08 мин. 18.02.2022 | 4251.475 | В ТП-9955 повреждение концевых муфт шитого полиэтилена, повреждение опорной изоляции в яч.Ф-16 ПС Нагаево, Дефект РТП-9955
82 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ПС Нагаево В-10 Ф16 | 10 ч. 09 мин. 18.02.2022 | 14 ч. 40 мин. 18.02.2022 | 19531.7 | В ТП-9955 повреждение концевых муфт шитого полиэтилена, повреждение опорной изоляции в яч.Ф-16 ПС Нагаево, Дефект РТП-9955
83 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-4 ПС Иглино | 07 ч. 45 мин. 23.02.2022 | 11 ч. 01 мин. 23.02.2022 | 5650.18 | Разрушение опорного изолятора РТП-11Г ф.С, обгоревший крнтакт ф.С.
84 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-4 ТП-69 | 11 ч. 40 мин. 23.02.2022 | 12 ч. 21 мин. 23.02.2022 | 70.8954 | обрыв проводов
85 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-106 | 13 ч. 47 мин. 2022.02.23 | 14 ч. 48 мин. 2022.02.23 | 105.4608 | Схлест проводов
86 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-93 АВ-0,4 кВ Л-1 | 16 ч. 22 мин. 23.02.2022 | 17 ч. 00 мин. 23.02.2022 | 164.2635 | обрыв проводов
87 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-31 | 18 ч. 14 мин. 23.02.2022 | 18 ч. 50 мин. 23.02.2022 | 155.7 | обрыв проводов
88 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-6Г | 20 ч. 15 мин. 23.02.2022 | 21 ч. 13 мин. 23.02.2022 | 250.677 | обрыв проводов
89 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой Куганак | АВ-0,4 Л-6 ТП-2163 | 00 ч. 21 мин. 24.02.2022 | 01 ч. 18 мин. 24.02.2022 | 246.525 | Схлест проводов
90 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф.8 ПС 110 Иглино-тяга | 14 ч. 58 мин. 24.02.2022 | 19 ч. 30 мин. 24.02.2022 | 1567.38 | Повреждение КЛ-10 кВ Ф-8 ПС Иглино к РС-7 нитка А
91 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-9 | 14 ч. 56 мин. 24.02.2022 | 15 ч. 43 мин. 25.02.2022 | 202.41 | Схлест проводов
92 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-50 | 20 ч. 49 мин. 25.02.2022 | 23 ч. 30 мин. 25.02.2022 | 696.2385 | Износ деревянной опоры
93 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-44 | 13 ч. 07 мин. 26.02.2022 | 15 ч. 26 мин. 26.02.2022 | 601.002 | Грейдер сбил опору
94 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-3 ТП-67 | 16 ч. 25 мин. 27.02.2022 | 16 ч. 58 мин. 27.02.2022 | 142.725 | Плохой контакт на опоре. Замена прокалывающего зажима в линии
95 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кармаскалы | ВЛ-10кВ ф.156 ПС Кармаскалы | 11 ч. 27 мин. 30.03.2022 | 14 ч. 44 мин. 30.03.2022 | 5679.59 | Замена изоляторов на оп.№ 18
96 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | Ф.5 ПС 110 Иглино-тяга | 11 ч. 04 мин. 30.03.2022 | 12 ч. 17 мин. 30.03.2022 | 4207.36 | Наброс постороннего предмета на ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Иглино Тяга
97 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10кВ ф.388 РП-Карамалы | 12 ч. 49 мин. 29.03.2022 | 19 ч. 39 мин. 29.03.2022 | 35463.27 | Повреждение опорного изолятора в ТП-9073
98 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10кВ ф.18 ПС Авдон | 12 ч. 56 мин. 29.03.2022 | 15 ч. 00 мин. 29.03.2022 | 3574.18 | Повреждение на балансе смежной сетевой организации. Обрыв шлейфа в сетях ЗРЭС
99 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зинино | В-10кВ ф.10 РП-409 | 11 ч. 40 мин. 29.03.2022 | 12 ч. 34 мин. 29.03.2022 | 1557 | РПВ успешно
100 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-60 | 15 ч. 58 мин. 29.03.2022 | 18 ч. 10 мин. 29.03.2022 | 228.36 | Схлест проводов
101 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ л-1 ТП-6Г | 16 ч. 15 мин. 29.03.2022 | 17 ч. 50 мин. 29.03.2022 | 164.3154 | Наброс ветки
102 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ л-1 ТП-9 | 15 ч. 00 мин. 29.03.2022 | 16 ч. 15 мин. 29.03.2022 | 129.75 | Схлест проводов
103 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Наумовка | ТП-2384 Ф-21 ПС Наумовка | 08 ч. 00 мин. 28.03.2022 | 17 ч. 48 мин. 28.03.2022 | 84770 | Повреждение корпуса ТП-2384, привело к замыканию оборудования ТП
104 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-18 | 19 ч. 10 мин. 27.03.2022 | 22 ч. 35 мин. 27.03.2022 | 354.5808 | Схлест проводов
105 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-9Г | 22 ч. 13 мин. 27.03.2022 | 23 ч. 12 мин. 27.03.2022 | 102.0354 | схлест проводов
106 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-6 | 18 ч. 00 мин. 27.03.2022 | 20 ч. 53 мин. 27.03.2022 | 299.2554 | Наброс ветки
107 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-106 | 19 ч. 30 мин. 27.03.2022 | 21 ч. 10 мин. 27.03.2022 | 172.9308 | Схлест проводов
108 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-01284 | 18 ч. 00 мин. 27.03.2022 | 22 ч. 37 мин. 27.03.2022 | 479.1408 | Обрыв провода
109 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.7 ПС Тавтиманово | 12 ч. 51 мин. 27.03.2022 | 14 ч. 25 мин. 27.03.2022 | 2709.18 | упала ветка на РТП-159.Повреждение на балансе смежной сетевой организации
110 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-6111 ВН-6 к ТП-6002 | 03 ч. 40 мин. 26.03.2022 | 18 ч. 11 мин. 26.03.2022 | 2286.1431 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-6111 к ТП-6002
111 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-62 | 19 ч. 10 мин. 24.03.2022 | 21 ч. 19 мин. 24.03.2022 | 223.17 | схлест проводов
112 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-97 | 22 ч. 20 мин. 23.03.2022 | 01 ч. 03 мин. 24.03.2022 | 282.336 | схлест проводов
113 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая участок за РС-19 | 13 ч. 35 мин. 21.03.2022 | 14 ч. 43 мин. 21.03.2022 | 156.8072 | сгорел Опорный изолятор РТП-30
114 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кармаскалы | В-10кВ ф.156 ПС Кармаскалы | 09 ч. 30 мин. 21.03.2022 | 11 ч. 09 мин. 21.03.2022 | 1712.7
115 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-123 | 11 ч. 15 мин. 17.03.2022 | 14 ч. 00 мин. 17.03.2022 | 951.5 | Обрыв провода
116 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | В-10кВ ф.7 ПС Ключарево | 01 ч. 57 мин. 17.03.2022 | 05 ч. 30 мин. 17.03.2022 | 393.056 | Неправильная работа РЗиА
117 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-35 | 21 ч. 59 мин. 16.03.2022 | 22 ч. 16 мин. 16.03.2022 | 29.3754 | Перегруз. Перекос фаз
118 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-7 ПС Иглино-тяговая | 20 ч. 58 мин. 14.03.2022 | 22 ч. 51 мин. 14.03.2022 | 6504.8 | Повреждение в смежной сетевой организации
119 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-35 РУ-0,4 кВ 1Т | 10 ч. 20 мин. 12.03.2022 | 14 ч. 06 мин. 12.03.2022 | 1303.036 | Обгоревший провод на вводе 0,4 кВ
120 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП очистных сооружений | 09 ч. 09 мин. 08.03.2022 | 11 ч. 50 мин. 08.03.2022 | 278.4954 | Перегорел ПН-0,4 кВ Л-1
121 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | В-10 Ф-9 ПС Зубово | 22 ч. 19 мин. 07.03.2022 | 03 ч. 02 мин. 08.03.2022 | 17783.016 | Повреждение в смежной сетевой организации
122 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Минзитарово В-10 Ф-8 | 15 ч. 28 мин. 07.03.2022 | 21 ч. 12 мин. 07.03.2022 | 9918.09 | Перегруз
123 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-84 | 12 ч. 15 мин. 06.03.2022 | 18 ч. 52 мин. 06.03.2022 | 811.8544 | дефект опорного изолятора 1Т
124 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 ТП-10 | 14 ч. 10 мин. 06.03.2022 | 14 ч. 50 мин. 06.03.2022 | 69.1308 | Обрыв провода
125 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 ТП-8Г | 11 ч. 30 мин. 06.03.2022 | 14 ч. 05 мин. 06.03.2022 | 268.1154 | А/М сбил опору ВЛ-0,4 кВ Л-3
126 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 ф.404 РП Вятка | 12 ч. 15 мин. 06.03.2022 | 12 ч. 48 мин. 06.03.2022 | 951.5 | дефект опорного изолятора 1Т ТП-84
127 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 ф.406 РП Вятка | 11 ч. 38 мин. 06.03.2022 | 12 ч. 03 мин. 06.03.2022 | 719.68 | Повреждение в смежной сетевой организации. Возгорание ТП-186
128 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | В-10кВ ф.7 ПС Ключарево | 21 ч. 25 мин. 05.03.2022 | 00 ч. 41 мин. 06.03.2022 | 2310.588 | РПВ успешно
129 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Наумовка | В-10кВ ф.22 ПС Наумовка | 12 ч. 20 мин. 03.03.2022 | 18 ч. 50 мин. 03.03.2022 | 2283.6 | По заявке Стерл.Водоканала
130 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 РП-151 к ТП-6515 | 16 ч. 38 мин. 03.03.2022 | 15 ч. 12 мин. 03.03.2022 | 10262.36 | Отгорание шлейфа ВЛ-10 кВ в виду перегруза
131 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-15 | 19 ч. 22 мин. 02.03.2022 | 21 ч. 10 мин. 02.03.2022 | 186.84 | Схлест проводов
132 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10кВ ф.27 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС ПС Нурлино | 10 ч. 20 мин. 01.03.2022 | 12 ч. 42 мин. 01.03.2022 | 0 | Повреждение в смежной сетевой организации.
133 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Уфа | 2Т ТП-6 НИТИГ | 11 ч. 46 мин. 01.04.2022 | 17 ч. 49 мин. 01.04.2022 | 1255.98 | нагрев шпильки трансформатора, течь масла
134 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-94 | 15 ч. 35 мин. 01.04.2022 | 16 ч. 23 мин. 01.04.2022 | 26.296 | обрыв провода
135 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-61 | 17 ч. 26 мин. 01.04.2022 | 22 ч. 10 мин. 01.04.2022 | 1636.58 | обнаружен отгоревший контакт шпильки ф.А
136 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-9246 | 20 ч. 22 мин. 01.04.2022 | 21 ч. 10 мин. 01.04.2022 | 131.48 | слабый контакт на отходящем наконечнике ф.А
137 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-93 | 10 ч. 41 мин. 02.04.2022 | 11 ч. 01 мин. 02.04.2022 | 13.134 | оборван провод ввода в дом на ул. ДРСУ-1 д.2
138 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-9999 | 20 ч. 15 мин. 02.04.2022 | 21 ч. 12 мин. 02.04.2022 | 156.132 | Нагрев отходящих проводов ф.В АВ-0,4 Л-3
139 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 09 ч. 50 мин. 05.04.2022 | 14 ч. 11 мин. 05.04.2022 | 15051 | Неисправность РТП-166 при осмотре обнаружена ветка дерева на порходных изоляторах РТП
140 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-15 ПС Нагаево | 12 ч. 19 мин. 06.04.2022 | 12 ч. 21 мин. 06.04.2022 | 103.8
141 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-14 ПС Нагаево | 12 ч. 46 мин. 06.04.2022 | 14 ч. 46 мин. 06.04.2022 | 6920
142 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улк-Теляк | В-10 яч.31 Ф-Жил.поселок Т-2 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 12 ч. 28 мин. 07.04.2022 | 18 ч. 21 мин. 07.04.2022 | 10172.4 | Повреждение КЛ-10 Ф-31 Жил Поселок
143 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 12 ч. 29 мин. 07.04.2022 | 13 ч. 32 мин. 07.04.2022 | 3633 | вывели в ремонт ( участок от РС-12 к РС-7), для изменения фазировки
144 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-12 | 14 ч. 43 мин. 08.04.2022 | 16 ч.38 мин. 08.04.2022 | 498.24 | Проникновение кошки в камеру 1Т с последующим перекрытием
145 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 14 ч. 48 мин. 08.04.2022 | 17 ч. 39 мин. 08.04.2022 | 9861 | ДКР в охранной зоне ВЛ-10
146 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Б. Куганак | Р-0,4 кВ Л-2 ТП-2384 | 21 ч. 05 мин. 08.04.2022 | 06 ч. 22 мин. 09.04.2022 | 366.04 | Деффект перемычек ф.В на опоре №3
147 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-86 | 22 ч. 30 мин. 08.04.2022 | 01 ч. 14 мин. 09.04.2022 | 944.58 | Повреждение КЛ-10кВ перемычки к трансформатору в результате подтопа талыми водами
148 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Ушаково | ВЛ-10 яч.31 Ф-Ясный ПС НСП | 15 ч. 59 мин. 09.04.2022 | 21 ч. 45 мин. 09.04.2022 | 8983.89 | Повреждение опоры №11,по причине ДТП.
149 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Б. Куганак | Р-0,4 кВ Л-2 ТП-2384 | 12 ч. 00 мин. 11.04.2022 | 13 ч. 48 мин. 11.04.2022 | 70.999 | Деффект перемычек ф. С, ф. А на опоре №3
150 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-404 РП-Вятка | 14 ч. 20 мин. 14.04.2022 | 18 ч. 30 мин. 14.04.2022 | 14428.2
151 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-34 | 06 ч. 09 мин. 15.04.2022 | 10 ч. 28 мин. 15.04.2022 | 170.398
152 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-21 | 17 ч. 47 мин. 15.04.2022 | 19 ч. 15 мин. 15.04.2022 | 57.982 | Схлест проводов в пролете опор №21-22
153 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-359 ПС-Минзитарово | 19 ч. 35 мин. 15.04.2022 | 20 ч. 51 мин. 15.04.2022 | 4394.2 | Падение дерева на ВЛ-10кВ участок от РК-943 к РС-2194 Ф-359 ПС Минзитарово
154 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-106 | 21 ч. 23 мин. 15.04.2022 | 22 ч. 53 мин. 15.04.2022 | 59.166 | Схлест проводов
155 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Максимовка | В-6 Ф-13 ПС - Максимовка | 19 ч. 20 мин. 16.04.2022 | 21 ч. 58 мин. 16.04.2022 | 2729.94 | ДКР в охранной зоне ВЛ-6кВ возле РС-197 Ф-14 ПС Максимовка (баланс смежной сетевой организации)
156 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-13 ПС - Булгаково | 03 ч. 14 мин. 16.04.2022 | 03 ч. 15 мин. 16.04.2022 | 69.2 | Повреждение кабельной муфты в яч.Ф-13 ПС Булгаково
157 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-106 | 05 ч. 40 мин. 16.04.2022 | 16 ч. 40 мин. 16.04.2022 | 3806 | Повреждение трансформатора
158 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г. Уфа | В-6 Ф-9-29 ПС - Подгорная | 04 ч. 20 мин. 17.04.2022 | 08 ч. 17 мин. 17.04.2022 | 4100.1
159 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-4 ПС Иглино | 10 ч. 02 мин. 18.04.2022 | 10 ч. 11 мин. 18.04.2022 | 519 | Плохой контакт на подвижных контактах РС-17
160 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-14 ПС - Булгаково | 13 ч. 15 мин. 19.04.2022 | 13 ч. 39 мин. 19.04.2022 | 1384 | для безопасности работ при снятии ПЗ
161 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-75 | 13 ч. 23 мин. 20.04.2022 | 16 ч. 12 мин. 20.04.2022 | 111.074 | аварийное состояние деревянной опоры, вывели в ремонт для переноса линии
162 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-121 | 22 ч. 48 мин. 20.04.2022 | 02 ч. 58 мин. 21.04.2022 | 789 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ , падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ
163 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | Р-0,4кВ 1Т ТП-121 | 23 ч. 42 мин. 20.04.2022 | 02 ч. 58 мин. 21.04.2022 | 128.981 | Отключили вручную для БВР, при распилке упавшего дерева
164 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-14 ПС - Булгаково | 22 ч. 35 мин. 20.04.2022 | 22 ч. 55 мин. 20.04.2022 | 1141.8 | Отключили по ТУ, для безопасности работ при снятии ПЗ
165 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10кВ ф.9 РП-908 | 13 ч. 15 мин. 21.04.2022 | 14 ч. 47 мин. 21.04.2022 | 5304.18 | Повреждение концевой муфты КЛ-10кВ к ТП-9666 (НУРЭС)
166 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ ф.5 ПС Иглино | 14 ч. 20 мин. 21.04.2022 | 15 ч. 45 мин. 21.04.2022 | 4899.36 | Обрыв шлейфа на РТП-ТП-184 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино-тяга (на балансе ООО ИСК)
167 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-5 | 13 ч. 10 мин. 22.04.2022 | 13 ч. 55 мин. 22.04.2022 | 29.583 | схлест проводов, нарушение габбарита провода
168 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-11 | 22 ч. 31 мин. 23.04.2022 | 23 ч. 03 мин. 23.04.2022 | 21.023 | Схлест проводов
169 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СМВ-1 Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 10 ч. 57 мин. 24.04.2022 | 14 ч. 11 мин. 24.04.2022 | 11175.8 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-121 оп.№ 9/5-№9/6 схлест проводов, деффект РТП-15
170 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-121 | 15 ч. 33 мин. 26.04.2022 | 16 ч. 17 мин. 26.04.2022 | 28.912 | обрыв провода в пролете опор№5-6
171 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-74 | 12 ч. 25 мин. 27.04.2022 | 13 ч. 43 мин. 27.04.2022 | 51.277 | схлест проводов
172 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-18 | 13 ч. 32 мин. 27.04.2022 | 14 ч. 25 мин. 27.04.2022 | 34.829 | схлест проводов
173 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-93 | 14 ч. 28 мин. 27.04.2022 | 20 ч. 58 мин. 27.04.2022 | 2249 | Повреждение трансформатора
174 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ ф.5 ПС Иглино | 19 ч. 06 мин. 27.04.2022 | 04 ч. 45 мин. 28.04.2022 | 33389 | Повреждение проходного изолятора на ТП-194 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино-тяга (баланс ООО ИСК)
175 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-4 ПС Иглино | 00 ч. 05 мин. 28.04.2022 | 12 ч. 09 мин. 28.04.2022 | 41762.2 | Повреждение потребительского ТП-017
176 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-4332 | 08 ч. 17 мин. 28.04.2022 | 10 ч. 20 мин. 28.04.2022 | 80.86 | Кратковременный перегруз
177 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 Ф-7 ПС Тавтиманово | 16 ч. 49 мин. 28.04.2022 | 17 ч. 42 мин. 28.04.2022 | 3044.8 | Повреждение в сетях Игл.РЭС
178 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-35 | 17 ч. 23 мин. 28.04.2022 | 19 ч. 21 мин. 28.04.2022 | 77.704 | обрыва провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Л-2.
179 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | 1сек.ш 10кВ ПС Электрозаводская | 13 ч. 58 мин. 29.04.2022 | 14 ч. 30 мин. 29.04.2022 | 9169 | Повреждение 1СШ 10кВ ПС Электрозаводская
180 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9951 | 20 ч. 05 мин. 30.04.2022 | 21 ч. 24 мин. 30.04.2022 | 216.942 | Кратковременный перегруз
181 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | 1Р-0,4кВ РУ-0,4 ТП-5205 | 14 ч. 55 мин. 01.05.2022 | 17 ч. 16 мин. 01.05.2022 | 231.733 | повреждение рубильника 1Р-0,4кВ по причине старения оборудования
182 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Ушаково | В-6кВ Ф-Ясный ПС НСП-1 | 12 ч. 50 мин. 03.05.2022 | 14 ч. 42 мин. 03.05.2022 | 3873.816 | деффект опоры на участке ВЛ-6кВ Ф-Ясное до РС-2622, находящийся на балансе Башнефть добыча.
183 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ ф.5 ПС Иглино | 09 ч. 08 мин. 04.05.2022 | 12 ч. 57 мин. 04.05.2022 | 13217.2 | Повреждение за РК-16 на балансе ООО Игл.сет. Компания
184 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-121 | 12 ч. 00 мин. 04.05.2022 | 15 ч. 00 мин. 04.05.2022 | 118.332 | обрыв провода оп. №5-5/1
185 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-88 | 14 ч. 05 мин. 04.05.2022 | 15 ч. 36 мин. 04.05.2022 | 59.954 | Кратковременный перегруз
186 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | В-0,4 кВ Л-1 ТП-4318 | 11 ч. 00 мин. 05.05.2022 | 15 ч. 00 мин. 05.05.2022 | 394.44 | схлест проводов
187 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ ф.8 ПС Иглино | 11 ч. 47 мин. 05.05.2022 | 13 ч. 30 мин. 05.05.2022 | 5937.36 | ДКР на отпайке к ТП-201 баланс ООО «Иглинская Сетевая компания»
188 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10кВ ф.7 ПС Кудеевка | 12 ч. 00 мин. 05.05.2022 | 15 ч. 04 мин. 05.05.2022 | 4243.344 | отключился от МТЗ, причина не обнаружена
189 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10кВ ф.Жил.Поселок РП-БКЗ | 12 ч. 00 мин. 05.05.2022 | 17 ч. 10 мин. 05.05.2022 | 7149.744 | отключился от МТЗ, причина не обнаружена
190 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Максимовка | В-10кВ ф.13 ПС Максимовка | 14 ч. 09 мин. 05.05.2022 | 14 ч. 10 мин. 05.05.2022 | 55.36
191 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ ф.8 ПС Иглино | 14 ч. 22 мин. 05.05.2022 | 16 ч. 17 мин. 05.05.2022 | 6629.36 | ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ
192 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ ф.84 ПС Минзитарово | 15 ч. 00 мин. 05.05.2022 | 15 ч. 12 мин. 05.05.2022 | 692
193 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 15 ч. 21 мин. 05.05.2022 | 17 ч. 26 мин. 05.05.2022 | 7207.18
194 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-121 | 22 ч. 00 мин. 05.05.2022 | 00 ч. 33 мин. 06.05.2022 | 100.582
195 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-05263 | 10 ч. 41 мин. 06.05.2022 | 13 ч. 11 мин. 06.05.2022 | 98.61
196 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | В-10 Ф-21 ПС Газпровод | 10 ч. 41 мин. 06.05.2022 | 14 ч. 44 мин. 06.05.2022 | 10509.75
197 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-05263 | 14 ч. 51 мин. 06.05.2022 | 17 ч. 30 мин. 06.05.2022 | 104.526
198 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-3 ТП-9 | 17 ч. 47 мин. 06.05.2022 | 18 ч. 23 мин. 06.05.2022 | 23.666
199 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 кВ ф-404 РП Вятка | 10 ч. 50 мин. 07.05.2022 | 12 ч. 09 мин. 07.05.2022 | 4553.36 | отключилась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-3-Минзитарово
200 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Тавтиманово | 10 ч. 50 мин. 07.05.2022 | 12 ч. 47 мин. 07.05.2022 | 6747 | отключилась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-3-Минзитарово
201 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 кВ ф-8 Лобово-Минзитарово | 10 ч. 50 мин. 07.05.2022 | 12 ч. 47 мин. 07.05.2022 | 6747
202 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-96 | 14 ч. 01 мин. 11.05.2022 | 15 ч. 25 мин. 11.05.2022 | 55.221 | Кратковременный перегруз
203 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-93 | 17 ч. 35 мин. 11.05.2022 | 21 ч. 05 мин. 11.05.2022 | 138.054 | обрыв провода на опорах №4 и №7
204 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Иглино | 10 ч. 49 мин. 12.05.2022 | 15 ч. 49 мин. 12.05.2022 | 17300 | Повреждение в сетях Иглинского РЭС
205 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | 1Т ТП-119 Ф.400 РП Карамалы | 16 ч. 30 мин. 12.05.2022 | 11 ч. 58 мин. 13.05.2022 | 7081.236 | Повреждение трансформатора 1Т ТП-119
206 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ВЛ-10 кВ ф-400 РП Карамалы | 16 ч. 30 мин. 12.05.2022 | 17 ч. 06 мин. 12.05.2022 | 2076 | Повреждение трансформатора 1Т ТП-119
207 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | 1Т ТП-05263 | 11 ч. 58 мин. 13.05.2022 | 12 ч. 33 мин. 13.05.2022 | 150.51 | Вывели в ремонт , для БВР при замене АВ-0,4кВ
208 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 кВ ф-404 РП Вятка | 15 ч. 14 мин. 13.05.2022 | 18 ч. 15 мин. 13.05.2022 | 10435.36 | ДТП с опорой ВЛ-10кВ Ф-404 РП Вятка на территории Кляшевского водозабора
209 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-98 ф-4 ПС Иглино | 00 ч. 17 мин. 14.05.2022 | 04 ч. 55 мин. 14.05.2022 | 1603.018 | повреждение опорной изоляции ТП-98
210 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 кВ ф-4 ПС Иглино | 00 ч. 17 мин. 14.05.2022 | 04 ч. 04 мин. 14.05.2022 | 13089.18 | повреждение опорной изоляции ТП-98
211 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-10 Ф-10 РП-409 | 10 ч. 18 мин. 14.05.2022 | 14 ч. 12 мин. 14.05.2022 | 13494
212 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Б. Куганак | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2146 Ф-19 ПС Порошковая | 10 ч. 38 мин. 14.05.2022 | 12 ч. 35 мин. 14.05.2022 | 76.9158
213 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ВЛ-10 Ф-4 ПС Тавтиманово | 16 ч. 17 мин. 14.05.2022 | 18 ч. 31 мин. 14.05.2022 | 7715.8
214 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-52 | 14 ч. 57 мин. 15.05.2022 | 18 ч. 00 мин. 15.05.2022 | 1055.3
215 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-18 | 20 ч. 30 мин. 16.05.2022 | 22 ч. 19 мин. 16.05.2022 | 628.336
216 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Тавтиманово | 20 ч. 30 мин. 16.05.2022 | 22 ч. 19 мин. 16.05.2022 | 6283.36
217 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | 1Т ТП-05263 | 21 ч. 25 мин. 17.05.2022 | 21 ч. 56 мин. 17.05.2022 | 178.536 | отключили для переключения положения ПБВ
218 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ВЛ-10 Ф-22 ПС Наумовка-КРС | 06 ч. 55 мин. 19.05.2022 | 06 ч. 55 мин. 19.05.2022 | 0
219 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-4 ф-4 ПС Иглино | 16 ч. 10 мин. 19.05.2022 | 17 ч. 40 мин. 19.05.2022 | 519
220 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Пчелосовхоз | В-10 кВ Ф-19 ПС Красноусольск Курорт | 21 ч. 25 мин. 19.05.2022 | 06 ч. 22 мин. 20.05.2022 | 30967
221 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9951 | 13 ч. 50 мин. 21.05.2022 | 14 ч. 42 мин. 21.05.2022 | 34.158
222 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-62 | 13 ч. 42 мин. 22.05.2022 | 16 ч. 03 мин. 22.05.2022 | 92.693
223 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | 1Т ТП-18 Ф-7 ПС Тавтиманово | 17 ч. 31 мин. 22.05.2022 | 19 ч. 15 мин. 22.05.2022 | 598.58
224 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Зубово | ТП-01786 | 18 ч. 13 мин. 23.05.2022 | 19 ч. 27 мин. 23.05.2022 | 853.236
225 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Шакша | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша-р | 12 ч. 44 мин. 24.05.2022 | 15 ч. 59 мин. 24.05.2022 | 11245
226 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Кумертау | ТП-7217 | 14 ч. 50 мин. 24.05.2022 | 19 ч. 50 мин. 24.05.2022 | 1730
227 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Б. Куганак | ТП-2146 | 18 ч. 38 мин. 24.05.2022 | 00 ч. 03 мин. 25.05.2022 | 1873.936
228 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Минзитарово ВЛ-10 Ф-8 | 18 ч. 55 мин. 24.05.2022 | 21 ч. 40 мин. 24.05.2022 | 9515 | Перегруз
229 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Стерлитамак | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-463 | 10 ч. 30 мин. 25.05.2022 | 12 ч. 47 мин. 25.05.2022 | 90.05
230 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Шакша | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша-р | 21 ч. 37 мин. 25.05.2022 | 01 ч. 06 мин. 26.05.2022 | 12051.18
231 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 ф-7 ПС Тавтиманово | 02 ч. 56 мин. 26.05.2022 | 04 ч. 10 мин. 26.05.2022 | 4266.18 | Отключили, для безопасного проведения работ при тушении пожара
232 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 ф-388 РП Карамалы | 13 ч. 37 мин. 26.05.2022 | 15 ч. 59 мин. 26.05.2022 | 8186.36
233 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-116 | 22 ч. 05 мин. 26.05.2022 | 23 ч. 00 мин. 26.05.2022 | 36.288
234 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | 1Т ТП-01696 | 08 ч. 20 мин. 28.05.2022 | 10 ч. 15 мин. 28.05.2022 | 664.32
235 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | В-10 Ф-400 РП Карамалы | 09 ч. 21 мин. 28.05.2022 | 09 ч. 25 мин. 28.05.2022 | 242.2 | Причина не установлена
236 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Пчелосовхоз | В-10 кВ Ф-19 ПС Красноусольск Курорт | 06 ч. 04 мин. 28.05.2022 | 11 ч. 23 мин. 28.05.2022 | 18393.36 | Повреждений не найдено, неблагоприятные погодные условия
237 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | Р-0,4кВ 1Т ТП-9949 | 12 ч. 28 мин. 28.05.2022 | 14 ч. 09 мин. 28.05.2022 | 66.265 | плохой контакт на Р-0,4кВ 1Т
238 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 03 ч. 54 мин. 29.05.2022 | 06 ч. 06 мин. 29.05.2022 | 7612 | Погодные условия, ветер, дождь. Причины не найдены
239 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Б. Куганак | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2589 | 20 ч. 00 мин. 30.05.2022 | 21 ч. 05 мин. 30.05.2022 | 42.717 | Нарушение габарита схлест провода на оп. № 3
240 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-21 | 18 ч. 15 мин. 30.05.2022 | 20 ч. 45 мин. 30.05.2022 | 98.61 | Нарушение габарита схлест проводов из-за сильного ветра
241 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-7 | 15 ч. 58 мин. 30.05.2022 | 16 ч. 11 мин. 30.05.2022 | 8.519 | Нарушение габарита схлест проводов из-за сильного ветра
242 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Улу-теляк | Ф-8 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 09 ч. 38 мин. 31.05.2022 | 18 ч. 50 мин. 31.05.2022 | 2260 | Повреждение КЛ-10 кВ Ф-8 РС-8 в работе
243 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС 35/6 Нефтекамск 1 и 2 с.ш | 08 ч. 01 мин. 11.01.2022 | 08 ч. 09 мин. 11.01.2022 | 601
244 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Фидер №24 ПС Монтажная | 08 ч. 29 мин. 23.02.2022 | 09 ч. 25 мин. 23.02.2022 | 1123
245 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Фидер №9 ПС Зенит | 20 ч. 39 мин. 27.02.2022 | 21 ч. 18мин. 27.02.2022 | 980
246 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | фидер №26 ПС Искож | 15 ч. 24 мин. 28.03.2022 | 16 ч. 27 мин. 28.03.2022 | 1262
247 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Фидер №6 ПС 110/35/6 кВ Михайловка | 13 ч.47 мин. 14.04.2022 | 14 ч. 35 мин. 14.04.2022 | 2381
248 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Фидер №34 ПС 110 кВ Сахарный завод | 13 ч. 32 мин. 21.04.2022 | 14 ч. 26 мин. 21.04.2022 | 0
249 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Фидер №13 ПС Монтажная | 15 ч. 07 мин. 21.04.2022 | 15 ч. 07 мин. 21.04.2022 | 0
250 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Фидер №20 ПС 110/10 Киргиз-Мияки | 07 ч. 42 мин. 25.04.2022 | 16 ч. 10 мин. 25.04.2022 | 0
251 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | АВ-0,4кВ ф. ул.Родниковая нечетная с КТП 2411 | 10 ч. 30мин. 30.04.2022 | 11 ч. 55 мин. 30.04.2022 | 69.58
252 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-15 п/с Искож | 05 ч. 05 мин. 06.05.2022 | 06 ч. 57 мин. 06.05.2022 | 546
253 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Вл-6 кВ ф-5 п/с Монтажная | 09 ч. 25 мин. 06.05.2022 | 09 ч. 32 мин. 06.05.2022 | 176
254 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ 6 кВ ф - 5 ПС Монтажная | 06 ч. 53 мин. 09.05.2022 | 08 ч. 47 мин. 09.05.2022 | 2302
255 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ 6кВ ф -24 ПС Монтажная | 06 ч. 53 мин. 09.05.2022 | 08 ч. 54 мин. 09.05.2022 | 1951
256 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-13 ПС Нефтекамск | 17 ч. 17 мин. 12.05.2022 | 20 ч. 00 мин. 12.05.2022 | 3093
257 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-13 ПС Нефтекамск | 05 ч. 13 мин. 13.05.2022 | 07 ч. 22 мин. 13.05.2022 | 1473
258 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Михайловка II с.ш. ф.:6,8,10,12,14,22,24,26,28,30,32 | 05 ч. 25 мин. 25.05.2022 | 05 ч. 25 мин. 25.05.2022 | 0
259 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС 35/6 кВ Нефтекамск II с.ш. ф.:12,14 | 05 ч. 25 мин. 25.05.2022 | 05 ч. 25 мин. 25.05.2022 | 0
260 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС 35/6 кВ Николо-Березовка II с.ш. ф.:11,16,21 | 05 ч. 25мин. 25.05.2022 | 05 ч. 25мин. 25.05.2022 | 0
261 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС 110/6 кВ Искож III и IV с.ш. ф.:10,11,15,17,19,51 | 05 ч. 25мин. 25.05.2022 | 05 ч. 25мин. 25.05.2022 | 0
262 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6 кВ фидер №17 ПС 110/6 Искож с ТП-1706-ТП-1704 | 10 ч. 02 мин. 27.05.2022 | 14 ч. 40мин. 27.05.2022 | 10834
263 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-21 ПС Н.Березовка | 03 ч. 20 мин. 28.05.2022 | 04 ч. 00мин. 28.05.2022 | 976
264 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Белорецк | Фидер Ф 49-23 ПС 110/6 кВ "Белая глина" | 18 ч. 06 мин. 26.02.2022 | 20 ч. 40мин. 26.02.2022 | 2930
265 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ТП-59 ф 15 Ж\Д Крупской 46 | 10 ч. 30мин. 15.03.2022 | 12 ч. 15мин. 15.03.2022 | 96
266 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Белорецк | КВЛ 6кВ 5-09 ВПП-5 | 14 ч. 10мин. 23.03.2022 | 16 ч. 55мин. 23.03.2022 | 180
267 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Белорецк | КВЛ 6кВ 5-11 ВПП-5 | 12 ч. 43мин. 05.04.2022 | 14 ч. 45мин. 05.04.2022 | 406
268 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Белорецк | КВЛ 6кВ 5-09 ВПП-5 | 09 ч. 53мин. 20.04.2022 | 10 ч. 33мин. 20.04.2022 | 167
269 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-7 Михайловка | 01.06.2022 07ч 38мин | 01.06.2022 08ч 20мин | 469
270 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-29 Михайловка | 01.06.2022 07ч 38мин | 01.06.2022 08ч 08мин | 610
271 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-6 Амзя | 01.06.2022 14ч 07мин | 01.06.2022 14ч 30мин | 441
272 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-11 п/с Н-Березовка | 01.06.2022 13ч 22мин | 01.06.2022 13ч 22мин
273 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ТП - 508 ф -10 ПС Киргиз-Мияки | 02.06.2022 11ч 18мин | 02.06.2022 11ч 51мин | 50
274 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ 6кВ ф - 13 ПС Касево | 03.06.2022 08ч 43мин | 03.06.2022 09ч 56мин | 1182
275 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | вл -10кВ ф №6 ПС "Южно- Чувалкипово" | 07.06.2022 20ч 45мин | 07.06.2022 20ч 56мин | 2
276 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | РП-14 РУ - 0.4 кВ 2 С.Ш. | 10.06.2022 07ч 18мин | 10.06.2022 08ч 28мин | 930
277 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-0,4кВ ф.Лесопарковая, ф.Российская от КТП-3053 с.Чекмагуш | 11.06.2022 00ч 46мин | 12.06.2022 16ч 46мин | 0
278 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | вл -10кВ ф №6 ПС "Южно- Чувалкипово" | 17.06.2022 16ч 32мин | 17.06.2022 18ч 40мин | 0
279 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-№1 ПС Аскино | 17.06.2022 20ч 29мин | 17.06.2022 14ч 45мин | 0
280 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КТП-042 , КТП-044 | 22.06.2022 03ч 20мин | 22.06.2022 04ч 32мин | 0
281 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | В-10 Ф-26 ПС Электрозаводская | 09ч. 46 мин. 01.06.22 | 12 ч. 02 мин. 01.06.22 | 1071.312
282 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-72 | 14 ч. 24 мин. 2022.06.01 | 15 ч. 38 мин. 2022.06.01 | 61.65
283 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 Ф-22 ПС Наумовка | 17 ч. 50 мин. 2022.06.01 | 20 ч. 55 мин. 2022.06.01 | 109.917
284 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Юматово | В-10 Ф-7 ПС Ключерево | 12 ч. 25 мин. 2022.06.02 | 15 ч. 37 мин. 2022.06.02 | 572.422
285 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино | 22 ч. 55 мин. 2022.06.02 | 01 ч. 53 мин. 2022.06.03 | 2438.336
286 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-7 ПС Иглино | 22 ч. 55 мин. 2022.06.02 | 01 ч. 18 мин. 2022.06.03 | 7373.664
287 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино | 22 ч. 55 мин. 2022.06.02 | 00 ч. 10 мин. 2022.06.03 | 361.57
288 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-5 ПС Иглино | 23 ч. 24 мин. 2022.06.02 | 00 ч. 14 мин. 2022.06.03 | 5113.851
289 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-5 ПС Иглино | 23 ч. 24 мин. 2022.06.02 | 01 ч. 07 мин. 2022.06.03 | 5675.522
290 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 сеть Гоголя ТП-67 | 14 ч. 29 мин. 2022.06.03 | 15 ч. 19 мин. 2022.06.03 | 34.874
291 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Нижегородка | В-10 Ф-10 ПС Заливная | 14 ч. 51 мин. 2022.06.04 | 17 ч. 06 мин. 2022.06.04 | 128.452
292 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Юматово | В-10 Ф-7 ПС Ключерево | 19 ч. 42 мин. 2022.06.04 | 21 ч. 10 мин. 2022.06.04 | 262.956
293 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино-тяга | 00 ч. 32 мин. 2022.06.05 | 03 ч. 00 мин. 2022.06.05 | 7642.18
294 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 1Т ТП-36 | 17 ч. 34 мин. 2022.06.06 | 17 ч. 55 мин. 2022.06.06 | 19.981
295 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-6Г | 10 ч. 25 мин. 2022.06.07 | 11 ч. 38 мин. 2022.05.06 | 58.319
296 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Шамонино | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 12 ч. 27 мин. 2022.06.07 | 12 ч. 34 мин. 2022.05.06 | 548.338
297 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-6 | 12 ч. 55 мин. 2022.06.07 | 15 ч. 32 мин. 2022.06.07 | 438.085
298 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9950 | 13 ч. 45 мин. 2022.06.07 | 00 ч. 46 мин. 2022.06.08 | 6752.681
299 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9959 | 13 ч. 45 мин. 2022.06.07 | 00 ч. 46 мин. 2022.06.08 | 6794.623
300 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Шамонино | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 13 ч. 45 мин. 2022.06.07 | 16 ч. 35 мин. 2022.06.07 | 9919.806
301 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-97 | 10 ч. 50 мин. 2022.06.07 | 12 ч. 47 мин. 2022.06.07 | 399.63
302 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-11 | 15 ч. 40 мин. 2022.06.07 | 16 ч. 38 мин. 2022.06.07 | 121.83
303 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-50 | 16 ч. 44 мин. 2022.06.07 | 17 ч. 00 мин. 2022.06.07 | 23.285
304 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Мелькомбинат | ВЛ-6кВ ПП-6 РС-3240 | 17 ч. 08 мин. 2022.06.07 | 19 ч. 08 мин. 2022.06.07 | 50
305 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-3 ТП-70 | 17 ч. 37 мин. 2022.06.07 | 18 ч. 07 мин. 2022.06.07 | 41.866
306 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-31 | 20 ч. 22 мин. 2022.06.07 | 01 ч. 49 мин. 2022.06.08 | 311.14
307 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-4 ТП-15 | 10 ч. 34 мин. 2022.06.08 | 11 ч. 06 мин. 2022.06.08 | 0.533
308 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н/п Зеленое | 1Т ТП-01637 | 11 ч. 30 мин. 2022.06.08 | 15 ч. 08 мин. 2022.06.08 | 108.99
309 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Нижегородка | В-10 Ф-10 ПС Заливная | 15 ч. 08 мин. 2022.06.08 | 15 ч. 10 мин. 2022.06.08 | 1.883
310 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-4 ТП-28 | 15 ч. 41 мин. 2022.06.08 | 16 ч. 21 мин. 2022.06.08 | 31.941
311 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 Ф-5 ПС Тавтиманово | 20 ч. 39 мин. 2022.06.08 | 20 ч. 58 мин. 2022.06.08 | 125.193
312 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-394 РП Ягодный | 10 ч. 38 мин. 2022.06.09 | 12 ч. 59 мин. 2022.06.09 | 930.6
313 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Жуково | В-10 Ф-11 ПС Авдон | 13 ч. 55 мин. 2022.06.09 | 14 ч.18 мин. 2022.06.09 | 916.941
314 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-31 | 04 ч. 45 мин. 2022.06.10 | 05 ч. 10 мин. 2022.06.10 | 26.916
315 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-8Г | 06 ч. 40 мин. 2022.06.11 | 10 ч. 55 мин. 2022.06.11 | 582.318
316 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | РУ-0,4 ТП-1191 | 11 ч. 25 мин. 2022.06.11 | 16 ч. 00 мин. 2022.06.11 | 627.46
317 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Санаторий Алкино | В-10 Ф-410 ПС Толпар | 12 ч. 06 мин. 2022.06.11 | 12 ч. 20 мин. 2022.06.11 | 13.8
318 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2, Л-3 ТП-60 | 12 ч. 37 мин. 2022.06.11 | 14 ч. 54 мин. 2022.06.11 | 303.639
319 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-31 | 10 ч. 14 мин. 2022.06.12 | 14 ч. 14 мин. 2022.06.12 | 121.792
320 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино-тяга | 05 ч. 02 мин. 2022.06.13 | 05 ч. 19 мин. 2022.06.13 | 875.602
321 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан |  | ТП-116 | 07 ч.10 мин. 2022.06.13 | 11 ч. 13 мин. 2022.06.13 | 1495.187
322 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Шамонино | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 17 ч.46 мин. 2022.06.13 | 20 ч.02 мин. 2022.06.13 | 10730.408
323 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Шамонино | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 22 ч.38 мин. 2022.06.13 | 22 ч.42 мин. 2022.06.13 | 182.764
324 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Шамонино | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 22 ч.38 мин. 2022.06.13 | 02 ч 17 мин. 2022.06.14 | 7737.788
325 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Шамонино | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 23 ч 03 мин. 2022.06.14 | 04 ч 03 мин. 2022.06.15 | 14808.8
326 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Санаторий Алкино | В-10 Ф-411 ПС Толпар | 13 ч 20 мин. 2022.06.16 | 16 ч 02 мин. 2022.06.16 | 420.39
327 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино-тяга | 14 ч 00 мин. 2022.06.16 | 18 ч 36 мин. 2022.06.16 | 12939.708
328 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Санаторий Алкино | В-10 Ф-409 ПС Толпар | 14 ч 38 мин. 2022.06.16 | 16 ч. 13 мин. 2022.05.24 | 355.342
329 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Жуково | В-10 Ф-11 ПС Авдон | 20 ч 14 мин. 2022.06.17 | 21 ч 10 мин. 2022.06.17 | 362.002
330 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино-тяга | 20 ч 27 мин. 2022.06.17 | 21 ч 44 мин. 2022.06.17 | 276.48
331 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Минзитарово В-10 Ф-84 | 21 ч 26 мин. 2022.06.17 | 21 ч 52 мин. 2022.06.17 | 1242.313
332 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 21 ч 27 мин. 2022.06.17 | 22 ч 10 мин. 2022.06.17 | 141.984
333 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Преображенский | ПС Булгаково ВЛ-10 Ф-7 | 22 ч 40 мин. 2022.06.17 | 00 ч 40 мин. 2022.06.18 | 692
334 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Кулево | В-10 Ф-156 ПС Кармаскалы | 22 ч 43 мин. 2022.06.17 | 02 ч 55 мин. 2022.06.18 | 1758.372
335 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Чесноковка | ТП-4318 | 04 ч41 мин. 2022.06.18 | 05 ч 50 мин. 2022.06.18 | 79.58
336 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино | 13 ч 14 мин. 2022.06.18 | 15 ч 07 мин. 2022.06.18 | 1545.54
337 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Иглино | 1Т ТП-51 | 15 ч 18 мин. 2022.06.18 | 15 ч 28 мин. 2022.06.18 | 37.4
338 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Чандар | В-10 Ф-2 ПС Красная горка | 23 ч 07 мин. 2022.06.18 | 00 ч 35 мин. 2022.06.19 | 29.32
339 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Нагаево | В-10 Ф-9 РП-908 | 06 ч 25 мин. 2022.06.19 | 11 ч 30 мин. 2022.06.19 | 965.2
340 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Нагаево | В-10 Ф-9 РП-908 | 06 ч 25 мин. 2022.06.19 | 07 ч 34 мин. 2022.06.19 | 655.5
341 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Акбердино | РУ-0,4 ТП-01284 | 15 ч 36 мин. 2022.06.19 | 18 ч. 48 мин. 2022.06.19 | 328.838
342 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Жуково | АВ-0,4 Л-1 ТП-9827 | 16 ч 25 мин. 2022.06.19 | 21 ч 05 мин. 2022.06.19 | 495.02
343 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино | 14 ч 42 мин. 2022.06.20 | 20 ч 00 мин. 2022.06.20 | 645.497
344 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино | 14 ч 42 мин. 2022.06.20 | 15 ч 01 мин. 2022.06.20 | 85.391
345 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-7 ПС Иглино | 14 ч 56 мин. 2022.06.20 | 15 ч. 02 мин. 2022.06.20 | 2.6
346 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Тавтиманово | В-10 Ф-7 ПС Тавтиманово тяга | 17 ч 34 мин. 2022.06.20 | 17 ч 46 мин. 2022.06.20 | 89.821
347 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Тавтиманово | В-10 Ф-5 ПС Тавтиманово тяга | 17 ч 34 мин. 2022.06.20 | 17 ч 46 мин. 2022.06.20 | 73.836
348 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Тавтиманово | В-10 Ф-5 ПС Тавтиманово тяга | 17 ч 34 мин. 2022.06.20 | 17 ч 46 мин. 2022.06.20 | 35.015
349 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г. Уфа | ТП-1170 ВН-6 к ТП-1148 | 05 ч 42 мин. 2022.06.21 | 05 ч 42 мин. 2022.06.21 | 0
350 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-3 ТП-67 | 16 ч 36 мин. 2022.06.21 | 17 ч15 мин. 2022.06.21 | 79.164
351 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино | 17 ч 49 мин. 2022.06.21 | 19 ч 12 мин. 2022.06.21 | 1128.84
352 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-35 | 10 ч 01 мин. 2022.06.22 | 11 ч 07 мин. 2022.06.22 | 300.674
353 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Красная горка | В-10 Ф-8 ПС Красная горка | 17 ч 30 мин. 2022.06.23 | 22 ч 09 мин. 2022.06.23 | 991.082
354 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-397 РП Ягодный | 18 ч 30 мин. 2022.06.23 | 02 ч 56 мин. 2022.06.24 | 2053.413
355 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-5 ПС Иглино-тяга | 18 ч 33 мин. 2022.06.23 | 01 ч 23 мин. 2022.06.24 | 41929.902
356 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-3 ТП-121 | 19 ч 27 мин. 2022.06.23 | 20 ч. 18 мин. 2022.05.30 | 177.93
357 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-3 ТП-18 | 21 ч 36 мин. 2022.06.23 | 22 ч 46 мин. 2022.06.23 | 169.214
358 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-62 | 23 ч 26 мин. 2022.06.23 | 04 ч 13 мин. 2022.06.24 | 264.62
359 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-3 ТП-68 | 01 ч 01 мин. 2022.06.24 | 03 ч 00 мин. 2022.06.24 | 157.568
360 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4 Л-2 ТП-9951 | 01 ч 29 мин. 2022.06.24 | 01 ч 40 мин. 2022.06.24 | 39.236
361 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-6 | 05 ч 10 мин. 2022.06.24 | 11 ч 58 мин. 2022.06.24 | 1224
362 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-29 | 07 ч 13 мин. 2022.06.24 | 12 ч 50 мин. 2022.06.24 | 673.92
363 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-3 ТП-5 | 07 ч 30 мин. 2022.06.24 | 13 ч 02 мин. 2022.06.24 | 384.31
364 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-93 | 11 ч 31 мин. 2022.06.24 | 14 ч 50 мин. 2022.06.24 | 138.995
365 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-4 ТП-69 | 15 ч 35 мин. 2022.06.24 | 16ч 00 мин. 2022.06.24 | 41.6
366 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | КЛ-6 ТП-299 | 16 ч 25 мин. 2022.06.24 | 19 ч 02 мин. 2022.06.24 | 654
367 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино-тяга | 20 ч 02 мин. 2022.06.24 | 22 ч 37 мин. 2022.06.24 | 2111.188
368 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Жуково | В-10 Ф-11 ПС Авдон | 11 ч 16 мин. 2022.06.25 | 11 ч 40 мин. 2022.06.25 | 336
369 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10 Ф-36 ЗРУ ЛПДСПС Нурлино | 07 ч 27 мин. 2022.06.26 | 12 ч 23 мин. 2022.06.26 | 2985.115
370 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Кудеевский | АВ-0,4 Л-1 ТП-35 РП-БКЗ Ф-8 Жил-поселок | 17 ч 26 мин. 2022.06.26 | 20 ч 25 мин. 2022.06.26 | 814.553
371 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-10 | 18 ч07 мин. 2022.06.26 | 22 ч 00 мин. 2022.06.26 | 1060.559
372 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-8Г | 08 ч 45 мин. 2022.06.27 | 14 ч 17 мин. 2022.06.27 | 669.13
373 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Белорецк | КВЛ 10кВ ф1-12 ПС 1 | 19.06.2022г 09ч07мин | 19.06.2022г 11ч10мин | 133
374 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Белорецк | КВЛ 6кВ ф 71- 36 ПС 7 Тирлян | 24.06.2022г 03ч55мин | 24.06.2022г 05ч05мин | 468
375 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Белорецк | КВЛ 10 кВ 11-24 ПС-11 Авзян | 30.06.2022г04ч20мин | 01.07.2022 17ч 54мин | 1157
376 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КТП-044 с. Аюханово | 05.07.2022 17ч 00мин | 05.07.2022 19ч 02мин | 122
377 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6кВ ТП-512 ввод ТП-513 ф-14 п/с Монтажная | 05.07.2022 19ч 08мин | 05.07.2022 20ч 44мин | 6330
378 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КТП-1139 КЛ-0,4кВ ф. Придорожная, Благодатная, Майданная. | 09.07.2022 09ч 08мин | 09.07.2022 14ч 35мин | 948
379 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-34 п/с Сахарный завод | 15.07.2022 17ч 30мин | 15.07.2022 19ч 30мин | 976
380 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-4 от кТП-1817 | 15.07.2022 17ч 30мин | 16.07.2022 12ч 16мин | 394
381 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | кл-6кВ ТП-2104 - ТП-513 | 18.07.2022 17ч 02мин | 18.07.2022 18ч 35мин | 656
382 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6 кВ Ф-11 п/с Михайловка. | 25.07.2022 11ч 47мин | 25.07.2022 12ч 45мин | 1110
383 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КТП-6834п ,КТП-6835п | 26.07.2022 15ч 50мин | 26.07.2022 19ч 22мин | 0
384 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-4 п/с Ташкиново | 29.07.2022 12ч 13мин | 29.07.2022 14ч 36мин | 1057
385 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-2384 | 22ч. 30 мин. 2022.07.27 | 23ч. 32 мин. 2022.07.27 | 114.373
386 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Стерлитамак | В-10 Ф-7 ПС Байрак | 19ч. 13 мин. 2022.07.27 | 19ч. 38 мин. 2022.07.27 | 145.32
387 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 11ч. 02 мин. 2022.07.24 | 13ч. 39 мин. 2022.07.24 | 687.903
388 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-93 | 11ч. 20 мин. 2022.07.21 | 13ч.40 мин. 2022.07.21 | 114.317
389 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-36 | 18ч. 20 мин. 2022.07.19 | 19ч. 24 мин. 2022.07.19 | 119.134
390 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-73 | 17ч. 23 мин. 2022.07.19 | 18ч. 04 мин. 2022.07.19 | 11.972
391 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-9Г | 13ч. 00 мин. 2022.07.19 | 15ч. 32 мин. 2022.07.19 | 82.047
392 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-10 | 12ч. 41 мин. 2022.07.19 | 16ч. 54 мин. 2022.07.19 | 84.067
393 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-5 ПС Иглино тяга | 21ч. 48 мин. 2022.07.16 | 00ч. 23 мин. 2022.07.17 | 4017.06
394 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино тяга | 00ч. 28 мин. 2022.07.17 | 00ч. 35 мин. 2022.07.17 | 207.6
395 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Туймазы | В-10 Ф-11 ПС Городская | 17ч. 35 мин. 2022.07.16 | 19ч. 19 мин. 2022.07.16 | 692
396 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС Шакша районная | 15ч. 17 мин. 2022.07.15 | 15ч. 17 мин. 2022.07.15 | 0
397 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино тяга | 15ч. 37 мин. 2022.07.15 | 16ч. 40 мин. 2022.07.15 | 577.5
398 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино тяга | 15ч. 37 мин. 2022.07.15 | 18ч. 03 мин. 2022.07.15 | 729
399 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Алексеевка | 1Т ТП-01767 | 14ч. 50 мин. 2022.07.15 | 12ч. 50 мин. 2022.07.16 | 0 | ТП-01767 не на на балансе ГУП РЭС
400 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-3 ТП-69 | 18ч. 58 мин. 2022.07.15 | 22ч. 28 мин. 2022.07.15 | 78.99
401 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-45 | 21ч. 52 мин. 2022.07.14 | 01ч. 07 мин. 2022.07.15 | 843.375
402 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино тяга | 23ч. 16 мин. 2022.07.14 | 23ч. 56 мин. 2022.07.14 | 1730
403 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-6 | 12ч. 07 мин. 2022.07.13 | 12ч. 47 мин. 2022.07.13 | 453.26
404 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-59 | 11ч. 09 мин. 2022.07.13 | 11ч. 31 мин. 2022.07.13 | 107.26
405 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-6 | 18ч. 30 мин. 2022.07.13 | 21ч. 10 мин. 2022.07.13 | 453.26
406 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-31 | 18ч. 20 мин. 2022.07.12 | 21ч. 15 мин. 2022.07.12 | 22
407 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Шакша | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-1520 | 17ч. 32 мин. 2022.07.12 | 18 ч. 47 мин. 2022.07.12
408 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-3 | 17ч. 16 мин. 2022.07.12 | 18ч. 15 мин. 2022.07.12 | 38.786
409 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-6 | 12ч. 44 мин. 2022.07.11 | 14ч. 29 мин. 2022.07.11 | 213
410 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-8 ПС Иглино тяга | 13ч. 43 мин. 2022.07.04 | 13ч. 58 мин. 2022.07.04 | 259.5
411 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-8 ПС Иглино тяга | 13ч. 08 мин. 2022.07.04 | 13ч. 22 мин. 2022.07.04 | 259.5
412 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | ВЛ-10 Ф-9 ПС Зубово | 00 ч. 36 мин. 2022.07.04 | 02 ч. 40 мин. 2022.07.04 | 270.8
413 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-5 ПС Иглино тяга | 07 ч. 18 мин. 2022.07.04 | 09 ч. 46 мин. 2022.07.04 | 8477
414 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | Р-0,4 Л-6 ТП-6 | 09 ч. 27 мин. 2022.07.02 | 11 ч. 27 мин. 2022.07.01 | 67.7
415 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 15 ч. 18 мин. 2022.07.01 | 17 ч. 25 мин. 2022.07.01 | 2812
416 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-9 | 21 ч. 01 мин. 2022.07.29 | 01 ч. 11 мин. 2022.07.30 | 20
417 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | Ф-344 ПС Старокубово | 12 ч. 47 мин. 2022.07.30 | 19 ч. 12 мин. 2022.07.30 | 90
1152455.114

## Февраль 2022
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за Февраль 2022 года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Иглино | ТП-104 ф-396 РП-Ягодная | 02 ч. 50 мин. 2022.02.02 | 12 ч. 53 мин. 2022.02.02 | 86932.5 | Выход из строя трансформатора
2 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Иглино | ВЛ-10кВ Ф-394, РП Ягодный | 11 ч. 03 мин. 2022.02.02 | 12 ч. 53 мин. 2022.02.02 | 3165.9 | Для безопасного ведение работ по замене трансформатора
3 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-36 | 17 ч. 12 мин. 2022.02.02 | 17 ч. 50 мин. 2022.02.02 | 65.394 | Отключение по заявке ЖКХ
4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9957 РУ-0,4 кВ 1Т | 20 ч. 23 мин. 2022.02.02 | 23 ч. 26 мин. 2022.02.02 | 2110.6 | Перегорели ПН-0,4 кВ ф.А ф.В. Перегруз
5 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-123 | 17 ч. 30 мин. 2022.02.03 | 19 ч. 23 мин. 2022.02.03 | 195.4554 | износ оборудование
6 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-4 ТП-11 | 22 ч. 17 мин. 2022.02.03 | 02 ч. 49 мин. 2022.02.04 | 470.214 | обрыв проводов
7 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-7 | 23 ч. 37 мин. 2022.02.03 | 02 ч. 01 мин. 2022.02.04 | 249.12 | Схлест проводов
8 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-45 АВ-0,4 кВ Л-3 | 05 ч. 10 мин. 2022.02.04 | 08 ч. 58 мин. 2022.02.04 | 394.44 | Схлест проводов
9 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-45 АВ-0,4 кВ Л-1 | 11 ч. 26 мин. 2022.02.04 | 12 ч. 49 мин. 2022.02.04 | 143.244 | Замыкание контактов АВ-0,4 кВ АВ Л-1
10 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Жукова | ПС Авдон ВЛ-10 Ф-11 | 06 ч. 04 мин. 2022.02.05 | 07 ч. 20 мин. 2022.02.05 | 2628.216 | Повреждение в смежной Сетевой организации
11 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1, ТП-90 | 10 ч. 10 мин. 2022.02.07 | 10 ч. 39 мин. 2022.02.07 | 50.1354 | Повреждение на балансе потребителя
12 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой Куганак | АВ-0,4 Л-6 ТП-2163 | 16 ч. 42 мин. 2022.02.07 | 22 ч. 51 мин. 2022.02.07 | 638.37 | Схлест проводов
13 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-6 ПС Нагаево | 01 ч. 46 мин. 2022.02.08 | 01 ч. 59 мин. 2022.02.08 | 761.2 | Для востоновление нормальной схемы электроснабжения
14 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-8 РП-908 | 14 ч. 40 мин. 2022.02.11 | 16 ч. 17 мин. 2022.02.11 | 5605.2 | Повреждение в смежной Сетевой организации
15 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9629 | 21 ч. 30 мин. 2022.02.11 | 22 ч. 15 мин. 2022.02.11 | 129.75 | Перегруз
16 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-9 | 13 ч. 37 мин. 2022.02.12 | 17 ч. 49 мин. 2022.02.12 | 1453.2 | Перегорание ПК-10 ф. С
17 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-16Г Р-0,4 кВ 1Т | 16 ч. 41 мин. 2022.02.12 | 16 ч. 54 мин. 2022.02.12 | 76.12 | Повреждение на балансе потребителя
18 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9629 | 16 ч. 30 мин. 2022.02.13 | 18 ч. 15 мин. 2022.02.13 | 302.75 | Перегруз
19 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-9812 | 19 ч. 50 мин. 2022.02.13 | 20 ч. 58 мин. 2022.02.13 | 195.49 | Износ оборудование
20 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ПС Нагаево В-10 Ф16 | 10 ч. 09 мин. 2022.02.18 | 11 ч. 08 мин. 2022.02.18 | 4251.475 | В ТП-9955 повреждение концевых муфт шитого полиэтилена, повреждение опорной изоляции в яч.Ф-16 ПС Нагаево, Дефект РТП-9955
21 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ПС Нагаево В-10 Ф16 | 10 ч. 09 мин. 2022.02.18 | 14 ч. 40 мин. 2022.02.18 | 19531.7 | В ТП-9955 повреждение концевых муфт шитого полиэтилена, повреждение опорной изоляции в яч.Ф-16 ПС Нагаево, Дефект РТП-9955
22 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-4 ПС Иглино | 07 ч. 45 мин. 2022.02.23 | 11 ч. 01 мин. 2022.02.23 | 5650.18 | Разрушение опорного изолятора РТП-11Г ф.С, обгоревший крнтакт ф.С.
23 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-4 ТП-69 | 11 ч. 40 мин. 2022.02.23 | 12 ч. 21 мин. 2022.02.23 | 70.8954 | обрыв проводов
24 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-106 | 13 ч. 47 мин. 2022.02.23 | 14 ч. 48 мин. 2022.02.23 | 105.4608 | Схлест проводов
25 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-93 АВ-0,4 кВ Л-1 | 16 ч. 22 мин. 2022.02.23 | 17 ч. 00 мин. 2022.02.23 | 164.2635 | обрыв проводов
26 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-31 | 18 ч. 14 мин. 2022.02.23 | 18 ч. 50 мин. 2022.02.23 | 155.7 | обрыв проводов
27 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-6Г | 20 ч. 15 мин. 2022.02.23 | 21 ч. 13 мин. 2022.02.23 | 250.677 | обрыв проводов
28 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой Куганак | АВ-0,4 Л-6 ТП-2163 | 00 ч. 21 мин. 2022.02.24 | 01 ч. 18 мин. 2022.02.24 | 246.525 | Схлест проводов
29 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф.8 ПС 110 Иглино-тяга | 14 ч. 58 мин. 2022.02.24 | 19 ч. 30 мин. 2022.02.24 | 1567.38 | Повреждение КЛ-10 кВ Ф-8 ПС Иглино к РС-7 нитка А
30 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-9 | 14 ч. 56 мин. 2022.02.25 | 15 ч. 43 мин. 2022.02.25 | 202.41 | Схлест проводов
31 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-50 | 20 ч. 49 мин. 2022.02.25 | 23 ч. 30 мин. 2022.02.25 | 696.2385 | Износ деревянной опоры
32 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-44 | 13 ч. 07 мин. 2022.02.26 | 15 ч. 26 мин. 2022.02.26 | 601.002 | Грейдер сбил опору
33 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-3 ТП-67 | 16 ч. 25 мин. 2022.02.27 | 16 ч. 58 мин. 2022.02.27 | 142.725 | Плохой контакт на опоре. Замена прокалывающего зажима в линии
[6 empty] | ИТОГО: | 139203.931

## Март 2022
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за Март 2022 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кармаскалы | ВЛ-10кВ ф.156 ПС Кармаскалы | 11 ч. 27 мин. 2022.03.30 | 14 ч. 44 мин. 2022.03.30 | 5679.59 | Замена изоляторов на оп.№ 18
| 2 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | Ф.5 ПС 110 Иглино-тяга | 11 ч. 04 мин. 2022.03.30 | 12 ч. 17 мин. 2022.03.30 | 4207.36 | Наброс постороннего предмета на ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Иглино Тяга
| 3 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10кВ ф.388 РП-Карамалы | 12 ч. 49 мин. 2022.03.29 | 19 ч. 39 мин. 2022.03.29 | 35463.27 | Повреждение опорного изолятора в ТП-9073
| 4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10кВ ф.18 ПС Авдон | 12 ч. 56 мин. 2022.03.29 | 15 ч. 00 мин. 2022.03.29 | 3574.18 | Повреждение на балансе смежной сетевой организации. Обрыв шлейфа в сетях ЗРЭС
| 6 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зинино | В-10кВ ф.10 РП-409 | 11 ч. 40 мин. 2022.03.29 | 12 ч. 34 мин. 2022.03.29 | 1557 | РПВ успешно
| 7 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-60 | 15 ч. 58 мин. 2022.03.29 | 18 ч. 10 мин. 2022.03.29 | 228.36 | Схлест проводов
| 8 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ л-1 ТП-6Г | 16 ч. 15 мин. 2022.03.29 | 17 ч. 50 мин. 2022.03.29 | 164.3154 | Наброс ветки
| 9 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ л-1 ТП-9 | 15 ч. 00 мин. 2022.03.29 | 16 ч. 15 мин. 2022.03.29 | 129.75 | Схлест проводов
| 13 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Наумовка | ТП-2384 Ф-21 ПС Наумовка | 08 ч. 00 мин. 2022.03.28 | 17 ч. 48 мин. 2022.03.28 | 84770 | Повреждение корпуса ТП-2384, привело к замыканию оборудования ТП
| 14 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-18 | 19 ч. 10 мин. 2022.03.27 | 22 ч. 35 мин. 2022.03.27 | 354.5808 | Схлест проводов
| 15 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-9Г | 22 ч. 13 мин. 2022.03.27 | 23 ч. 12 мин. 2022.03.27 | 102.0354 | схлест проводов
| 16 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-6 | 18 ч. 00 мин. 2022.03.27 | 20 ч. 53 мин. 2022.03.27 | 299.2554 | Наброс ветки
| 17 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-106 | 19 ч. 30 мин. 2022.03.27 | 21 ч. 10 мин. 2022.03.27 | 172.9308 | Схлест проводов
| 19 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-01284 | 18 ч. 00 мин. 2022.03.27 | 22 ч. 37 мин. 2022.03.27 | 479.1408 | Обрыв провода
| 21 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.7 ПС Тавтиманово | 12 ч. 51 мин. 2022.03.27 | 14 ч. 25 мин. 2022.03.27 | 2709.18 | упала ветка на РТП-159.Повреждение на балансе смежной сетевой организации
| 22 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-6111 ВН-6 к ТП-6002 | 03 ч. 40 мин. 2022.03.26 | 18 ч. 11 мин. 2022.03.26 | 2286.1431 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-6111 к ТП-6002
| 23 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-62 | 19 ч. 10 мин. 2022.03.24 | 21 ч. 19 мин. 2022.03.24 | 223.17 | схлест проводов
| 24 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-97 | 22 ч. 20 мин. 2022.03.23 | 01 ч. 03 мин. 2022.03.24 | 282.336 | схлест проводов
| 25 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая участок за РС-19 | 13 ч. 35 мин. 2022.03.21 | 14 ч. 43 мин. 2022.03.21 | 156.8072 | сгорел Опорный изолятор РТП-30
| 29 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кармаскалы | В-10кВ ф.156 ПС Кармаскалы | 09 ч. 30 мин. 2022.03.21 | 11 ч. 09 мин. 2022.03.21 | 1712.7
| 30 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-123 | 11 ч. 15 мин. 2022.03.17 | 14 ч. 00 мин. 2022.03.17 | 951.5 | Обрыв провода
| 31 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | В-10кВ ф.7 ПС Ключарево | 01 ч. 57 мин. 2022.03.17 | 05 ч. 30 мин. 2022.03.17 | 393.056 | Неправильная работа РЗиА
| 35 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-35 | 21 ч. 59 мин. 2022.03.16 | 22 ч. 16 мин. 2022.03.16 | 29.3754 | Перегруз. Перекос фаз
| 36 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-7 ПС Иглино-тяговая | 20 ч. 58 мин. 2022.03.14 | 22 ч. 51 мин. 2022.03.14 | 6504.8 | Повреждение в смежной сетевой организации
| 37 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-35 РУ-0,4 кВ 1Т | 10 ч. 20 мин. 2022.03.12 | 14 ч. 06 мин. 2022.03.12 | 1303.036 | Обгоревший провод на вводе 0,4 кВ
| 38 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП очистных сооружений | 09 ч. 09 мин. 2022.03.08 | 11 ч. 50 мин. 2022.03.08 | 278.4954 | Перегорел ПН-0,4 кВ Л-1
| 39 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | В-10 Ф-9 ПС Зубово | 22 ч. 19 мин. 2022.03.07 | 03 ч. 02 мин. 2022.03.08 | 17783.016 | Повреждение в смежной сетевой организации
| 40 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Минзитарово В-10 Ф-8 | 15 ч. 28 мин. 2022.03.07 | 21 ч. 12 мин. 2022.03.07 | 9918.09 | Перегруз
| 41 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-84 | 12 ч. 15 мин. 2022.03.06 | 18 ч. 52 мин. 2022.03.06 | 811.8544 | дефект опорного изолятора 1Т
| 42 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 ТП-10 | 14 ч. 10 мин. 2022.03.06 | 14 ч. 50 мин. 2022.03.06 | 69.1308 | Обрыв провода
| 43 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 ТП-8Г | 11 ч. 30 мин. 2022.03.06 | 14 ч. 05 мин. 2022.03.06 | 268.1154 | А/М сбил опору ВЛ-0,4 кВ Л-3
| 44 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 ф.404 РП Вятка | 12 ч. 15 мин. 2022.03.06 | 12 ч. 48 мин. 2022.03.06 | 951.5 | дефект опорного изолятора 1Т ТП-84
| 45 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 ф.406 РП Вятка | 11 ч. 38 мин. 2022.03.06 | 12 ч. 03 мин. 2022.03.06 | 719.68 | Повреждение в смежной сетевой организации. Возгорание ТП-186
| 46 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | В-10кВ ф.7 ПС Ключарево | 21 ч. 25 мин. 2022.03.05 | 00 ч. 41 мин. 2022.03.06 | 2310.588 | РПВ успешно
| 47 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Наумовка | В-10кВ ф.22 ПС Наумовка | 12 ч. 20 мин. 2022.03.03 | 18 ч. 50 мин. 2022.03.03 | 2283.6 | По заявке Стерл.Водоканал
| 48 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 РП-151 к ТП-6515 | 16 ч. 38 мин. 2022.03.03 | 15 ч. 12 мин. 2022.03.03 | 10262.36 | Отгорание шлейфа ВЛ-10 кВ в виду перегруза
| 56 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-15 | 19 ч. 22 мин. 2022.03.02 | 21 ч. 10 мин. 2022.03.02 | 186.84 | Схлест проводов
| 59 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10кВ ф.27 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС ПС Нурлино | 10 ч. 20 мин. 2022.03.01 | 12 ч. 42 мин. 2022.03.01 | 0 | Повреждение в смежной сетевой организации.
[7 empty] | ИТОГО: | 199577.1423

## 2 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _2_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0

## 3 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _3_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0

## 4 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _4_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0