## Июль Август Сентябрь
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ за III - квартал 2022г.
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КТП-044 с. Аюханово | 05.07.2022 17ч 00мин | 05.07.2022 19ч 02мин | 122
2 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6кВ ТП-512 ввод ТП-513 ф-14 п/с Монтажная | 05.07.2022 19ч 08мин | 05.07.2022 20ч 44мин | 6330
3 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КТП-1139 КЛ-0,4кВ ф. Придорожная, Благодатная, Майданная. | 09.07.2022 09ч 08мин | 09.07.2022 14ч 35мин | 948
4 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-34 п/с Сахарный завод | 15.07.2022 17ч 30мин | 15.07.2022 19ч 30мин | 976
5 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-4 от кТП-1817 | 15.07.2022 17ч 30мин | 16.07.2022 12ч 16мин | 394
6 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | кл-6кВ ТП-2104 - ТП-513 | 18.07.2022 17ч 02мин | 18.07.2022 18ч 35мин | 656
7 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6 кВ Ф-11 п/с Михайловка. | 25.07.2022 11ч 47мин | 25.07.2022 12ч 45мин | 1110
8 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КТП-6834п ,КТП-6835п | 26.07.2022 15ч 50мин | 26.07.2022 19ч 22мин | 0
9 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-4 п/с Ташкиново | 29.07.2022 12ч 13мин | 29.07.2022 14ч 36мин | 1057
10 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-2384 | 22ч. 30 мин. 2022.07.27 | 23ч. 32 мин. 2022.07.27 | 114.373
11 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Стерлитамак | В-10 Ф-7 ПС Байрак | 19ч. 13 мин. 2022.07.27 | 19ч. 38 мин. 2022.07.27 | 145.32
12 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 11ч. 02 мин. 2022.07.24 | 13ч. 39 мин. 2022.07.24 | 687.903
13 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-93 | 11ч. 20 мин. 2022.07.21 | 13ч.40 мин. 2022.07.21 | 114.317
14 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-36 | 18ч. 20 мин. 2022.07.19 | 19ч. 24 мин. 2022.07.19 | 119.134
15 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-73 | 17ч. 23 мин. 2022.07.19 | 18ч. 04 мин. 2022.07.19 | 11.972
16 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-9Г | 13ч. 00 мин. 2022.07.19 | 15ч. 32 мин. 2022.07.19 | 82.047
17 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-10 | 12ч. 41 мин. 2022.07.19 | 16ч. 54 мин. 2022.07.19 | 84.067
18 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-5 ПС Иглино тяга | 21ч. 48 мин. 2022.07.16 | 00ч. 23 мин. 2022.07.17 | 4017.06
19 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино тяга | 00ч. 28 мин. 2022.07.17 | 00ч. 35 мин. 2022.07.17 | 207.6
20 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | г.Туймазы | В-10 Ф-11 ПС Городская | 17ч. 35 мин. 2022.07.16 | 19ч. 19 мин. 2022.07.16 | 692
21 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС Шакша районная | 15ч. 17 мин. 2022.07.15 | 15ч. 17 мин. 2022.07.15 | 0
22 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино тяга | 15ч. 37 мин. 2022.07.15 | 16ч. 40 мин. 2022.07.15 | 577.5
23 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино тяга | 15ч. 37 мин. 2022.07.15 | 18ч. 03 мин. 2022.07.15 | 729
24 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Алексеевка | 1Т ТП-01767 | 14ч. 50 мин. 2022.07.15 | 12ч. 50 мин. 2022.07.16 | 0 | ТП-01767 не на на балансе ГУП РЭС
25 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-3 ТП-69 | 18ч. 58 мин. 2022.07.15 | 22ч. 28 мин. 2022.07.15 | 78.99
26 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-45 | 21ч. 52 мин. 2022.07.14 | 01ч. 07 мин. 2022.07.15 | 843.375
27 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино тяга | 23ч. 16 мин. 2022.07.14 | 23ч. 56 мин. 2022.07.14 | 1730
28 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-6 | 12ч. 07 мин. 2022.07.13 | 12ч. 47 мин. 2022.07.13 | 453.26
29 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-59 | 11ч. 09 мин. 2022.07.13 | 11ч. 31 мин. 2022.07.13 | 107.26
30 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-6 | 18ч. 30 мин. 2022.07.13 | 21ч. 10 мин. 2022.07.13 | 453.26
31 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-31 | 18ч. 20 мин. 2022.07.12 | 21ч. 15 мин. 2022.07.12 | 22
32 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п.Шакша | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-1520 | 17ч. 32 мин. 2022.07.12 | 18 ч. 47 мин. 2022.07.12
33 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-3 | 17ч. 16 мин. 2022.07.12 | 18ч. 15 мин. 2022.07.12 | 38.786
34 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-6 | 12ч. 44 мин. 2022.07.11 | 14ч. 29 мин. 2022.07.11 | 213
35 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-8 ПС Иглино тяга | 13ч. 43 мин. 2022.07.04 | 13ч. 58 мин. 2022.07.04 | 259.5
36 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 Ф-8 ПС Иглино тяга | 13ч. 08 мин. 2022.07.04 | 13ч. 22 мин. 2022.07.04 | 259.5
37 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | ВЛ-10 Ф-9 ПС Зубово | 00 ч. 36 мин. 2022.07.04 | 02 ч. 40 мин. 2022.07.04 | 270.8
38 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-5 ПС Иглино тяга | 07 ч. 18 мин. 2022.07.04 | 09 ч. 46 мин. 2022.07.04 | 8477
39 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | Р-0,4 Л-6 ТП-6 | 09 ч. 27 мин. 2022.07.02 | 11 ч. 27 мин. 2022.07.01 | 67.7
40 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 15 ч. 18 мин. 2022.07.01 | 17 ч. 25 мин. 2022.07.01 | 2812
41 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-9 | 21 ч. 01 мин. 2022.07.29 | 01 ч. 11 мин. 2022.07.30 | 20
42 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | Ф-344 ПС Старокубово | 12 ч. 47 мин. 2022.07.30 | 19 ч. 12 мин. 2022.07.30 | 90
43 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с Михайловка 110/35/6 кВ 2с.ш.-6кВ | 02.08.2022 02ч 02мин | 02.08.2022 02ч 02мин | 0
44 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с Нефтекамск 35/6 2с.ш.-6кВ | 02.08.2022 02ч 02мин | 02.08.2022 02ч 02мин | 0
45 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с Монтажная 110/6 2 с.ш.- 6кВ | 02.08.2022 02ч 02мин | 02.08.2022 02ч 02мин | 0
46 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с Искож 110/6 3с.ш.-6кВ | 02.08.2022 02ч 02мин | 02.08.2022 02ч 02мин | 0
47 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с Искож 110/6 4с.ш.-6кВ | 02.08.2022 02ч 02мин | 02.08.2022 02ч 02мин | 0
48 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | вл 6 кВ ф 20 ПС Ташкиново | 02.08.2022 02ч 02мин | 02.08.2022 04ч 30мин | 237
49 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Амзя 110/6 кВ 1 секция шин | 11.08.2022 23ч 25мин | 11.08.2022 23ч 25мин | 0
50 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | фидер №7 ПС Амзя | 27.08.2022 10ч 25мин | 27.08.2022 11ч 30мин | 1801
51 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Кл-0,4 кВ ТП-2801 на ж/д ул.Парковая 27 подъезд № 1 | 30.08.2022 09ч 10мин | 30.08.2022 13ч 00мин | 2846
52 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | Нагаево | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 01.08.22 15ч 04мин | 01.08.22 15ч 04мин | 0
53 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10 Ф-230 ПС Восточная | 01.08.22 16ч 54мин. | 01.08.22 19ч 10мин. | 743.9
54 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | пгт. Чишмы | В-10 Ф-416 ПС Ирек | 01.08.22 17ч 25мин. | 01.08.22 17ч 25мин. | 0
55 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-21 | 01.08.22 17ч 34мин. | 01.08.22 22ч 49мин. | 190.3
56 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-111 | 01.08.22 17ч 34мин. | 01.08.22 20ч 37мин. | 124.56
57 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10 Ф-4 ПС Улу-теляк | 01.08.22 17ч 34мин. | 01.08.22 19ч 42мин. | 297.56
58 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-344 ПС Старокубово | 01.08.22 16ч 38мин. | 01.08.22 17ч 20мин. | 281.644
59 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-6 | 02.08.22 07ч 10мин. | 02.08.22 12ч 06мин. | 193.76
60 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-21 | 02.08.22 15ч 00мин. | 02.08.22 18ч 35мин. | 40
61 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | Нагаево | В-10 Ф-9 РП-908 | 10.08.2022 07ч 15мин | 10.08.2022 07ч 51мин | 1038
62 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | Наумовка | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2589 | 11.08.2022 14 ч 30 мин | 11.08 2022 23ч 09 мин | 138.4
63 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | Наумовка | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-2589 | 11.08.2022 19ч 30мин | 11.08.2022 22ч21 мин | 138.4
64 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | г.Уфа | КЛ-0,4 ТП-1619 | 14.08.2022 17ч 20 мин | 15.08.2022 01ч 20мин | 3.806
65 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-91 | 15.08.2022 07ч 50 мин | 15.08.2022 08ч 36мин | 235.28
66 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | г. Кумертау | В-10 Ф-11 ПС Городская | 16.08.2022 19ч 29мин | 16.08.2022 21ч 54мин | 363.3
67 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | г. Кумертау | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-7217 | 17.08.2022 13ч 30мин | 17.08.2022 13ч 56мин | 6.57
68 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-57 | 17.08.2022 13ч 30мин | 17.08.2022 15ч 05мин | 22.836
69 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевский | В-10 ф.7 ПС Кудеевка | 17.08.2022 14ч 24мин | 17.08.2022 18ч 57мин | 137.016
70 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевский | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 17.08.2022 14 ч 24мин | 17.08.2022 19ч 05мин | 403.436
71 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 19.08.2022 01ч 06мин | 19.08.2022 11ч 04мин | 19.03
72 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-59 | 19.08.2022 12ч 10мин | 19.08.2022 12ч49мин | 108
73 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | г. Уфа | ТП-268 | 22.08.2022 16ч 30мин | 22.08.2022 17ч 28мин | 3.806
74 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | В-10 Ф-419 ПС Акманай | 24.08.2022 12ч 42мин | 24.08.2022 14ч 40мин | 7.612
75 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-40 | 25.08.2022 13ч 30мин | 25.08.2022 14ч 35мин | 173
76 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | КЛ-0,4кВ Л-3 ТП-32 | 26.08.2022 11ч 16мин | 26.08.2022 16ч 22мин | 3.806
77 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-13 ПС - Булгаково | 28.08.2022 17ч 13мин | 28.08.2022 17ч 36мин | 30
78 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-13 ПС - Булгаково | 29.08.2022 01ч 27мин | 29.08.2022 01ч 49мин | 30
79 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 29.08.2022 16ч 20мин | 29.08.2022 16ч 21мин | 19.03
80 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-64 | 31.08.2022 18ч 35мин | 31.08.2022 19ч 16мин | 50
81 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | Акбердино | В-10 Ф-400 РП Карамалы | 31.08.2022 20ч 00мин | 31.08.2022 21ч 24мин | 844
82 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-64 | 14 ч. 44 мин. 2022.09.01 | 16 ч. 08 мин. 2022.09.01 | 70 | Замечаний не обнаружено
83 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 15 ч. 15 мин. 2022.09.01 | 15 ч. 27 мин. 2022.09.01 | 10 | Неселективная работа РЗиА на ПС Улу Теляк
84 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 Ф-4 ПС Тавтиманово | 00 ч. 43 мин. 2022.09.02 | 01 ч. 35 мин. 2022.09.02 | 131.733 | Повреждение на балансе ООО "Башкирэнерго" ПО ЦЭС ИРЭС
85 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 Ф-7 ПС Тавтиманово | 00 ч. 43 мин. 2022.09.02 | 01 ч. 20 мин. 2022.09.02 | 577.598 | Повреждение на балансе ООО "Башкирэнерго" ПО ЦЭС ИРЭС
86 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-64 | 10 ч. 35 мин. 2022.09.02 | 13 ч. 05 мин. 2022.09.02 | 103.8 | Схлест проводов в результате порывыа ветра
87 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 12 ч. 20 мин. 2022.09.02 | 12 ч. 56 мин. 2022.09.02 | 22 | Неселективная работа РЗиА на ПС Улу Теляк
88 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9 | 23 ч. 08 мин. 2022.09.04 | 00 ч. 10 мин. 2022.09.05 | 37 | Для БВР
89 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 05 ч. 30 мин. 2022.09.05 | 09 ч. 30 мин. 2022.09.05 | 6055 | неисправность на ТП-06 "Весовой завод", ТП-3 Проходной изолятор
90 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу теляк | 04 ч. 39 мин. 2022.09.05 | 06 ч. 00 мин. 2022.09.05 | 320 | Неблагоприятные погодные условия
91 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | ТП-2384 | 06 ч. 54 мин. 2022.09.05 | 20 ч. 15 мин. 2022.09.05 | 1602 | пореждение КЛ-10 от РТП-2384 к ТП-2384
92 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 Ф-7 ПС Тавтиманово | 12 ч. 39 мин. 2022.09.05 | 13 ч. 01 мин. 2022.09.05 | 349.93 | Повреждение на балансе ООО "Башкирэнерго" ПО ЦЭС ИРЭС
93 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | ТП-9945 | 14 ч. 07 мин. 2022.09.08 | 16 ч. 25 мин. 2022.09.08 | 450 | Перекрытие 3х ПК-10
94 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4кВ Л-4 РП-921 | 20 ч. 01 мин. 2022.09.08 | 21 ч. 37 мин. 2022.09.08 | 17 | Поврждение на балансе потребителя
95 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п.Максимовка | В-6кВ РП-119 | 15 ч. 34 мин. 2022.09.09 | 17 ч. 57 мин. 2022.09.09 | 473.08 | Высоко ростущие ДКР
96 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п.Максимовка | В-6кВ РП-119 | 18 ч. 58 мин. 2022.09.09 | 20 ч. 06 мин. 2022.09.09 | 996.41 | Высоко ростущие ДКР
97 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | ТП-9945 | 00 ч. 26 мин. 2022.09.10 | 04 ч. 27 мин. 2022.09.10 | 833.721 | Перекрытие проходного изолятора ф.А
98 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Авдон | 00 ч. 26 мин. 2022.09.10 | 01 ч. 51 мин. 2022.09.10 | 1959.744 | Перекрытие проходного изолятора ф.А ТП-9945
99 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 Ф-7 ПС Тавтиманово | 08 ч. 21 мин. 22.09.11 | 09 ч. 27 мин. 2022.09.11 | 131.733 | Повреждение на балансе ООО "Башкирэнерго" ПО ЦЭС ИРЭС
100 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6кВ ТП-2910 на ТП-2911. | 12.09.2022 10ч 17мин | 12.09.2022 10ч 56мин | 135
101 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6 кВ ТП-2910- РП-6 яч. 3 | 22.09.2022 11ч 15мин | 22.09.2022 12ч 40мин | 892
102 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-406 РП Вятка | 00 ч. 27 мин. 2022.09.14 | 00 ч. 30 мин. 2022.09.14 | 86.5 | Повреждение неподвижного ножа РС-38
103 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-99 | 00 ч. 27 мин. 2022.09.14 | 00 ч. 35 мин. 2022.09.14 | 18.453 | Повреждение неподвижного ножа РС-38
104 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино | 00 ч. 32 мин. 2022.09.14 | 00 ч. 35 мин. 2022.09.14 | 173 | Повреждение неподвижного ножа РС-38
105 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша-р | 22 ч. 08 мин. 2022.09.15 | 23 ч. 58 мин. 2022.09.15 | 1489 | Несогласованные работы сторонней организации в охранной зон КЛ-10
106 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В -10кВ ф.5 ПС Улу-Теляк | 03 ч. 12 мин. 2022.09.17 | 04 ч. 16 мин. 2022.09.17 | 368.8 | Повреждение на балансе ООО "Башкирэнерго" ПО ЦЭС ИРЭС
107 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-55 | 18 ч. 28 мин. 2022.09.17 | 22 ч. 50 мин. 2022.09.17 | 756.01 | Повреждение опорного изолятора ф.А, проходные изоляторы ф. В, С.
108 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-01522 | 15 ч . 26 мин. 2022.09.19 | 15 ч. 45 мин. 2022.09.19 | 2.7 | Неправильный монтаж прокола
109 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-61 | 16 ч. 15 мин. 2022.09.19 | 16 ч. 55 мин. 2022.09.19 | 35.46 | Течь масла с 1Т
110 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | г. Уфа | КЛ-6 кВ Ф-40-14-РП-209 | 12 ч. 44 мин. 2022.09.20 | 12 ч. 44 мин. 2022.09.20 | 0 | пореждение КЛ-6 Ф-40-14 - РП-209
111 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 20 ч. 41 мин. 2022.09.20 | 20 ч. 45 мин. 2022.09.20 | 5.7 | Неселективная работа РЗиА на ПС Улу Теляк
112 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-114 | 19 ч. 00 мин. 2022.09.21 | 20 ч. 55 мин. 2022.09.21 | 16.47 | Обрыв првода
113 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша-р | 14 ч. 29 мин. 2022.09.21 | 16 ч. 36 мин. 2022.09.21 | 636 | Несогласованные работы сторонней организации в охранной зон КЛ-10
114 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-17 ПС Нагаево | 15 ч. 59 мин. 2022.09.23 | 16 ч. 39 мин. 2022.09.23 | 900 | Повреждение на балансе ООО "Башкирэнерго" ПО ЦЭС НУРЭС
115 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-50 | 17 ч. 35 мин. 2022.09.24 | 18 ч. 04 мин. 2022.09.24 | 24.455 | Обрыв ввода в дом. Вывод в ремонт для БВР
116 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-98 | 15 ч. 00 мин. 2022.09.26 | 15 ч. 18 мин. 2022.09.26 | 10 | Слетел изолятор с попры
117 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10кВ ф.12 ЗРУ УБКУА ЛПДС | 04 ч. 11 мин. 2022.09.27 | 06 ч. 15 мин. 2022.09.27 | 269.1 | Повреждение КЛ-10 Ф-12 ЗРУ-10 ЛПДС Нурлино
118 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 Ф-18 ПС Авдон | 12 ч. 50 мин. 2022.09.28 | 15 ч. 15 мин. 2022.09.28 | 150 | Повреждение КЛ-10 ТП-9100/2-ТП-9101/2
119 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-73 | 07 ч. 00 мин. 2022.09.29 | 09 ч. 11 мин. 2022.09.29 | 286.62 | Перекрытие ПК-10
120 | ПО " ЦЭС" ГУП РЭС РБ | Республика Башкортостан | н.п. Юматово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-5264 | 15 ч. 06 мин. 2022.09.29 | 16 ч. 21 мин. 2022.09.29 | 70 | Обрыв провода на балансе ООО "Башкирэнерго" РО ЦЭС ЧРЭС

## 2 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _2_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0

## 3 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _3_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0

## 4 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _4_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0