## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2022 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
521 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 | 0.38 | 09,50 2022.12.01 | 10,08 2022.12.01 | В | 0.3 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 173.55 |  |  |  |  | 0
522 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-18 | 0.38 | 11,07 2022.12.01 | 12,12 2022.12.01 | В | 1.083 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-18 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | [5 empty] | 0
571 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4 кВ Л-2, Л-3, ТП-9559 | 0.38 | 10,27 2022.12.12 | 11,20 2022.12.12 | В | 0.883 | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 101.584 |  |  |  |  | 0
757 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-99 | 0.38 | 19,04 2022.12.25 | 22,13 2022.12.25 | В | 3.15 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-99 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 59 |  |  |  |  | 0
583 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 Ф-132 ПС Бекетово | 10 (10.5) | 03,41 2022.12.19 |  | В |  | ТП-4306, ТП-4307 |  |  | 221 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1 | 837 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 0
522 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-55 | 0.38 | 20,13 2022.12.01 | 22,36 2022.12.01 | В | 2.383 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-55 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 60.2 |  |  |  |  | 0
548 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | Р-1Т ТП-9894 | 0.38 | 18,54 2022.12.08 | 21,20 2022.12.08 | В | 2.433 | РУ-0,4 кВ ТП-9894 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 351.879 |  |  |  |  | 0
549 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | Р-1Т ТП-9081 | 0.38 | 19,35 2022.12.08 | 22,27 2022.12.08 | В | 2.866 | РУ-0,4 кВ ТП-9081 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 593.494 |  |  |  |  | 0
550 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4 кВ Л-2, Л-3, ТП-9559 | 0.38 | 20,49 2022.12.08 | 22,25 2022.12.08 | В | 1.6 | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 184.072 |  |  |  |  | 0
551 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | Р-1Т ТП-9957 | 0.38 | 22,10 2022.12.08 | 23,25 2022.12.08 | В | 1.25 | РУ-0,4 кВ ТП-9957 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 119.153 |  |  |  |  | 0
552 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9559 | 0.38 | 05,59 2022.12.09 | 06,50 2022.12.09 | В | 0.85 | ТП-9559 |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 268.219 |  |  |  |  | 0
740 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | РП-3 ячейка ввода от ТП-132 | 6 (6.3) | 15,17 2022.12.15 | 16,16 2022.12.15 | В | 0.98 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 9,218,43,107,137,227(Все ЛЭП ТП) | 0 | 1 | 806 | 0 | 1 | 805 | 0 | 0 | 1 | 805 | 0 | 730 |  | опер. журнал от 15.12.2022 | 3.4.8 | 4.13,4.12 | 0
578 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | 1Т ТП-59 | 10 (10.5) | 12,03 2022.12.15 | 12,06 2022.12.15 | В | 0.05 | 1Т ТП-59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 75 |  |  |  |  | 0
579 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ПС | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 10 (10.5) | 12,15 2022.12.15 | 12,28 2022.12.15 | В | 0.216 | ВЛ-10кВ Ф-5 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | 0
742 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | В-10 Ф-406 РП Вятка | 10 (10.5) | 08,28 2022.12.19 | 11,31 2022.12.19 | В | 3.05 | ТП-60, ТП-59,ТП-88, ТП-51,ТП-99 |  |  | 175 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 3 | 560 |  |  |  |  | 0
743 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-2589 | 0.38 | 10,49 2022.12.19 | 11,04 2022.12.19 | В | 0.25 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-2589 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 66 |  |  |  |  | 0
733 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-7 | 0.38 | 12,15 2022.12.09 | 13,36 2022.12.09 | В | 1.35 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-7 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 76 |  |  |  |  | 0
744 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 кВ Ф-11 ПС Авдон | 10 (10.5) | 12,18 2022.12.19 | 16,04 2022.12.19 | В | 3.77 | ТП-32Г |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  |  |  |  | 0
745 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 кВ Ф-11 ПС Авдон | 10 (10.5) | 12,18 2022.12.19 | 12,24 2022.12.19 | В | 0.1 | ТП-9116, ТП-9828,ТП-д/с, ТП-школа,ТП-9827,ТП-9145,ТП-9129,ТП-9946 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 800 |  |  |  |  | 0
750 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО «СЭС» ГУП «РЭС» РБ | ВЛ | Ф-34 п/с Сахарный завод | 10 (10.5) | 21,15 2022.12.22 | 23,11 2022.12.22 | В | 1.93 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
746 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5 ПС КНС-14 | 6 (6.3) | 15,20 2022.12.19 | 16,13 2022.12.19 | В | 0.88 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф-5 ПС КНС-14 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
747 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | РП-921/1 | 10 (10.5) | 11,45 2022.12.19 | 12,49 2022.12.19 | В | 1.07 | ТП-9101/1, ТП-9100 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  |  |  |  | 0
748 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | РП-921/1 | 10 (10.5) | 13,19 2022.12.19 | 13,25 2022.12.19 | В | 0.1 | ТП-9101/1, ТП-9100 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  |  |  |  | 0
749 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ВЛ-0,4 ТП-103 Ф-6 ПС Тавтиманово | 0.38 | 16,44 2022.12.19 |  | В |  | ВЛ-0,4 ТП-103 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 198 |  |  |  |  | 0
614 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-193 ПС Н.Березовка | 10 (10.5) | 11,50 2022.12.30 | 14,30 2022.12.30 | В | 2,666 | ТП-93 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 57.19 |  |  |  |  | 0
580 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г | 0.38 | 02,49 2022.12.16 | 05,03 2022.12.16 | В | 2.23 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 207.6 |  |  |  |  | 0
554 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9073 | 0.38 | 20,20 2022.12.09 | 21,20 2022.12.09 | В | 1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9073 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 45.672 |  |  |  |  | 0
572 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4 кВ Л-3, ТП-9559 | 0.38 | 22,40 2022.12.12 | 00,05 2022.12.13 | В | 1.416 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-9559 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 178.5 |  |  |  |  | 0
524 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-120 | 0.38 | 15,00 2022.12.03 | 18,46 2022.12.03 | В | 3.77 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-120 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 96.88 |  |  |  |  | 0
525 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1; Л-2 ТП-9246 | 0.38 | 17,13 2022.12.03 | 18,20 2022.12.03 | В | 1.12 | ВЛ-0,4кВ Л-1; Л-2 ТП-9246 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 107.26 |  |  |  |  | 0
583 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-71 | 0.38 | 21,17 2022.12.19 | 22,10 2022.12.19 | В | 0.88 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-71 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 182.68 |  |  |  |  | 0
555 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-01749/2 | 0.38 | 10,36 2022.12.10 | 12,08 2022.12.10 | В | 1.533 | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-01749/2 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 108 |  |  |  |  | 0
556 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-4307 | 0.38 | 12,09 2022.12.10 | 13,08 2022.12.10 | В | 0.983 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4307 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 96.4 |  |  |  |  | 0
726 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ф-317-04 ПС Райцентр | 10 (10.5) | 19,45 2022.12.03 | 22,15 2022.12.03 | В | 2.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф-317-04 ПС Райцентр |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
727 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 317-03 ПС 110 кВ Райцентр | 10 (10.5) | 23,50 2022.12.03 | 01,34 2022.12.04 | В | 1.73 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф. 317-03 ПС 110 кВ Райцентр |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
558 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | Р-1Т ТП-9081 | 0.38 | 16,06 2022.12.10 | 18,13 2022.12.10 | В | 2.116 | РУ-0,4 кВ ТП-9081 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 593.494 |  |  |  |  | 0
557 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4 кВ Л-2, Л-3, ТП-9559 | 0.38 | 18,20 2022.12.10 | 18,54 2022.12.10 | В | 0.566 | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 184.072 |  |  |  |  | 0
559 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-113 АВ-0,4 Л-2 | 0.38 | 17,50 2022.12.10 | 19,58 2022.12.10 | В | 2.133 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |  |  |  |  | 0
559 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-114 АВ-0,4 Л-2 | 0.38 | 17,50 2022.12.10 | 19,58 2022.12.10 | В | 2.133 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |  |  |  |  | 0
526 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9957 | 0.38 | 20,28 2022.12.03 | 21,48 2022.12.03 | В | 1.333 | ТП-9957 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 219.078 |  |  |  |  | 0
527 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-34 | 0.38 | 20,55 2022.12.03 | 21,55 2022.12.03 | В | 1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-34 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 107.26 |  |  |  |  | 0
734 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-691-12 п/с Груздевка | 6 (6.3) | 22,41 2022.12.10 | 01,35 2022.12.11 | В | 2.9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
728 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г | 0.38 | 13,00 2022.12.04 | 13,22 2022.12.04 | В | 0.37 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 152 |  |  |  |  | 0
729 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-01749/2 | 0.38 | 10,46 2022.12.04 | 12,10 2022.12.04 | В | 1.4 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-01749/2 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 76 |  |  |  |  | 0
730 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-4320 | 0.38 | 15,12 2022.12.04 | 15,22 2022.12.04 | В | 0.17 | ТП |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 198 |  |  |  |  | 0
731 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ 1Т ТП-9246 | 0.38 | 12,07 2022.12.04 | 14,05 2022.12.04 | В | 1.97 | ВЛ-0,4кВ Л-1; Л-2 ТП-9246 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 102 |  |  |  |  | 0
584 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10кВ Ф-8 Лобово | 10 (10.5) | 11,19 2022.12.20 | 12,03 2022.12.20 | В | 0.733 | СМВ-1 ВЛ-10кВ Ф-8 Лобово | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 | 2 | 2000 |  |  |  |  | 0
559 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4 Л-1 ТП-9812 | 0.38 | 19,17 2022.12.10 | 22,21 2022.12.10 | В | 3.07 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-9812 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 151 |  |  |  |  | 0
735 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-3/1 ТП-9999 | 0.38 | 21,40 2022.12.10 | 23,07 2022.12.10 | В | 1.45 | ВЛ-0,4 кВ Л-3/1 ТП-9999 |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 330 |  |  |  |  | 0
736 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-2 ТП-9015 | 0.38 | 20,15 2022.12.10 | 23,20 2022.12.10 | В | 3.08 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-9015 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 112 |  |  |  |  | 0
737 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-3 ТП-4306 | 0.38 | 21,46 2022.12.10 | 00,42 2022.12.11 | В | 2.93 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-4306 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 132 |  |  |  |  | 0
738 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 Ф-8 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 01,24 2022.12.11 | 01,30 2022.12.11 | В | 0,1 | ТП-9559,ТП-01696, ТП-9999, ТП-9993 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |  | ООО "Башкирэнерго"; ООО "ГИП-Энерго" |  |  |  | 0
594 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-76 Ф-5 Улу-теляк | 0.38 | 17,50 2022.12.23 | 18,35 2022.12.23 | В | 0.75 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-76 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 137.016 |  |  |  |  | 0
615 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | АВ-0,4 Л-4 ТП-70 | 0.38 | 10,15 2022.12.31 | 12,15 2022.12.31 | В | 2 | ВЛ-0,4 Л-4 ТП-70 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 114.6 |  |  |  |  | 0
739 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ТП | ТП-5308 | 0.38 | 10,35 2022.12.13 | 11,15 2022.12.13 | В | 0.67 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [5 empty] | 1
616 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | 1Т ТП-70 | 0.38 | 12,31 2022.12.31 | 13,23 2022.12.31 | В | 0,866 | ВЛ-0,4 Л-1, ВЛ-0,4 Л-2, ВЛ-0,4 Л-3, ВЛ-0,4 Л-4 ТП-70 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 328.9 |  |  |  |  | 0
533 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г | 0.38 | 20,00 2022.12.04 | 21,49 2022.12.04 | В | 1.82 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 207.6 |  |  |  |  | 0
532 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9080 | 0.38 | 20,33 2022.12.04 | 21,28 2022.12.04 | В | 0.92 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9080 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 278.184 |  |  |  |  | 0
565 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4 Л-1 ТП-63 | 0.38 | 11,35 2022.12.11 | 12,07 2022.12.11 | В | 0.533 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-63 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 73.19 |  |  |  |  | 0
595 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2146 | 0.38 | 20,10 2022.12.23 |  | В |  | ВЛ-0,4 кВ Л-2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 69 |  |  |  |  | 0
596 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 кВ Ф-17 ПС Авдон | 10 (10.5) | 22,17 2022.12.23 | 22,17 2022.12.23 | В | 0 | РП-921, ТП-9100, ТП-9101, ТП-9102 |  |  | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1150 |  |  |  |  | 0
597 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 кВ Ф-11 ПС Авдон | 10 (10.5) | 22,24 2022.12.23 | 22,24 2022.12.23 | В | 0 | ТП-9116, ТП-9828,ТП-д/с, ТП-школа,ТП-9827,ТП-9145,ТП-9129,ТП-9946 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 800 |  |  |  |  | 0
598 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-1Т ТП-9100 | 0.38 | 22,17 2022.12.23 | 23,00 2022.12.23 | В | 0.716 | КВЛ |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 235 |  |  |  |  | 0
599 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-1Т ТП-9101 | 0.38 | 22,17 2022.12.23 | 23,10 2022.12.23 | В | 0.883 | КВЛ |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 290 |  |  |  |  | 0
600 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 кВ Ф-17 ПС Авдон | 10 (10.5) | 23,45 2022.12.23 | 00,02 2022.12.24 | В | 0.283 | РП-921, ТП-9100, ТП-9101, ТП-9102 |  |  | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1150 |  |  |  |  | 0
601 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-1Т ТП-9101 | 0.38 | 23,45 2022.12.23 | 00,20 2022.12.24 | В | 0.583 | КВЛ |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 290 |  |  |  |  | 0
566 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4 кВ Л-2, Л-3, ТП-9559 | 0.38 | 13,05 2022.12.11 |  | В |  | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 ТП-9559 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | [5 empty] | 0
617 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | АВ-0,4 Л-4 ТП-9081 | 0.38 | 17,40 2022.12.31 | 18,31 2022.12.31 | В | 0,85 | ВЛ-0,4 Л-4 ТП-9081 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 152.9 |  |  |  |  | 0
611 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9958 | 0.38 | 19,23 2022.12.28 |  | В |  | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9958 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 266 |  |  |  |  | 0
585 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | В-10 Ф-387 РП Карамалы | 10 (10.5) | 05,05 2022.12.21 |  | В |  | ТП-9069, ТП-21Г |  |  | 147 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 4 | 480 |  |  |  |  | 0
568 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-01300 ф.400 РП Карамалы | 0.38 | 15,25 2022.12.11 | 17,20 2022.12.11 | В | 1.916 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 , ВЛ-0,4 кВ Л-2 , ВЛ-0,4 кВ Л-3, ВЛ-0,4 кВ Л-5 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 443.7 |  |  |  |  | 0
602 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 10 (10.5) | 03,26 2022.12.24 | 05,42 2022.12.24 | В | 2.266 | РП-921, ТП-9100, ТП-9101, ТП-9102, ТП-9666, ТП-9520, ТП-4829, ТП-4899, ТП-4372, ТП-4380, ТП-4318, ТП-детский сад |  |  | 501 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | 3724.171 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 0
603 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Авдон уч. за РС-1849 | 10 (10.5) | 03,26 2022.12.24 |  | В |  | ТП-9666, ТП-9520, ТП-4829, ТП-4899, ТП-4372, ТП-4380, ТП-4318, ТП-детский сад |  |  | 351 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1 |  | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 0
534 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г | 0.38 | 17,30 2022.12.05 | 18,19 2022.12.05 | В | 0.816 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 207.6 |  |  |  |  | 0
573 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4 кВ Л-2, Л-3, ТП-9559 | 0.38 | 17,05 2022.12.13 | 17,54 2022.12.13 | В | 0.82 | ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 101.584 |  |  |  |  | 0
586 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | 1Т ТП-9559 | 10 (10.5) | 15,23 2022.12.21 | 18,20 2022.12.21 | В | 2.95 | 1Т ТП-9559 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 332.86 |  |  |  |  | 0
587 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 10 (10.5) | 17,32 2022.12.21 | 18,22 2022.12.21 | В | 0.833 | ТП-01749, ТП-01749/1, ТП-01749/2 |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 847.7 |  |  |  |  | 0
569 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-9070 | 0.38 | 18,35 2022.12.11 | 19,20 2022.12.11 | В | 0.75 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-9070 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 80 |  |  |  |  | 0
595 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-2146 | 0.38 | 07,40 2022.12.24 |  | В |  | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2146 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 69 |  |  |  |  | 0
751 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 10 (10.5) | 11,26 2022.12.24 | 12,14 2022.12.24 | В | 0.8 | РП-921/2,ТП-9100/2, ТП-9102/2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 0
752 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | РС-1849 Ф-18 ПС Авдон | 10 (10.5) | 11,26 2022.12.24 | 13,21 2022.12.24 | В | 1.92 | ТП-9520, ТП-детский сад |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 0
753 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | В-10 Ф-400 РП Карамалы | 10 (10.5) | 13,07 2022.12.24 | 14,16 2022.12.24 | В | 1.15 | ТП-01300, ТП-01284,ТП9882,ТП-9883 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 844 |  |  |  |  | 0
618 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ПС Минзитарово ВЛ-10 Ф-8 Лобово | 10 (10.5) | 20,20 2022.12.31 | 22,30 2022.12.31 | В | 2.166 | ВЛ-10 СМВ-1 Ф-8 Лобово | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 | 2 | 2000 |  |  |  |  | 0
534 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г | 0.38 | 10,00 2022.12.06 | 10,10 2022.12.06 | В | 0.166 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 170.9 |  |  |  |  | 0
536 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | В-10 Ф-387 РП Карамалы | 10 (10.5) | 15,31 2022.12.06 | 15,33 2022.12.06 | В | 0.033 | ТП-9069, ТП-21Г |  |  | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 346 |  |  |  |  | 0
754 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-2146 | 0.38 | 15,30 2022.12.24 | 16,33 2022.12.24 | В | 1.05 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2146 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 69 |  |  |  |  | 0
574 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9073 | 0.38 | 22,38 2022.12.13 | 23,46 2022.12.13 | В | 1.133 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9073 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 45.672 |  |  |  |  | 0
538 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | В-10 Ф-387 РП Карамалы | 10 (10.5) | 18,27 2022.12.06 | 18,33 2022.12.06 | В | 0.1 | ТП-9069, ТП-21Г |  |  | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 346 |  |  |  |  | 0
537 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ПС | В-10 ф-6 ПС Тавтиманово | 0.38 | 16,43 2022.12.06 | 17,46 2022.12.06 | В | 1.05 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-103 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | [5 empty] | 0
755 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-70 | 0.38 | 18,36 2022.12.24 | 19,51 2022.12.24 | В | 1.25 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-70 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 108 |  |  |  |  | 0
758 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 Ф-132 ПС Бекетово | 10 (10.5) | 12,10 2022.12.29 | 13,10 2022.12.29 | В | 1 | ТП-4306, ТП-4307 |  |  | 221 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1 | 837 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 0
545 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-11 | 0.38 | 11,12 2022.12.07 | 12,12 2022.12.07 | В | 1 | ВЛ-0,4кВ Л-3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 82.175 |  |  |  |  | 0
546 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП-71 | 0.38 | 11,33 2022.12.07 | 12,27 2022.12.07 | В | 0,9 | ТП-71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 266.247 |  |  |  |  | 0
732 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-6кВ ТП-2807 - ТП-1505 | 6 (6.3) | 19,28 2022.12.06 | 20,04 2022.12.06 | В | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
575 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | Р-0,4кВ 1Т ТП-9992 | 0.38 | 09,38 2022.12.14 | 11,21 2022.12.14 | В | 1.72 | ТП |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
588 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 23,50 2022.12.21 |  | В |  | ТП-22Г,ТП-9952,ТП-9956,ТП-9957,ТП-9958,ТП-9951,ТП-9950,ТП-9959,ТП-9953 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 856 | 1 | 2961.76 |  |  |  |  | 0
589 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 23,50 2022.12.21 |  | В |  | ТП-9956,ТП-9957,ТП-9958,ТП-9959 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 856 | 1 | 2961.76 |  |  |  |  | 0
759 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-2 ТП-18 | 0.38 | 15,25 2022.12.29 | 17,11 2022.12.29 | В | 1,77 | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 |  |  |  |  | 0
741 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП-240 с.Агиртамак | 10 (10.5) | 17,00 2022.12.18 | 19,45 2022.12.18 | В | 2.75 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1
539 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-55 | 0.38 | 20,40 2022.12.06 | 21,41 2022.12.06 | В | 1.016 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-55 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 60.2 |  |  |  |  | 0
542 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-55 | 0.38 | 23,34 2022.12.06 | 00,02 2022.12.07 | В | 0.466 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-55 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 60.2 |  |  |  |  | 0
540 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-120 | 0.38 | 19,45 2022.12.06 | 23,15 2022.12.06 | В | 3.5 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-120 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 96.88 |  |  |  |  | 0
541 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 | 0.38 | 21,04 2022.12.06 | 21,56 2022.12.06 | В | 0.866 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 173.55 |  |  |  |  | 0
590 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | 1Т ТП-6 | 10 (10.5) | 11,50 2022.12.22 | 12,30 2022.12.22 | В | 0.666 | 1Т ТП-6 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 212.346 |  |  |  |  | 0
576 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 кВ Ф-387 РП Карамалы | 0.38 | 14,34 2022.12.14 | 15,30 2022.12.14 | В | 0.93 | ТП-21Г, ТП-9069 |  |  | 156 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 4 | 500 |  |  |  |  | 0
577 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-87 | 0.38 | 15,43 2022.12.14 | 16,12 2022.12.14 | В | 0.48 | ТП |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
570 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 10 (10.5) | 22,56 2022.12.11 | 02,20 2022.12.12 | В | 3.4 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Иглино тяга | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 759 | 2 | 1903 | ООО "Башкирэнерго"; Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 0
543 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-35 | 0.38 | 07,40 2022.12.07 | 07,58 2022.12.07 | В | 0,3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 224 |  |  |  |  | 0
543 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-77 | 0.38 | 07,40 2022.12.07 | 07,58 2022.12.07 | В | 0,3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 180 |  |  |  |  | 0
591 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г | 0.38 | 17,37 2022.12.22 | 18,26 2022.12.22 | В | 0.816 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 134.109 |  |  |  |  | 0
582 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-60 | 0.38 | 00,05 2022.12.19 | 00,45 2022.12.19 | В | 0.666 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-60 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.382 |  |  |  |  | 0
581 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 10 (10.5) | 16,30 2022.12.18 |  | В |  | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Улу-Теляк | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1003.227 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 0
592 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 Ф-8 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 19,23 2022.12.22 |  | В |  | ТП-9559,ТП-01696, ТП-9999, ТП-9993 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |  | ООО "Башкирэнерго"; ООО "ГИП-Энерго" |  |  |  | 0
756 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | ф 5-05 | 6 (6.3) | 15,40 2022.12.25 | 18,40 2022.12.25 | В | 3 | ТП 0.38 кВ ТП 36,198,4,104,191,26,111(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 600 |  | опер. журнал от25.12.2022 | 3.4.7.4 | 4.11,4.12 | 1
547 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-4306 | 0.38 | 05,30 2022.12.08 | 06,30 2022.12.08 | В | 1 | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-4306 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 96.4 |  |  |  |  | 0

## ЦЭС
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2022 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 | 0.38 | 09,50 2022.12.01 | 10,08 2022.12.01 | В | 0.3 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 173.55 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00034768 | 61263 | 0.00034768 | Отключился АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 (перегруз) включили | Зубово
2 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-18 | 0.38 | 11,07 2022.12.01 | 12,12 2022.12.01 | В | 1.083 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-18 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 36.157 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00067176 | 61263 | 0.00067176 | Обрыв ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-18 (износ) восстановили | Тавтиманово
3 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-55 | 0.38 | 20,13 2022.12.01 | 22,36 2022.12.01 | В | 2.383 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-55 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 60.2 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0012058 | 61263 | 0.0012058 | Отбитый АВ-0,4кВ Л-2, проведен одноразовый РПВ | Улу-Теляк
4 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-120 | 0.38 | 15,00 2022.12.03 | 18,46 2022.12.03 | В | 3.77 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-120 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 96.88 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0017231 | 61263 | 0.0017231 | Отключился АВ-0,4кВ Л-1 ТП-120 (перегруз) включили | Акбердино
5 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1; Л-2 ТП-9246 | 0.38 | 17,13 2022.12.03 | 18,20 2022.12.03 | В | 1.12 | ВЛ-0,4кВ Л-1; Л-2 ТП-9246 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 107.26 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00036564 | 61263 | 0.00036564 | Отключился АВ-0,4кВ Л-1, Л-2 ТП-9246 (перегруз) включили | Нагаево
6 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9957 | 0.38 | 20,28 2022.12.03 | 21,48 2022.12.03 | В | 1.333 | ТП-9957 |  |  | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 342.54 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0021541 | 61263 | 0.0021541 | Отгорел Р-1Т, установили шунт | Шамонино
7 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-34 | 0.38 | 20,55 2022.12.03 | 21,55 2022.12.03 | В | 1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-34 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 107.26 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00055498 | 61263 | 0.00055498 | Провис провода, произвели перетяжку проводов | Кудеевский
8 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г | 0.38 | 13,00 2022.12.04 | 13,22 2022.12.04 | В | 0.37 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 110.72 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00019327 | 61263 | 0.00019327 | Отключился АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г (перегруз) включили | Иглино
9 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-01749/2 | 0.38 | 10,46 2022.12.04 | 12,10 2022.12.04 | В | 1.4 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-01749/2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0004799 | 61263 | 0.0004799 | Отключился АВ-0,4кВ Л-4 ТП-01749/2 (перегруз) включили, обнаружен плохой обжим наконечников отход.линии | Преображенский Булгаково
10 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-4320 | 0.38 | 15,12 2022.12.04 | 15,22 2022.12.04 | В | 0.17 | ТП |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0001665 | 61263 | 0.0001665 | Жалоба на низкое напряжение в н.п Чесноковка, обнаружена плохая опрессовка наконечников, перевели ПБВ на 5 положение | Чесноковка
11 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ 1Т ТП-9246 | 0.38 | 12,07 2022.12.04 | 14,05 2022.12.04 | В | 1.97 | ВЛ-0,4кВ Л-1; Л-2 ТП-9246 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0010933 | 61263 | 0.0010933 | Нагрев наконечника ф.В АВ-0,4кВ Л-2, произвели переопресовку | Нагаево
12 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г | 0.38 | 20,00 2022.12.04 | 21,49 2022.12.04 | В | 1.82 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 110.72 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00095066 | 61263 | 0.00095066 | Отключился АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г (перегруз) включили | Иглино
13 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9080 | 0.38 | 20,33 2022.12.04 | 21,28 2022.12.04 | В | 0.92 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9080 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 278.184 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0010062 | 61263 | 0.0010062 | Отключился АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9080 (перегруз) включили | Нагаево
14 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г | 0.38 | 17,30 2022.12.05 | 18,19 2022.12.05 | В | 0.816 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 110.72 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00042623 | 61263 | 0.00042623 | Отключился АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г (перегруз) включили | Иглино
15 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г | 0.38 | 10,00 2022.12.06 | 10,10 2022.12.06 | В | 0.166 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 110.72 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 8.6708e-05 | 61263 | 8.6708e-05 | Отключился АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г (перегруз) включили | Иглино
16 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | В-10 Ф-387 РП Карамалы | 10 (10.5) | 15,31 2022.12.06 | 15,33 2022.12.06 | В | 0.033 | ТП-9069, ТП-21Г |  |  | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 346 |  |  | 3.4.9.1 | 4.16 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключение межсетевой организации | Нагаево
17 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ПС | В-10 ф-6 ПС Тавтиманово | 0.38 | 16,43 2022.12.06 | 17,46 2022.12.06 | В | 1.05 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-103 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  |  | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключили для безопасности при тушении пожара жил.дома | Тавтиманово
18 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | В-10 Ф-387 РП Карамалы | 10 (10.5) | 18,27 2022.12.06 | 18,33 2022.12.06 | В | 0.1 | ТП-9069, ТП-21Г |  |  | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 346 |  |  | 3.4.9.1 | 4.16 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключение межсетевой организации | Нагаево
19 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-120 | 0.38 | 19,45 2022.12.06 | 23,15 2022.12.06 | В | 3.5 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-120 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 96.88 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0015997 | 61263 | 0.0015997 | Отключился АВ-0,4кВ Л-1 ТП-120 (перегруз) включили | Акбердино
20 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-55 | 0.38 | 20,40 2022.12.06 | 21,41 2022.12.06 | В | 1.016 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-55 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60.2 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00089555 | 61263 | 0.00089555 | Отбитый АВ-0,4кВ Л-2 ТП - 55 проведен одноразовый РПВ, | Улу-Теляк
21 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 | 0.38 | 21,04 2022.12.06 | 21,56 2022.12.06 | В | 0.866 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 173.55 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0010036 | 61263 | 0.0010036 | Отключился АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 (перегруз 295,256,257) включили | Зубово
22 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-55 | 0.38 | 23,34 2022.12.06 | 00,02 2022.12.07 | В | 0.466 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-55 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60.2 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00041075 | 61263 | 0.00041075 | Схлест проводов, увел. Габариты между верхними и нижними проводами оп.2 и оп.3 | Улу-Теляк
23 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-35 | 0.38 | 07,40 2022.12.07 | 07,58 2022.12.07 | В | 0,3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 224 |  |  | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключили для безопасности при тушении пожара жил.дома | Кудеевский
24 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-77 | 0.38 | 07,40 2022.12.07 | 07,58 2022.12.07 | В | 0,3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 180 |  |  | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключили для безопасности при тушении пожара жил.дома | Кудеевский
25 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-11 | 0.38 | 11,12 2022.12.07 | 12,12 2022.12.07 | В | 1 | ВЛ-0,4кВ Л-3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 82.175 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0004244 | 61263 | 0.0004244 | Обрыв провода | Иглино
26 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП-71 | 0.38 | 11,33 2022.12.07 | 12,27 2022.12.07 | В | 0,9 | ТП-71 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 266.247 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0013222 | 61263 | 0.0013222 | Отгорел Р-1 Т ф.С | Тавтиманово
27 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-4306 | 0.38 | 05,30 2022.12.08 | 06,30 2022.12.08 | В | 1 | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-4306 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 96.4 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00047337 | 61263 | 0.00047337 | Отключился АВ-0,4кВ Л-5 ТП-4306 (перегруз) включили | Осоргино
28 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | Р-1Т ТП-9894 | 0.38 | 18,54 2022.12.08 | 21,20 2022.12.08 | В | 2.433 | РУ-0,4 кВ ТП-9894 |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 351.879 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0056394 | 61263 | 0.0056394 | Перекрытие ПН-10 | Дорогино
29 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | Р-1Т ТП-9081 | 0.38 | 19,35 2022.12.08 | 22,27 2022.12.08 | В | 2.866 | РУ-0,4 кВ ТП-9081 |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 593.494 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0056606 | 61263 | 0.0056606 | Отгорел Р-1Т, установили шунт | Нагаево
30 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4 кВ Л-2, Л-3, ТП-9559 | 0.38 | 20,49 2022.12.08 | 22,25 2022.12.08 | В | 1.6 | ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 239.778 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0016454 | 61263 | 0.0016454 | Отключился АВ-0,4кВ Л-2,3 ТП-9559 (перегруз) включили | Нагаево
31 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | Р-1Т ТП-9957 | 0.38 | 22,10 2022.12.08 | 23,25 2022.12.08 | В | 1.25 | РУ-0,4 кВ ТП-9957 |  |  | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 342.54 |  |  |  |  | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Перекрытие ПН-10 | Шамонино
32 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9559 | 0.38 | 05,59 2022.12.09 | 06,50 2022.12.09 | В | 0.85 | ТП-9559 |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 494.78 |  |  |  |  | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Перекрытие ПК-10 | Нагаево
33 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-7 | 0.38 | 12,15 2022.12.09 | 13,36 2022.12.09 | В | 1.35 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-7 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00044072 | 61263 | 0.00044072 | Оборван провод ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-7 | Иглино
34 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9073 | 0.38 | 20,20 2022.12.09 | 21,20 2022.12.09 | В | 1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9073 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45.672 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00039175 | 61263 | 0.00039175 | Отключился АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9073 (перегруз) включили | Нагаево
35 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-01749/2 | 0.38 | 10,36 2022.12.10 | 12,08 2022.12.10 | В | 1.533 | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-01749/2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00052549 | 61263 | 0.00052549 | Отключился АВ-0,4кВ Л-5 ТП-01749/2 (перегруз) включили, обнаружен плохой обжим наконечников отход.линии. Переопресовка | Преображенский Булгаково
36 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-4307 | 0.38 | 12,09 2022.12.10 | 13,08 2022.12.10 | В | 0.983 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4307 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 96.4 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00048137 | 61263 | 0.00048137 | Отключился АВ-0,4кВ Л-1 ТП-4307 (перегруз 265А) включили | Осоргино
37 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | Р-1Т ТП-9081 | 0.38 | 16,06 2022.12.10 | 18,13 2022.12.10 | В | 2.116 | РУ-0,4 кВ ТП-9081 |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 593.494 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0041793 | 61263 | 0.0041793 | Отключился АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9081 (перегруз 260А) включили | Нагаево
38 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4 кВ Л-2, Л-3, ТП-9559 | 0.38 | 18,20 2022.12.10 | 18,54 2022.12.10 | В | 0.566 | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 239.778 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00058205 | 61263 | 0.00058205 | Отключился АВ-0,4кВ Л-2, Л-3 ТП-9559 (перегруз) включили | Нагаево
39 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-114 АВ-0,4 Л-2 | 0.38 | 17,50 2022.12.10 | 19,58 2022.12.10 | В | 2.133 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0016016 | 61263 | 0.0016016 | Отключился АВ-0,4кВ Л-1 ТП-114 (перегруз 320А) включили | Иглино
40 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4 Л-1 ТП-9812 | 0.38 | 19,17 2022.12.10 | 22,21 2022.12.10 | В | 3.07 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-9812 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0023051 | 61263 | 0.0023051 | Нагрев наконечника АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9812, произвели переопресовку | Дорогино
41 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-3/1 ТП-9999 | 0.38 | 21,40 2022.12.10 | 23,07 2022.12.10 | В | 1.45 | ВЛ-0,4 кВ Л-3/1 ТП-9999 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0012781 | 61263 | 0.0012781 | Отключился АВ-0,4кВ Л-3/1 ТП-9999 (перегруз 250, 370, 310А) включили | Нагаево
42 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-2 ТП-9015 | 0.38 | 20,15 2022.12.10 | 23,20 2022.12.10 | В | 3.08 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-9015 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0017094 | 61263 | 0.0017094 | Отключился АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9015 включили | Зубово
43 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-3 ТП-4306 | 0.38 | 21,46 2022.12.10 | 00,42 2022.12.11 | В | 2.93 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-4306 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0017696 | 61263 | 0.0017696 | На опоре №1 обнаружен дефектный прокалывающий зажим, Заменили | Осоргино
44 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 Ф-8 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 01,24 2022.12.11 | 01,30 2022.12.11 | В | 0,1 | ТП-9559,ТП-01696, ТП-9999, ТП-9993 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 | 2 | 1693.67 | ООО "Башкирэнерго"; ООО "ГИП-Энерго" |  | 3.4.9.1 | 4.16 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключение межсетевой организации | Нагаево
45 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4 Л-1 ТП-63 | 0.38 | 11,35 2022.12.11 | 12,07 2022.12.11 | В | 0.533 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-63 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 73.19 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0001914 | 61263 | 0.0001914 | Обрыв провода Л-1 ТП-63 | Иглино
46 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4 кВ Л-2, Л-3, ТП-9559 | 0.38 | 13,05 2022.12.11 | 14,20 2022.12.11 | В | 1.25 | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 ТП-9559 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 239.778 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0012854 | 61263 | 0.0012854 | Отключился АВ-0,4кВ Л-2, Л-3 ТП-9559 (перегруз) включили | Нагаево
47 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-01300 ф.400 РП Карамалы | 0.38 | 15,25 2022.12.11 | 17,20 2022.12.11 | В | 1.916 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 , ВЛ-0,4 кВ Л-2 , ВЛ-0,4 кВ Л-3, ВЛ-0,4 кВ Л-5 |  |  | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 443.7 |  |  | 3.4.10 | 4.11 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Обнаружена обгоревшая кошка | Акбердино
48 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-9070 | 0.38 | 18,35 2022.12.11 | 19,20 2022.12.11 | В | 0.75 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-9070 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00067333 | 61263 | 0.00067333 | Отключился АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9070 (перегруз) включили | Нагаево
49 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 10 (10.5) | 22,56 2022.12.11 | 02,20 2022.12.12 | В | 3.4 | ТП-4, ТП-69, ТП-65, ТП-102, ТП-177, ТП-12Г, ТП-9Г, ТП-38, ТП-5, ТП-91, ТП-116, ТП-70, ТП-29, ТП-11Г, ТП-98, ТП-1Г |  |  | 822 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 7 | 813 | 2 | 2844.12 | ООО Башкирэнерго; ООО Сетевая компания |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0.022119 | 0.04512 | 61263 | 0.04562 | Повреждение концевой муфты н_А КЛ-10 | Иглино
50 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4 кВ Л-2, Л-3, ТП-9559 | 0.38 | 10,27 2022.12.12 | 11,20 2022.12.12 | В | 0.883 | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 239.778 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00090804 | 61263 | 0.00090804 | Отключился АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9559 (перегруз) включили | Нагаево
51 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4 кВ Л-3, ТП-9559 | 0.38 | 22,40 2022.12.12 | 00,05 2022.12.13 | В | 1.416 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-9559 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 117.986 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00071652 | 61263 | 0.00071652 | Отключился АВ-0,4кВ Л-2, Л-3 ТП-9559 (перегруз) включили | Нагаево
52 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4 кВ Л-2, Л-3, ТП-9559 | 0.38 | 17,05 2022.12.13 | 17,54 2022.12.13 | В | 0.82 | ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 239.778 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00084325 | 61263 | 0.00084325 | Отключили для перераспределения нагрузок на новое ТП | Нагаево
53 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9073 | 0.38 | 22,38 2022.12.13 | 23,46 2022.12.13 | В | 1.133 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9073 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45.672 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00044386 | 61263 | 0.00044386 | Отключился АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9073 (перегруз) включили | Нагаево
54 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | Р-0,4кВ 1Т ТП-9992 | 0.38 | 09,38 2022.12.14 | 11,21 2022.12.14 | В | 1.72 | ТП |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0021338 | 61263 | 0.0021338 | обнаружен отгоревший прокалывающий зажим, Заменили | Нагаево
55 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 кВ Ф-387 РП Карамалы | 0.38 | 14,34 2022.12.14 | 15,30 2022.12.14 | В | 0.93 | ТП-21Г, ТП-9069 |  |  | 156 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 4 | 500 |  |  | 3.4.9.1 | 4.16 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключение межсетевой организации | Нагаево
56 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-87 | 0.38 | 15,43 2022.12.14 | 16,12 2022.12.14 | В | 0.48 | ТП |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00074433 | 61263 | 0.00074433 | Неотложная заявка на вывод в ремонт для переключения ПБВ | Иглино
57 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | 1Т ТП-59 | 10 (10.5) | 12,03 2022.12.15 | 12,06 2022.12.15 | В | 0.05 | 1Т ТП-59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 2.5301e-05 | 61263 | 2.5301e-05 | Неотложная заявка на вывод в ремонт для переключения ПБВ, но обнаружили повреждение изолятора на РТП-59, включили обратно | Иглино
58 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ПС | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 10 (10.5) | 12,15 2022.12.15 | 12,28 2022.12.15 | В | 0.216 | ТП-46, ТП-71 |  |  | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9.1 | 4.16 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключение межсетевой организации | Тавтиманово
59 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г | 0.38 | 02,49 2022.12.16 | 05,03 2022.12.16 | В | 2.23 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 110.72 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0011648 | 61263 | 0.0011648 | Отключился АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г (перегруз) включили | Иглино
60 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 10 (10.5) | 16,30 2022.12.18 | 20,36 2022.12.18 | В | 4.1 | ТП-105, ТП-57, ТП-76, ТП-31 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 1003.227 | ООО "Башкирэнерго" |  | 3.4.9.1 | 4.16 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключение межсетевой организации | Улу-Теляк
61 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-60 | 0.38 | 00,05 2022.12.19 | 00,45 2022.12.19 | В | 0.666 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-60 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.382 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 2.1742e-05 | 61263 | 2.1742e-05 | Отключился АВ-0,4кВ Л-4 ТП-60 (перегруз) включили | Иглино
62 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 Ф-132 ПС Бекетово | 10 (10.5) | 03,41 2022.12.19 | 10,45 2022.12.19 | В | 7.07 | ТП-4306, ТП-4307 |  |  | 221 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1 | 837 | ООО "Башкирэнерго" |  | 3.4.9.1 | 4.16 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключение межсетевой организации | Осоргино
63 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | В-10 Ф-406 РП Вятка | 10 (10.5) | 08,28 2022.12.19 | 11,31 2022.12.19 | В | 3.05 | ТП-60, ТП-59,ТП-88, ТП-51,ТП-99 |  |  | 175 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 3 | 560 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0085631 | 61263 | 0.0087124 | Перекрытие на РТП-59, заменили изолятор | Иглино
64 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-2589 | 0.38 | 10,49 2022.12.19 | 11,04 2022.12.19 | В | 0.25 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-2589 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 8.1615e-05 | 61263 | 8.1615e-05 | Слетел изолятор Л-2 ТП 2589 | Наумовка
65 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 кВ Ф-11 ПС Авдон | 10 (10.5) | 12,18 2022.12.19 | 16,04 2022.12.19 | В | 3.77 | ТП-32Г |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 6.1538e-05 | 61263 | 6.1538e-05 | Обрыв провода | Авдон
66 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 кВ Ф-11 ПС Авдон | 10 (10.5) | 12,18 2022.12.19 | 12,24 2022.12.19 | В | 0.1 | ТП-9116, ТП-9828,ТП-д/с, ТП-школа,ТП-9827,ТП-9145,ТП-9129,ТП-9946 |  |  | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 800 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00052071 | 61263 | 0.00052071 | Отключение межсетевой организации | Авдон
67 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | РП-921/1 | 10 (10.5) | 11,45 2022.12.19 | 12,49 2022.12.19 | В | 1.07 | ТП-9101/1, ТП-9100 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9.1 | 4.16 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключение межсетевой организации, падение дерева ВЛ-10кВ Ф-17 ПС Авдон | Авдон
68 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | РП-921/1 | 10 (10.5) | 13,19 2022.12.19 | 13,25 2022.12.19 | В | 0.1 | ТП-9101/1, ТП-9100 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9.1 | 4.16 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключение межсетевой организации | Авдон
69 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ВЛ-0,4 ТП-103 Ф-6 ПС Тавтиманово | 0.38 | 16,44 2022.12.19 | 09,17 2022.12.20 | В | 16.55 | ВЛ-0,4 ТП-103 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 198 |  |  | 3.4.9.1 | 4.16 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключение межсетевой организации | Тавтиманово
70 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-71 | 0.38 | 21,17 2022.12.19 | 22,10 2022.12.19 | В | 0.88 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-71 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 182.68 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00063203 | 61263 | 0.00063203 | Искрение проводов, перетяжка проводов | Тавтиманово
71 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10кВ Ф-8 Лобово | 10 (10.5) | 11,19 2022.12.20 | 12,03 2022.12.20 | В | 0.733 | ТП-15, ТП-121, ТП-50 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 | 2 | 2000 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0040321 | 61263 | 0.0040561 | Перегруз | Иглино
72 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | В-10 Ф-387 РП Карамалы | 10 (10.5) | 05,05 2022.12.21 | 05,06 2022.12.21 | В | 0.02 | ТП-9069, ТП-21Г |  |  | 147 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 4 | 480 |  |  | 3.4.9.1 | 4.16 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключение межсетевой организации | Нагаево
73 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | 1Т ТП-9559 | 10 (10.5) | 15,23 2022.12.21 | 18,20 2022.12.21 | В | 2.95 | 1Т ТП-9559 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 494.78 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0062599 | 61263 | 0.0062599 | Перекрытие ПК-10 в ТП-9559 | Нагаево
74 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 10 (10.5) | 17,32 2022.12.21 | 18,22 2022.12.21 | В | 0.833 | ТП-01749, ТП-01749/1, ТП-01749/2 |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 847.7 |  |  | 3.4.9.1 | 4.16 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключение межсетевой организации | Преображенский Булгаково
75 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 23,50 2022.12.21 | 06,26 2022.12.22 | В | 6.6 | ТП-22Г,ТП-9952,ТП-9956,ТП-9957,ТП-9958,ТП-9951,ТП-9950,ТП-9959,ТП-9953 | 0 | 0 | 1277 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 2 | 2961.76 | ООО "Башкирэнерго"; Электрические сети г. Уфа |  |  |  | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Повреждение изолятора ф.В на оп.109 ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Нагаево | Шамонино
76 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 23,50 2022.12.21 | 05,32 2022.12.22 | В | 5.7 | ТП-9956,ТП-9957,ТП-9958,ТП-9959 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 357 | 2 | 2961.76 | ООО "Башкирэнерго"; Электрические сети г. Уфа |  |  |  | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 |  | Шамонино
77 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | 1Т ТП-6 | 10 (10.5) | 11,50 2022.12.22 | 12,30 2022.12.22 | В | 0.666 | 1Т ТП-6 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 212.346 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0010545 | 61263 | 0.0010545 | Произвели протяжку шпильки трансформатора | Иглино
78 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г | 0.38 | 17,37 2022.12.22 | 18,26 2022.12.22 | В | 0.816 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 110.72 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00042623 | 61263 | 0.00042623 | Отключился АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г (перегруз) включили | Иглино
79 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 Ф-8 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 19,23 2022.12.22 | 01,04 2022.12.23 | В | 5.68 | ТП-9559,ТП-01696, ТП-9999, ТП-9993 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 | 2 | 1693.67 | ООО "Башкирэнерго"; ООО "ГИП-Энерго" |  | 3.4.9.1 | 4.16 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключение межсетевой организации | Нагаево
80 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-76 Ф-5 Улу-теляк | 0.38 | 17,50 2022.12.23 | 18,35 2022.12.23 | В | 0.75 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-76 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 137.016 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.000404 | 61263 | 0.000404 | Обрвы провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-76 | Улу Теляк
81 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2146 | 0.38 | 20,10 2022.12.23 | 04,36 2022.12.24 | В | 8.43 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2146 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0028897 | 61263 | 0.0028897 | Обрвы провода | Б.Куганак
82 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 кВ Ф-17 ПС Авдон | 10 (10.5) | 22,17 2022.12.23 | 22,17 2022.12.23 | В | 0 | РП-921, ТП-9100, ТП-9101, ТП-9102 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1150 |  |  |  |  | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | ЗЗ | Авдон
83 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 кВ Ф-11 ПС Авдон | 10 (10.5) | 22,24 2022.12.23 | 22,24 2022.12.23 | В | 0 | ТП-9116, ТП-9828,ТП-д/с, ТП-школа,ТП-9827,ТП-9145,ТП-9129,ТП-9946 |  |  | 626 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 800 |  |  |  |  | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | ЗЗ | Авдон
84 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-1Т ТП-9100 | 0.38 | 22,17 2022.12.23 | 23,00 2022.12.23 | В | 0.716 | КВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 235 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00019868 | 61263 | 0.00019868 | Неселективная защита РЗиА при отключении Ф-17 ПС Авдон | Авдон
85 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-1Т ТП-9101 | 0.38 | 22,17 2022.12.23 | 23,10 2022.12.23 | В | 0.883 | КВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00011531 | 61263 | 0.00011531 | Неселективная защита РЗиА при отключении Ф-17 ПС Авдон | Авдон
86 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 кВ Ф-17 ПС Авдон | 10 (10.5) | 23,45 2022.12.23 | 00,02 2022.12.24 | В | 0.283 | РП-921, ТП-9100, ТП-9101, ТП-9102 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1150 |  |  |  |  | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | ЗЗ | Авдон
87 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-1Т ТП-9101 | 0.38 | 23,45 2022.12.23 | 00,20 2022.12.24 | В | 0.583 | КВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 7.6131e-05 | 61263 | 7.6131e-05 | Неселективная защита РЗиА при отключении Ф-17 ПС Авдон | Авдон
88 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 10 (10.5) | 03,26 2022.12.24 | 05,42 2022.12.24 | В | 2.266 | РП-921, ТП-9100, ТП-9101, ТП-9102, ТП-9666, ТП-9520, ТП-4829, ТП-4899, ТП-4372, ТП-4380, ТП-4318, ТП-детский сад |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1150 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0017384 | 61263 | 0.0017384 | Падение ДКР на ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Авдон в охраной зоне (на балансе ГУП РЭС РБ) | Авдон
89 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Авдон уч. за РС-1849 | 10 (10.5) | 03,26 2022.12.24 | 05,54 2022.12.24 | В | 2.47 | ТП-9666, ТП-9520, ТП-4829, ТП-4899, ТП-4372, ТП-4380, ТП-4318, ТП-детский сад |  |  | 42 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 145.32 | ООО Башкирэнерго |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.001653 | 61263 | 0.0016934 | Падение ДКР на ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Авдон в охраной зоне (на балансе ГУП РЭС РБ) | Авдон
90 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-2146 | 0.38 | 07,40 2022.12.24 | 14,44 2022.12.24 | В | 7.07 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2146 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0024235 | 61263 | 0.0024235 | Произвели монтаж распорок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2146 в пролете оп. 4-5 | Б.Куганак
91 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 10 (10.5) | 11,26 2022.12.24 | 12,14 2022.12.24 | В | 0.8 | РП-921/2,ТП-9100/2, ТП-9102/2 |  |  | 42 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 145.32 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0005354 | 61263 | 0.00054846 | Падение ДКР на ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Авдон в охраной зоне (на балансе ГУП РЭС РБ) | Авдон
92 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | РС-1849 Ф-18 ПС Авдон | 10 (10.5) | 11,26 2022.12.24 | 13,21 2022.12.24 | В | 1.92 | ТП-9520, ТП-детский сад |  |  | 42 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 145.32 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.001285 | 61263 | 0.0013163 |  | Авдон
93 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | В-10 Ф-400 РП Карамалы | 10 (10.5) | 13,07 2022.12.24 | 14,16 2022.12.24 | В | 1.15 | ТП-01300, ТП-01284,ТП9882,ТП-9883 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 844 |  |  | 3.4.9.1 | 4.16 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключение межсетевой организации | Акбердино
94 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-2146 | 0.38 | 15,30 2022.12.24 | 16,33 2022.12.24 | В | 1.05 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2146 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00035992 | 61263 | 0.00035992 | Отгорел шлейф на ф.С на оп.5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2146 | Б.Куганак
95 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-70 | 0.38 | 18,36 2022.12.24 | 19,51 2022.12.24 | В | 1.25 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-70 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00067333 | 61263 | 0.00067333 | Отключился АВ-0,4кВ Л-3 ТП-70 (перегруз) включили | Иглино
96 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-99 | 0.38 | 19,04 2022.12.25 | 22,13 2022.12.25 | В | 3.15 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-99 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00092552 | 61263 | 0.00092552 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-99 в пролете оп.3-4 | Иглино
97 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9958 | 0.38 | 19,23 2022.12.28 | 00,00 2022.12.29 | В | 4.62 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-9958 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 266 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.0061084 | 61263 | 0.0061084 | Отгорел шлейф | Шамонино
98 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 Ф-132 ПС Бекетово | 10 (10.5) | 12,10 2022.12.29 | 13,10 2022.12.29 | В | 1 | ТП-4306, ТП-4307 |  |  | 221 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1 | 837 | ООО "Башкирэнерго" |  | 3.4.9.1 | 4.16 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключение межсетевой организации | Осоргино
99 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 Л-2 ТП-18 | 0.38 | 15,25 2022.12.29 | 17,11 2022.12.29 | В | 1,77 | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00075119 | 61263 | 0.00075119 | Обрыв провода | Тавтиманово
100 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-193 ПС Н.Березовка | 10 (10.5) | 11,50 2022.12.30 | 14,30 2022.12.30 | В | 2,666 | ТП-93 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 57.19 |  |  | 3.4.9.1 | 4.16 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0 | Отключение межсетевой организации | Иглино Алаторка
101 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | АВ-0,4 Л-4 ТП-70 | 0.38 | 10,15 2022.12.31 | 12,15 2022.12.31 | В | 2 | ВЛ-0,4 Л-4 ТП-70 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 114.6 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00071821 | 61263 | 0.00071821 | Отключился АВ-0,4кВ Л-4 ТП-70 (перегруз) включили | Иглино
102 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | 1Т ТП-70 | 0.38 | 12,31 2022.12.31 | 13,23 2022.12.31 | В | 0,866 | ВЛ-0,4 Л-1, ВЛ-0,4 Л-2, ВЛ-0,4 Л-3, ВЛ-0,4 Л-4 ТП-70 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 328.9 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00091883 | 61263 | 0.00091883 | Отключился АВ-0,4кВ Л-3 ТП-70 (перегруз) заменили автомат | Иглино
103 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | АВ-0,4 Л-4 ТП-9081 | 0.38 | 17,40 2022.12.31 | 18,31 2022.12.31 | В | 0,85 | ВЛ-0,4 Л-4 ТП-9081 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 152.9 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.00044399 | 61263 | 0.00044399 | Отключился АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9081 (перегруз) включили | Нагаево
104 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ПС Минзитарово ВЛ-10 Ф-8 Лобово | 10 (10.5) | 20,20 2022.12.31 | 22,30 2022.12.31 | В | 2.166 | ТП-15, ТП-121, ТП-50 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 | 2 | 2000 |  |  |  |  | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.011915 | 61263 | 0.011986 | Перегруз | Иглино
0.15663
105 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-10кВ ф-317-04 ПС Райцентр | 10 (10.5) | 19,45 2022.12.03 | 22,15 2022.12.03 | В | 2.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф-317-04 ПС Райцентр |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1076 | 60161 | 0.0023234 | 0 | 61263 | 4.0808e-05
106 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 317-03 ПС 110 кВ Райцентр | 10 (10.5) | 23,50 2022.12.03 | 01,34 2022.12.04 | В | 1.73 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф. 317-03 ПС 110 кВ Райцентр |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1076 | 60161 | 0.0048234 | 0 | 61263 | 8.4717e-05
107 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-6кВ ТП-2807 - ТП-1505 | 6 (6.3) | 19,28 2022.12.06 | 20,04 2022.12.06 | В | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0
108 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-691-12 п/с Груздевка | 6 (6.3) | 22,41 2022.12.10 | 01,35 2022.12.11 | В | 2.9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1076 | 60161 | 0.0026952 | 0 | 61263 | 4.7337e-05
109 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП-5308 | 0.38 | 10,35 2022.12.13 | 11,15 2022.12.13 | В | 0.67 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [5 empty] | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 9.8428e-05 | 61263 | 9.8428e-05
110 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП-240 с.Агиртамак | 10 (10.5) | 17,00 2022.12.18 | 19,45 2022.12.18 | В | 2.75 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 4.4888e-05 | 61263 | 4.4888e-05
111 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5 ПС КНС-14 | 6 (6.3) | 15,20 2022.12.19 | 16,13 2022.12.19 | В | 0.88 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф-5 ПС КНС-14 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1076 | 60161 | 0.013903 | 0 | 61263 | 0.00024419
112 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | Ф-34 п/с Сахарный завод | 10 (10.5) | 21,15 2022.12.22 | 23,11 2022.12.22 | В | 1.93 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1076 | 60161 | 0.0017937 | 0 | 61263 | 3.1504e-05
0.00059187
113 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | РП-3 ячейка ввода от ТП-132 | 6 (6.3) | 15,17 2022.12.15 | 16,16 2022.12.15 | В | 0.98 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 9,218,43,107,137,227(Все ЛЭП ТП) | 0 | 1 | 806 | 0 | 1 | 805 | 0 | 0 | 1 | 805 | 0 | 730 |  | опер. журнал от 15.12.2022 | 3.4.8 | 4.13,4.12 | 0 | 1076 | 60161 | 0 | 0 | 61263 | 0
114 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | ф 5-05 | 6 (6.3) | 15,40 2022.12.25 | 18,40 2022.12.25 | В | 3 | ТП 0.38 кВ ТП 36,198,4,104,191,26,111(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 600 |  | опер. журнал от25.12.2022 | 3.4.7.4 | 4.11,4.12 | 1 | 1076 | 60161 | 0 | 0.026933 | 61263 | 0.026933
0.026933
0.18416
1.64
1.8242

## Лист3
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2022 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ВЛ-10кВ Ф - 387 РП Карамалы | 10 (10.5) | 14,50 2022.12.01 | 17,38 2022.12.01 | П | 2.8 | ТП-9069, ТП-19Г, ТП-20Г, ТП-9070, ТП-18Г, ТП-9073, ТП-9079, ТП-01693, ТП-9081 |  |  | 593 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 592 | 1 | 2051.78 | ООО Башкирэнерго |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 114 Ф-5 ПС Иглино | 10 (10.5) | 10,30 2022.12.02 | 11,05 2022.12.02 | П | 0.58 | ВЛ |  |  | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 363.3 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-05263 | 0.38 | 10,50 2022.12.02 | 11,48 2022.12.02 | П | 0.97 | ВЛ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 162.62 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | КВЛ-10кВ Ф-88-12 уч. от РС-2406-РС-2408 | 10 (10.5) | 10,45 2022.12.02 | 13,37 2022.12.02 | П | 2.87 | ТП-21Г |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.46 |  |  |  |  | 1
1 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1225 РУ-0,4кВ Iс.ш. Т-1 | 0.38 | 09:00 2022.12.02 | 11:10 2022.12.02 | П | 2.17 | ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 857 |  |  |  |  | 1
2 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №1321 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13:30 2022.12.02 | 14:45 2022.12.02 | П | 1.25 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
5 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №0122 РУ-0,4кВ ф.ул.Юная | 0.38 | 11:32 2022.12.05 | 11:38 2022.12.05 | П | 0.1 | ТП |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 48
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-96 Ф-7 ПС Иглино | 0.38 | 10,09 2022.12.05 | 12,34 2022.12.05 | П | 2.42 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 390.98 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-10 Ф-5 ПС Иглино | 10 (10.5) | 10,23 2022.12.06 | 11,34 2022.12.06 | П | 1.18 | ВЛ |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 339.08 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-45 Ф-7 ПС Тавтиманово | 0.38 | 11,44 2022.12.06 | 15,50 2022.12.06 | П | 4.1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 79.58 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-11 Ф-5 ПС Иглино | 10 (10.5) | 14,05 2022.12.06 | 14,42 2022.12.06 | П | 0.62 | ВЛ |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 335.62 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-18 Ф-7 ПС Тавтиманово | 0.38 | 12,50 2022.12.06 | 13,37 2022.12.06 | П | 0.78 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 193.76 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-61 Ф-344 ПС Старо-Кубово | 10 (10.5) | 14,52 2022.12.06 | 15,33 2022.12.06 | П | 0.68 | ВЛ |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 169.54 |  |  |  |  | 1
6 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ 6кВ ф -10 ПС Строительная | 6 (6.3) | 15:14 2022.12.06 | 15:21 2022.12.06 | П | 0.12 | ТП-8220 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 |  |  |  |  | 1
7 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-6кВ ТП-2807 - ТП-1505 | 6 (6.3) | 19:28 2022.12.06 | 20:04 2022.12.06 | В | 0.6 | ТП-2804,ТП-2805,ТП-2806,ТП-2807,ТП-2811,ТП-2812 1секция |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2457 |  | Акт №69 от 06.12.2022 | 3.4.13 | 4.12 | 1
8 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4105 ПС Причал | 6 (6.3) | 10:25 2022.12.07 | 13:10 2022.12.07 | П | 2.75 | КТП-1521 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
9 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №319 РУ-0,4кВ Т-1,Т-2 | 0.38 | 13:30 2022.12.07 | 14:30 2022.12.07 | П | 1 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 267
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП-4320 | 0.38 | 12,52 2022.12.08 | 13,10 2022.12.08 | П | 0.3 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 141.86 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 ТП-б/н | 0.38 | 13,23 2022.12.08 | 13,42 2022.12.08 | П | 0.32 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
10 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №324 РУ-0,4кВ Т-1,Т-2 | 0.38 | 14:00 2022.12.08 | 14:55 2022.12.08 | П | 0.92 | ТП |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 390
11 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №0122 РУ-0,4кВ Т-1,Т-2 | 0.38 | 13:55 2022.12.09 | 14:50 2022.12.09 | П | 0.92 | ТП |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
12 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.ул.Энергетиков ж/д 9В с ТП-0113 | 0.38 | 10:10 2022.12.09 | 10:22 2022.12.09 | П | 0.2 | КЛ |  |  | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 561 |  |  |  |  | 1
13 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-691-05 ПС Груздевка | 6 (6.3) | 09:00 2022.12.10 | 10:20 2022.12.10 | П | 1.33 | ВЛ-6кВ ф-691-05 п/с Груздевка,КТП-5162п |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77
14 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-691-05 ПС Груздевка | 6 (6.3) | 11:30 2022.12.10 | 13:46 2022.12.10 | П | 2.27 | ВЛ-6кВ ф-691-05 п/с Груздевка,КТП-5162п |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 9959 Ф-16 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 14,25 2022.12.10 | 14,34 2022.12.10 | П | 0.15 | ВЛ |  |  | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 477.48 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 9958 Ф-16 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 14,52 2022.12.10 | 15,05 2022.12.10 | П | 0.22 | ВЛ |  |  | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 993.02 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП - 9559 Ф-8 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 10,27 2022.12.12 | 11,20 2022.12.12 | П | 0.88 | ВЛ |  |  | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 650.48 |  |  |  |  | 1
16 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-691-12 ПС Груздевка | 6 (6.3) | 13:23 2022.12.12 | 13:28 2022.12.12 | П | 0.08 | ВЛ-6кВ ф-691-12 п/с Груздевка,КТП-5161п |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф-4 ПС Иглино | 10 (10.5) | 12,35 2022.12.13 | 14,20 2022.12.13 | П | 1.75 | ТП-4, ТП-69, ТП-65, ТП-102, ТП-177, ТП-12Г, ТП-9Г, ТП-38, ТП-5, ТП-91, ТП-116, ТП-70, ТП-29, ТП-11Г, ТП-98, ТП-1Г |  |  | 822 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 7 | 813 | 2 | 2844.12 | ООО Башкирэнерго; ООО Сетевая компания |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ВЛ - 10 кВ Ф-5 ПС Иглино | 10 (10.5) | 01,01 2022.12.12 | 01,12 2022.12.12 | П |  | ТП-10,ТП-11, ТП-103,ТП-79,ТП-41, ТП-114, ТП-101,ТП-52, ТП-74,ТП-40, ТП-36,ТП-13,ТП-9,ТП-58,ТП-100,ТП-78,ТП-7,ТП-12,ТП-86,ТП-87, ТП-6,ТП-126 |  |  | 1616 | 0 | 0 | 1614 | 0 | 0 | 1 | 1613 | 2 | 5591.36 | ООО Башкирэнерго; ООО Сетевая компания |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-2 ТП-72 Ф-8ПС Иглино | 0.38 | 14,03 2022.12.12 | 16,11 2022.12.12 | П |  | ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 65.74 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф-4 ПС Иглино | 10 (10.5) | 17,56 2022.12.13 | 20,10 2022.12.13 | П | 2.23 | ТП-4, ТП-69, ТП-65, ТП-102, ТП-177, ТП-12Г, ТП-9Г, ТП-38, ТП-5, ТП-91, ТП-116, ТП-70, ТП-29, ТП-11Г, ТП-98, ТП-1Г |  |  | 822 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 7 | 813 | 2 | 2844.12 | ООО Башкирэнерго; ООО Сетевая компания |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ - 10 кВ Ф-31 РП - ЛПДС | 10 (10.5) | 11,52 2022.12.14 | 13,23 2022.12.14 | П | 1.52 | ТП - 111, ТП - 112. |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 121.1 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ - 10 кВ Ф-31 РП - ЛПДС | 10 (10.5) | 12,05 2022.12.14 | 16,14 2022.12.14 | П | 4.15 | ТП - 111, ТП - 112. |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 121.1 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | КТП -9559/1 Ф-8 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 12,25 2022.12.14 | 15,42 2022.12.14 | П | 3.28 | ВЛ |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 314.86 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф-13, Ф-14 ПС Булгаково | 10 (10.5) | 13,05 2022.12.15 | 16,54 2022.12.15 | П | 3.82 | ТП - 9285, ТП-Д/С, ТП-9237 |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 418.66 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП - 1300 | 10 (10.5) | 13,59 2022.12.15 | 14,41 2022.12.15 | П | 0.7 | ВЛ |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 186.84 |  |  |  |  | 1
18 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №1218 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09:30 2022.12.15 | 10:35 2022.12.15 | П | 1.08 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168
19 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6 ПС 35/10кВ Южно-Чувалкипово Давлекановский р-н, с.Аюханово | 6 (6.3) | 09:48 2022.12.16 | 10:00 2022.12.16 | П | 0.2 | КТП-042,КТП-044 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 192 |  |  |  |  | 1
20 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.№8 ПС Касево 35/6кВ | 6 (6.3) | 10:20 2022.12.16 | 15:15 2022.12.16 | П | 4.92 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1833
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 10 кВ Ф - 7 ПС Тавтиманово уч. за РС - 712 | 10 (10.5) | 10,27 2022.12.16 | 14,21 2022.12.16 | П | 3.9 | ТП-45, ТП-18, ТП-64 |  |  | 189 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1 | 653.94 | ООО Сетевая компания |  |  |  | 1
21 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Ленина с.Николо-Березовка с ТП 8009 | 0.38 | 12:30 2022.12.17 | 13:10 2022.12.17 | П | 0.67 | ВЛ |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 335
23 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-0329 ПС Кызыл Буляк | 6 (6.3) | 18:51 2022.12.18 | 19:16 2022.12.18 | П | 0.42 | ТП-6835,ТП-6834 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
24 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.Общежитие с.Ким Альшеевский р-н с ТП 1816 | 0.38 | 14:30 2022.12.19 | 14:55 2022.12.19 | П | 0.42 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
26 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Рябиновая с.Агиртамак с КТП-259 | 0.38 | 17:30 2022.12.19 | 17:50 2022.12.19 | П | 0.33 | ВЛ |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 6 кВ Ф-19 ПС Порошковая-Хрипуновский | 6 (6.3) | 13,00 2022.12.19 | 16,45 2022.12.19 | П | 3.75 | ТП - 2147, ТП - 2159 |  |  | 91 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 314.86 | ООО Башкирэнерго |  |  |  | 1
27 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №5004 РУ-0,4кВ ф.ул. Ленина ж/д 11 подъезд №2 | 0.38 | 10:05 2022.12.20 | 10:30 2022.12.20 | П | 0.42 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | КТП -9559/1 Ф-8 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 14,25 2022.12.21 | 16,14 2022.12.21 | П | 1.82 | ВЛ |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 314.86 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | КТП-9073 Ф-388 РП-Карамалы | 10 (10.5) | 11,30 2022.12.21 | 12,20 2022.12.21 | П | 0.83 | ВЛ |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 256.04 |  |  |  |  | 1
29 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.ул.Строителей ж/д 65А (Школа искуств) С РП-1 | 0.38 | 09:30 2022.12.23 | 12:00 2022.12.23 | П | 2.5 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
30 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №0520 РУ-0,4кВ | 0.38 | 10:00 2022.12.23 | 11:00 2022.12.23 | П | 1 | ТП |  |  | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 297 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | КТП-9956 Ф-16 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 10,24 2022.12.24 | 10,55 2022.12.24 | П | 0.52 | ВЛ |  |  | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 463.64 |  |  |  |  | 1
31 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №503 РУ-0,4кВ | 0.38 | 15:00 2022.12.26 | 15:25 2022.12.26 | П | 0.42 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 258 |  |  |  |  | 1
32 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №806 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09:45 2022.12.27 | 14:50 2022.12.27 | П | 5.08 | ТП |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
33 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №510 РУ-0,4кВ | 0.38 | 15:00 2022.12.28 | 16:20 2022.12.28 | П | 1.33 | ТП |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 518 |  |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Авдон уч. за РС-1849 | 10 (10.5) | 12,24 2022.12.28 | 16,08 2022.12.28 | П | 3.73 | ТП-9520 |  |  | 42 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 145.32 | ООО Башкирэнерго |  |  |  | 1
| ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ Л-3 ТП - 6Г Ф-8 ПС Иглино | 10 (10.5) | 13,32 2022.12.28 | 14,32 2022.12.28 | П | 1 | ВЛ |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 110.72 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь