## 4 квартал 2023г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за 1 квартал 2024 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10 ф.Жил. Поселок РП-БКЗ | 05 ч 21 мин 2024.01.01 | 05 ч 33 мин 2024.01.01 | 216.37 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 2 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Уфа | В-10 РП-151 к ТП-1512 | 14 ч 51 мин 2024.01.03 | 22 ч 26 мин 2024.01.03 | 0 | Обрыв проводов в пролёте оп.1- оп.3 и повреждение КЛ-10 кВ. Ветровые нагрузки
| 3 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Уфа | ТП-1156 Р-0,4кВ №4 | 19 ч 26 мин 2024.01.03 | 20 ч 40 мин 2024.01.03 | 0 | повреждения КЛ-0,4 кВ
| 4 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-394 РП Ягодный | 15 ч 07 мин 2024.01.05 | 18 ч 17 мин 2024.01.05 | 1269.268 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 5 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Нагаево | 15 ч 12 мин 2024.01.05 | 16 ч 45 мин 2024.01.05 | 4135.4775 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 6 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Кушнаренково | ТП-01110 | 12 ч 40 мин 2024.01.06 | 19 ч 20 мин 2024.01.06 | 2799.0655 | Повреждение ВН-10 ввода в ТП-01110
| 7 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10 Ф-9 РП-908 | 13 ч 05 мин 2024.01.09 | 14 ч 33 мин 2024.01.09 | 3395.7 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 8 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | ТП-2589 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 00 ч 24 мин 2024.01.11 | 00 ч 57 мин 2024.01.11 | 169.4 | Искрение проводов. Ветровые нагузки
| 9 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9959 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 21 ч 05 мин 2024.01.11 | 22 ч 01 мин 2024.01.11 | 154.4582 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-1
| 10 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | ТП-2589 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 00 ч 24 мин 2024.01.12 | 00 ч 57 мин 2024.01.12 | 0 | Искрение проводов. Ветровые нагузки
| 11 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 00 ч 26 мин 2024.01.12 | 00 ч 35 мин 2024.01.12 | 120.6975 | Ветровые нагрузки
| 12 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ТП-9999 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 21 ч 30 мин 2024.01.12 | 22 ч 50 мин 2024.01.12 | 163.856 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-3
| 13 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9080 | 18 ч 20 мин 2024.01.13 | 19 ч 20 мин 2024.01.13 | 103.95 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-2
| 14 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | ТП-2589 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 03 ч 20 мин 2024.01.14 | 08 ч 55 мин 2024.01.14 | 1031.184 | Искрение проводов. Ветровые нагузки
| 15 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ТП-01523 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 14 ч 00 мин 2024.01.14 | 14 ч 46 мин 2024.01.14 | 58.982 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-1
| 16 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ТП-01523 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 16 ч 20 мин 2024.01.14 | 18 ч 03 мин 2024.01.14 | 132.132 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-1
| 17 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9080 | 18 ч 01 мин 2024.01.14 | 18 ч 50 мин 2024.01.14 | 75.3984 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-2
| 18 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9959 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 19 ч 43 мин 2024.01.14 | 20 ч 50 мин 2024.01.14 | 185.416 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-1
| 19 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | Ф-132 ПС Бекетово | 13 ч 00 мин 2024.01.15 | 15 ч 45 мин 2024.01.15 | 2329.25 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 20 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 03 ч 57 мин 2024.01.16 | 04 ч 01 мин 2024.01.16 | 53.1069 | Ветровые нагрузки
| 21 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ТП-9246 | 12 ч 37 мин 2024.01.16 | 13 ч 56 мин 2024.01.16 | 212.7972 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 22 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-78 АВ-0,4кВ Л-1 | 19 ч 37 мин 2024.01.16 | 20 ч 55 мин 2024.01.16 | 40.04 | Дефект АВ-0,4 кВ Л-1
| 23 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 14 ч 53 мин 2024.01.17 | 15 ч 01 мин 2024.01.17 | 211.211 | Ветровые нагрузки
| 24 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 16 ч 06 мин 2024.01.17 | 16 ч 19 мин 2024.01.17 | 357.434 | Ветровые нагрузки
| 25 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 17 ч 23 мин 2024.01.17 | 17 ч 26 мин 2024.01.17 | 81.235 | Ветровые нагрузки
| 26 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая уч.За РС-12 | 18 ч 45 мин 2024.01.17 | 19 ч 20 мин 2024.01.17 | 258.97 | Отгорел шлейф на первой опоре за РС-12. Ветровые нагрузки
| 27 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Баланово | РП-406 В-10кВ к РС-2191 | 08 ч 47 мин 2024.01.19 | 12 ч 55 мин 2024.01.19 | 1431.045 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 28 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-94 | 14 ч 12 мин 2024.01.21 | 18 ч 20 мин 2024.01.21 | 349.811 | Межвитковое замыкание тр-ра 1Т
| 29 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Иглино тяговая В-10 Ф-7 | 12 ч 31 мин 2024.01.23 | 14 ч 30 мин 2024.01.23 | 861.399 | Обрыв провода ВЛ-10 кВ на балансе Игл.РЭС
| 30 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9950 РУ-0,4кВ Р-0,4 1Т | 19 ч 40 мин 2024.01.23 | 21 ч 43 мин 2024.01.23 | 1325.94 | Повреждение ПН-2(400А) ф.А на Р-0,4 1Т
| 31 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-65 | 20 ч 55 мин 2024.01.24 | 22 ч 00 мин 2024.01.24 | 174.636 | Сгорели ПК-10 ф.В в ТП-65
| 32 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-63 | 02 ч 28 мин 2024.01.29 | 06 ч 40 мин 2024.01.29 | 970.2 | Неисправность коммутационных аппаратов на ТП-63
| 33 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-396 РП Ягодный | 02 ч 28 мин 2024.01.29 | 02 ч 36 мин 2024.01.29 | 73.073 | Отключено для замены ПН-0,4 кВ на Л-3 ТП-63
| 34 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-396 РП Ягодный | 04 ч 47 мин 2024.01.29 | 05 ч 06 мин 2024.01.29 | 179.872 | Отключено отключения ТП-63
| 35 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ- 6кВ Ф-13 п/с 110/6 кВ п/с Монтажная | 31.01.2024 11ч 00мин | 31.01.2024 12ч 28мин | 5103
| 36 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Белорецкий район | ф 11-24, н.п. Исмакаево | 11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30 | 158.12 | Невыявленная причина отключения
| 37 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Белорецкий район | п.Ишля .ТП 4 | 17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17 | 1125 | Повреждение КЛ выход из ТП на гребенку
| 38 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 45-408 РП1 ячейка ввода "универмаг" | 16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15 | 768 | Земляные работы Теплосеть
| 39 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Белорецкий район | ф 6кВ 5-13. | 00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01 | 0 | АПВ успешно
| 40 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | В-10 Ф-22 ПС Наумовка | 12 ч 00 мин 2024.02.03 | 13 ч 42 мин 2024.02.03 | 1032.6439 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 41 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9958 | 16 ч 15 мин 2024.02.03 | 18 ч 20 мин 2024.02.03 | 458.76 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-2
| 42 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 Лобово | 12 ч 00 мин 2024.02.05 | 13 ч 44 мин 2024.02.05 | 2089.2238 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 43 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 Лобово | 22 ч 50 мин 2024.02.05 | 02 ч 50 мин 2024.02.06 | 4830.5752 | Падение нагрузки на ПС Минзитарово Ф-8
| 44 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 21 ч 38 мин 2024.02.08 | 00 ч 05 мин 2024.02.09 | 1869.1361 | Перехлёст проводов веткой от дерева
| 45 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 21 ч 42 мин 2024.02.08 | 22 ч 43 мин 2024.02.08 | 4441.3234 | Исчерпание ресурса
| 46 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 Л-1 ТП-9246 | 20 ч 50 мин 2024.02.12 | 22 ч 25 мин 2024.02.12 | 143.0913 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-1
| 47 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Уфа | ТП-1156 Р-0,4кВ №4 | 16 ч 26 мин 2024.02.19 | 17 ч 45 мин 2024.02.19 | 4.7727 | Повреждение наконечника нулевого проводника на КЛ-0,4 кВ
| 48 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10кВ Ф-17 ПС Авдон | 00 ч 01 мин 2024.02.22 | 00 ч 44 мин 2024.02.22 | 518.0575 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 49 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Уфа | ТП-1427 ВН-10кВ к ТП-Речные Зори | 03 ч 02 мин 2024.02.28 | 04 ч 27 мин 2024.03.01 | 17868.7894 | Повреждения на КЛ-10 кВ. Старое оборудование
| 50 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-8 п/с Михайловка | 03.02.2024 19ч 16мин | 03.02.2024 21ч 46мин | 8175
| 51 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | г. Чекмагуш КТП-3053 АВ-0,4кВ ф. Лесопарковая,Российская | 23.02.2024 17ч 01мин | 24.02.2024 00ч 49мин | 562
| 52 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф. 5-33 | 12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02 | 1326 | Поврежден КЛ-6кВ ТП53-ТП-81,
| 53 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.6кв 83-19 | 13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10 | 0 | АПВ успешно
| 54 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Белорецкий район | вл 10 кв ф. 11-24 | 12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19 | 354 | Погрузочные работы
| 55 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Уфа | ПС Ижевская В-6 Ф-40-14 | 15 ч 29 мин 2024.03.15 | 15 ч 29 мин 2024.03.15 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ Ф-40-14-РП-209 по причине несогласованных земляных работ подрядчиком ГУП РБ Уфаводоканал
| 56 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Ушаково | АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-4312 | 20 ч 45 мин 2024.03.17 | 22 ч 55 мин 2024.03.17 | 123.6569 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-4
| 57 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | с. Санатория Алкино | В-10 ф-412 | 14 ч 05 мин 2024.03.21 | 16 ч 56 мин 2024.03.21 | 1149.7926 | Сгорела концевая муфта КЛ-10 кВ Ф-412 ПС Толпар
| 58 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Уфа | КЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-2108 | 16 ч 28 мин 2024.03.21 | 22 ч 44 мин 2024.03.21 | 71.5909 | Несанкционированная стройка ж/д, где был порван кабель. КЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-2108
| 59 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | ПС Авдон В-10 Ф-11 | 09 ч 04 мин 2024.03.24 | 15 ч 00 мин 2024.03.24 | 11171.9421 | Повреждение кабельной муфты на КЛ-1 оп.№173 - оп.№174
| 60 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-3 ТП-36 | 22 ч 55 мин 2024.03.24 | 00 ч 30 мин 2024.03.25 | 252.5662 | Обрыв ввода в дом, ул. Калинина 31, из-за схода снега с крыши
| 61 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 19 ч 12 мин 2024.03.28 | 07 ч 27 мин 2024.03.29 | 419.6115 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 62 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КТП-3053 с.Чекмагуш | 01.03.2024 12ч 06мин | 01.03.2024 13ч 10мин | 168
| 63 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-0,4кВ ф. Ленина - Дорожная от ТП-403 | 09.03.2024 21ч 50мин | 10.03.2024 00ч 10мин | 563
| 64 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6 кВ РП-14 ввод РП13 ф-14 п/с Михайловка | 20.03.2024 07ч 25мин | 20.03.2024 07ч 51мин | 539
| 65 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-47 | 24.03.2024 07ч 15мин | 24.03.2024 08ч 15мин | 1376
| 66 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КВЛ-6кВ ф-8 п/с110/6кВ Михайловка | 26.03.2024 13ч 26мин | 26.03.2024 15ч 04мин | 5762
| 67 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | во-6кВ Ф-26 п/с110/6 Искож | 31.03.2024 08ч 30мин | 31.03.2024 19ч 38мин | 16439
| 68 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.6кв 11-26 | 13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01 | 1800 | Падение дерева на ВЛ
| 69 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.6кв 11-31. | 14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01 | 0 | АВР успешно
| 70 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Белорецкий район | ф 71-36 Тирлян | 15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15 | 5592 | Повреждение КТП потребителя
| 71 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Белорецкий район | ф.6кВ71-13 | 15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15 | 123 | невыявленные причины
[7 empty] | Итого | 119300.0287

## Лист1
11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30
17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17
16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15
00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01
12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02
13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10
12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19
13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01
14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь