## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер | [11 empty] | Заместитель генерального директора
ГУП "РЭС" РБ | [11 empty] | ГУП "РЭС" РБ
_______________Хайруллин Ш.Ф. | [11 empty] | _______________Гарифуллин И.И.
" ____" ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-01
(локальная смета)
Реконструкция КТП-5106 замена, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: L_202301223
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________593,831 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________66,259 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________23,430 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________14,637 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________365,206 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,516 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________172,75 |  | чел.час
Составлен(а) в (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2023г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Демонтаж/Монтаж КТП
1 | ТЕР33-04-029-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж КТП: тупиковых подстанций с кабельными вводами (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (101 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (160 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | 1 подстанция | 1 | 454.36 | 110.66 | 343.7 | 48.81 |  | 454 | 111 | 343 | 49 | 9.1 | 9.1
2 | ТЕР33-04-029-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (68 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (108 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | 1 подстанция | 1 | 348.73 | 68.15 | 280.58 | 39.85 |  | 349 | 68 | 281 | 40 | 6.01 | 6.01
3 | ТССЦ-403-8012 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | шт. | 2 | 278.12 |  |  |  |  | 556
4 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | м3 | 6 | 100.45 |  |  |  |  | 603
5 | ТЕР33-04-029-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с кабельными вводами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (144 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (228 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | 1 подстанция | 1 | 649.09 | 158.08 | 491.01 | 69.73 |  | 649 | 158 | 491 | 70 | 13 | 13
6 О | ТЦ_101_2_0264054954_01.02.2021_01 | КТП- ТКК-400/6(10)/0,4 ПЗ=397500/1,2/4,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ОБ) Электроэнергетика СМР=5,27 | шт | 1 | 69299,16 397500/1,2/4,78 |  |  |  | 69299 | 69299
7 | ТЕРм08-01-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 400 кВ•А (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (128 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (225 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 585.83 | 180.94 | 404.89 | 43.6 |  | 586 | 181 | 405 | 44 | 14.88 | 14.88
8 | ТЕРм08-01-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 400 кВ•А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (214 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (375 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 1012.24 | 301.57 | 674.82 | 72.67 |  | 1012 | 302 | 675 | 73 | 24.8 | 24.8
9 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (23 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (40 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,2 20/100 | 323.77 | 197.37 | 77.51 | 3.59 |  | 65 | 39 | 16 | 1 | 16.6 | 3.32
10 | ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Сталь полосовая 40х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | т | 0,0252 1,26*20/1000 | 5178.2 |  |  |  |  | 130
11 | ТЕРм08-02-471-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (50 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (87 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 10 шт. | 0,6 6/10 | 255.38 | 140.3 | 81.45 | 4.9 |  | 153 | 84 | 49 | 3 | 11.8 | 7.08
12 | ТССЦ-101-2544 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Сталь угловая 63х63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | т | 0,07215 4,81*2,5*6/1000 | 7338.49 |  |  |  |  | 529
Монтаж ограждения
13 | ТЕР07-01-054-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (353 руб.): 130%*0,6 от ФОТ (452 руб.) СП 85%*0 от ФОТ | 100 м ограды | 0,202 (2*4,7+2*5,4)/100 | 11397.25 | 1862 | 2824.45 | 374.61 |  | 2302 | 376 | 571 | 76 | 154.78 | 31.27
14 | ТССЦ-103-0139 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | м | 16 8*2 | 39.85 |  |  |  |  | 638
15 | ТССЦ-401-0065 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | м3 | 1,2 0,15*8 | 431.63 |  |  |  |  | 518
16 | ТЕР07-01-055-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (6 руб.): 130%*0,6 от ФОТ (8 руб.) СП 85%*0 от ФОТ | 100 шт. | 0,01 1/100 | 1195.42 | 834.26 | 141.54 |  |  | 12 | 8 | 1 |  | 77.39 | 0.77
17 | ТССЦ-201-8246 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки S=1,25х1,57=1,96 м2, КМ 5Б (серия 3.017-1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | шт. | 1 | 564.97 |  |  |  |  | 565
18 | ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Петля накладная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | шт. | 2 | 4.43 |  |  |  |  | 9
19 | ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Замки накладные с засовом и защелкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | компл. | 1 | 80.61 |  |  |  |  | 81
20 | ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (140 руб.): 90%*0,6 от ФОТ (260 руб.) СП 70%*0 от ФОТ | 1 м2 очищаемой поверхности | 26,7896 ((4,7*1,2*2)+(5,4*1,2*2)+0,3187*8) | 9.7 | 9.7 |  |  |  | 260 | 260 |  |  | 0.9 | 24.11
21 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (10 руб.): 90%*0,6 от ФОТ (19 руб.) СП 70%*0 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,267896 ((4,7*1,2*2)+(5,4*1,2*2)+0,3187*8)/100 | 324.51 | 71.47 | 8.77 | 0.12 |  | 87 | 19 | 2 |  | 5.31 | 1.42
22 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (13 руб.): 90%*0,6 от ФОТ (24 руб.) СП 70%*0 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,267896 ((4,7*1,2*2)+(5,4*1,2*2)+0,3187*8)/100 | 940.22 | 87.86 | 11.74 | 0.24 |  | 252 | 24 | 3 |  | 7.66 | 2.05
ПНР
23 | ТЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ПНР) Пусконаладочные работы СМР=19,86 НР (10 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (26 руб.) СП 40%*0 от ФОТ | 1 измерение | 1 | 26.22 | 26.22 |  |  |  | 26 | 26 |  |  | 1.62 | 1.62
24 | ТЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ПНР) Пусконаладочные работы СМР=19,86 НР (124 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (317 руб.) СП 40%*0 от ФОТ | 1 испытание | 3 | 105.6 | 105.6 |  |  |  | 317 | 317 |  |  | 7.29 | 21.87
25 | ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ПНР) Пусконаладочные работы СМР=19,86 НР (4 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (10 руб.) СП 40%*0 от ФОТ | 100 точек | 0.05 | 209.76 | 209.76 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 12.96 | 0.65
26 | ТЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ПНР) Пусконаладочные работы СМР=19,86 НР (69 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (177 руб.) СП 40%*0 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 177.01 | 177.01 |  |  |  | 177 | 177 |  |  | 10.8 | 10.8
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 79639 | 2160 | 2837 | 356 |  | 172.75
Накладные расходы | [9 empty] | 1456
В том числе, справочно:
65%*0,6 ФОТ (от 530) (Поз. 23-26) | [9 empty] | 207
90%*0,6 ФОТ (от 303) (Поз. 20-22) | [9 empty] | 164
95%*0,6 ФОТ (от 727) (Поз. 7-9, 11) | [9 empty] | 414
105%*0,6 ФОТ (от 496) (Поз. 1-2, 5) | [9 empty] | 312
130%*0,6 ФОТ (от 460) (Поз. 13, 16) | [9 empty] | 359
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итого | [9 empty] | 8170 |  |  |  |  | 87.73
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=8,11" | [9 empty] | 66259 |  |  |  |  | 87.73
Итоги по Монтажным работам
Итого | [9 empty] | 2889 |  |  |  |  | 50.08
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=8,11" | [9 empty] | 23430 |  |  |  |  | 50.08
Итоги по Оборудованию
Итого | [9 empty] | 69299
Всего с учетом "Электроэнергетика СМР=5,27" | [9 empty] | 365206
Итоги по Прочим затратам
Итого | [9 empty] | 737 |  |  |  |  | 34.94
Всего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=19,86" | [9 empty] | 14637 |  |  |  |  | 34.94
Итого | [9 empty] | 469532 |  |  |  |  | 172.75
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [9 empty] | 5343
Машины и механизмы | [9 empty] | 2837
ФОТ | [9 empty] | 2516
Оборудование | [9 empty] | 69299
Накладные расходы | [9 empty] | 1456
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 89689
Проектно-изыскательские работы не более 6% | [9 empty] | 5381
Итого | [9 empty] | 95070
Итого с оборудованием (365 206) и прочими затратами (14 637) | [9 empty] | 474913
индекс дефлятор с 2021г. к 2023г. 474 913 * 1,042*1,043 | [9 empty] | 494859
НДС 20% | [9 empty] | 98971.8
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 593830.8 |  |  |  |  | 172.75
| Составил: | Инженер ПТО Муратова Н.Г.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО Мусин С.Р.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]