Перечень трансформаторов, не прошедших техническое освидетельствование в 2021 году.

| №/№ | Дата проведения | Наименование ДЭУ | № трансформатора | пункт несоответствия | отклонение в %* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВН | НН |
| 1 | 01.03.2021 | ТП-2906 Т-1 | ТМ-630 №48499 | отсутствие масла в баке |  |  |
| 2 | 02.03.2021 | ТП-2906 Т-2 | ТМ-630 №18427 | ПТЭЭП прил.3 п.2.5 | 75% | - |
| 3 | 03.03.2021 | ТП-2902 Т-2 | ТМ-630 б/таблички | ПТЭЭП прил.3 п.2.5 | 26% | - |
| 4 | 03.03.2021 | ТП-2907 Т-1 | ТМ-630 б/таблички | ПТЭЭП прил.3 п.2.5 | - | 28% |
| 5 | 04.03.2021 | ТП-5304 Т-2 | ТМ-400 №43361 | отсутствие масла в баке |  |  |
| 6 | 09.03.2021 | ТП-5004 Т-1 | ТМ-630 №12904 | ПТЭЭП прил.3 п.2.2; 2.5 | 66,5% | 12% |
| 7 | 09.03.2021 | ТП-5004 Т-2 | ТМ-630 № 59473 | ПТЭЭП прил.3 п.2.2; 2.5 |  |  |
| 8 | 10.03.2021 | ТП-509 Т-2 | ТМ-400 б/таблички | ПТЭЭП прил.3 п. 2.5 | - | 300% |
| 9 | 10.03.2021 | ТП-509 Т-1 | ТМ-400 № 8379 | ПТЭЭП прил.3 п. 2.5 | - |  |
| 10 | 15.03.2021 | ТП-5005 Т-2 | ТМ-400/10 №8632 | ПТЭЭП прил.3 п. 2.5 | 44% | 9% |
| 11 | 15.03.2021 | ТП-5005 Т-1 | ТМ-400/10 № 8656 | ПТЭЭП прил.3 п. 2.5 |  |  |
| 12 | 17.03.2021 | ТП-2810 Т-2 | ТМ-400/10 №1089 | ПТЭЭП прил.3 п. 2.5 | 88% | 3,6% |
| 13 | 17.03.2021 | ТП-2810 Т-1 | ТМ-400/10 № ПСНС | ПТЭЭП прил.3 п. 2.5 |  |  |
| 14 | 22.03.2021 | ТП-502 Т-2 | ТМ-160/6 №861Б1144 | ПТЭЭП прил.3 п. 2.5 | - | 154% |
| 15 | 22.03.2021 | ТП-502 Т-1 | ТМ-160/6 № 1059985 | ПТЭЭП прил.3 п. 2.5 |  |  |
| 16 | 25.03.2021 | ТП-1707 Т-1 | ТТU-250 №124544 | ПТЭЭП прил.3 п. 2.5 | - | 18% |

* - сопротивление обмоток постоянному току не должно превышать 2%