## МУП “НЕФТЕКАМСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ”

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа силового масляного трансформатора

| 1.1 Тип трансформатора (ТМ, ТМГ, ТМГСУ, ТМБГ и т.п) |  |  |  |  | ТМГ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Номинальная частота |  |  |  |  | 50 | Гц |
| 1.3 Номинальная мощность |  |  |  |  | 400 | кВА |
| 1.4 Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода) |  |  |  |  | 6 | кВ |
| 1.5 Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода) |  |  |  |  | 0,4 | кВ |
| 1.6 Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН ПБВ (если иное, то указать в п. примечании) |  |  |  |  | 5 | % |
| 1.7 Напряжение короткого замыкания при 75ºС (±10%) (указывается при отличии от стандартного) |  |  |  |  | 4,31 | % |
| 1.8 Потери холостого хода (+15%) (указываются при отличии от стандартного) |  |  |  |  | 683 | Вт |
| 1.9 Потери короткого замыкания при 75ºС (+10%) (указываются при отличии от стандартного) |  |  |  |  | 5639 | Вт |
| 1.10 Схема и группа соединения обмоток (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН)) |  |  |  |  | Д/Ун-11 |  |
| 1.11 Климатическое исполнение и категория размещения (У1, ХЛ1, УХЛ1, Т1 и т.д.) |  |  |  |  | УХЛ1 |  |
| 1.12 Степень защиты (указывается если отлично от IP00) |  |  |  |  | IP54 |  |
| 1.13 Габаритные размеры (max) (при отличии от указанных в каталоге продукции): |  |  |  |  |  |  |
| длина | стандарт | мм ширина | стандарт | мм высота | стандарт | мм |
| 1.14 Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения) |  |  |  |  | стандарт | кг |
| 1.15 Конструктивные особенности: |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: нет |  |  |  |  |  |  |

2. Контактное лицо для проведения переговоров:   Латыпов Р.С.

Тел.: 8(34783)5-31-65

3. Страна (город) поставки трансформатора:  г.Нефтекамск  ул.Высоковольтная, 5