Технические характеристики АИИС КУЭ

Для достижения цели АИИС КУЭ должна обеспечить выполнение следующих функций:

- выполнение измерений 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;

- периодический (1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени измеренных данных о приращениях электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);

- хранение данных об измеренных величинах в стандартной базе данных сроком не менее 3,5 лет;

- обеспечение ежесуточного резервирования баз данных на внешних носителях информации;

- разграничение доступа к базам данных для разных групп пользователей и фиксация в электронном файле всех действий пользователей с базами данных;

- подготовку данных в ХML-формате для их передачи по электронной почте внешним организациям;

- защиту оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне в объеме, установленном настоящим документом;

- диагностику и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ в объеме, установленном настоящим документом;

- конфигурирование и настройку параметров АИИС КУЭ в объеме, установленном настоящим документом;

- обеспечение единого времени в АИИС КУЭ (синхронизация времени);

- санкционированное предоставление результатов измерений пользователям информации АИИС КУЭ;

- контроль достоверности полученных результатов измерений;

- ведение «Журналов событий»;

- безопасность хранения данных и программного обеспечения в соответствии с ГОСТ Р 52099.0-2003;

- ведение нормативно-справочной информации;

- формирование отчетных документов;

- предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированного доступа к визуальным и электронным данным.

Перечень компонент АИИС КУЭ, их назначение и основные характеристики

Предлагается создать двухуровневую, интегрированную, иерархическую АИИС КУЭ, включающую следующие составные части:

- информационно-измерительный комплекс точек учета;

- технические средства приема-передачи данных (каналообразующая аппаратура) и каналы связи;

- информационно-вычислительный комплекс.

АИИС КУЭ должна представлять собой иерархическую информационно-вычислительную систему и включать в себя следующие уровни:

- первый уровень – уровень ИИК служит для проведения измерений с заданной цикличностью в точках учета на объектах микрорайона, хранения информации (профиля) на заданную глубину, ведения журнала событий, коррекции времени в ИИК, а также обеспечения доступа к этой информации автономным и удаленным способом;

- второй уровень – уровень ИВК АИИС КУЭ предназначен для сбора результатов из-мерений с заданной цикличностью по ИВКЭ АИИС КУЭ, сбора информации о состоянии средств измерений (журналы событий счетчиков и УСПД), и обработки информации и про-ведения необходимых расчетов, формирования отчетных форм, коррекции времени в ИВК, а также обеспечения доступа к этой информации со стороны АРМ. Уровень ИВК АИИС КУЭ предназначен для сбора и обработки результатов измерений по всем ИИК, а также должен обеспечить интерфейсы доступа к этой информации.

АИИС КУЭ создается как информационно-вычислительная система с централизованным управлением и распределенной функцией измерения. Степень централизации каждой функции, приведена в подразделе 6.2 «Требования к функциям, выполняемым АИИС КУЭ».

В состав АИИС КУЭ должна входить система обеспечения единого времени (СОЕВ), которая формируется на всех уровнях иерархии. В СОЕВ входят средства измерения времени АИИС КУЭ (встроенные часы счетчиков, сервера и приемник GPS).

Информационно-измерительный комплекс

Данный компонент АИИС КУЭ выполняет непосредственное измерение электроэнергии (мощности) по каждой точке учета, а также формирование и хранение профилей нагрузки в соответствии с нормативно-технической документацией.

В состав ИИК точек учета входят следующие элементы:

- счетчики электрической энергии;

- измерительные трансформаторы тока;

- вторичные измерительные цепи.

ИИК обеспечивает:

- автоматическое выполнение измерений величин активной и реактивной электроэнергии и других показателей коммерческого учета;

-безопасность хранения информации и программного обеспечения в соответствии с ГОСТ Р 52069.0 и ГОСТ Р 51275;

- предоставление доступа к информации о результатах измерений и состояний средств измерений со стороны ИВК;

- измерение времени и интервалов времени;

- коррекцию времени;

- конфигурирование, параметрирование и обновление ПО;

- механическую и программную защиту информации.

Информационно-вычислительный комплекс

Данный компонент АИИС КУЭ производит сбор, обработку, хранение информации со всех точек учета электроэнергии и отвечает за предоставление регламентированного до-ступа к накопленной и оперативной информации всем локальным пользователям системы, а также при необходимости передачу данных в утвержденных форматах всем удаленным заин-тересованным пользователям.

ИВК должен создаваться как единый функционально завершенный комплекс, вклю-чающий техническое, программное, информационное и другие виды обеспечения в соответ-ствии с ГОСТ 34.602-89.

В состав ИВК АИИС КУЭ входят:

- сервер баз данных АИИС КУЭ;

- автоматизированные рабочие места локальных пользователей АИИС КУЭ;

- программное обеспечение ИВК;

- технические средства обеспечения электропитания (БП, ИБП);

- технические средства приема-передачи данных (каналообразующая аппаратура).

Для работы с системой предусматривается организация трёх новых АРМ:

- АРМ в помещении диспетчерской;

- АРМ в помещении группы учета электроэнергии;

- АРМ в помещении группы учета электроэнергии.

ИВК должен обеспечивать:

- возможность проведения измерений приращений активной и реактивной электроэнергии (мощности) совместно с ИИК;

- возможность сбора информации - результатов измерений;

- возможность сбора информации - состояний средств измерений;

- обеспечение цикличности измерений – 30 мин;

- обеспечение цикличности измерений – 1 сутки;

- обеспечение цикличности сбора информации (результатов измерений) – 30 мин;

- обеспечение цикличности сбора информации (результатов измерений) – 1 сутки;

- возможность проведения измерения времени и интервалов времени;

- возможность коррекции времени;

- синхронизация АИИС КУЭ;

- обеспечение глубины хранения информации (профиля) в ИВК;

- обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа;

- конфигурирование и параметрирование;

- защиту информации в соответствии с РД «Безопасность информационных технологий. Руководство по формированию семейств профилей защиты»;

- ведение отчетных форм;

- предоставление информации АРМ;

- расчет необходимых учетных показателей.

Автоматизированное рабочее место АИИС КУЭ

Создание АИИС КУЭ в центрах питания