## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Береговая, ф.ул.Садовая с КТП-6 | 0.38 | 07,35 2021.01.08 | 07,52 2021.01.08 | В | 0.28 | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52 |  | Акт №1 от 08.01.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2 | ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№7 ПС "Амзя" | 6 (6.3) | 14,10 2021.01.21 | 15,45 2021.01.21 | В | 1.58 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 346 |  | Акт №2 от 21.01.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-52 | 0.38 | 01,16 2021.02.03 | 03,55 2021.02.03 | В | 2.65 | ВЛ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | акт №10 от 03.02.2021 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
4 | ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-110кВ "Карманово - Автозавод" I цепь | 110 | 14,55 2021.02.04 | 14,55 2021.02.04 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42893 |  | Акт №3 от 04.02.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-110кВ "Карманово - Автозавод" I цепь | 110 | 14,55 2021.02.04 | 15,05 2021.02.04 | В | 0.17 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42893 |  | Акт №4 от 04.02.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-110кВ "Карманово - Автозавод" I цепь | 110 | 14,55 2021.02.04 | 15,05 2021.02.04 | В | 0.17 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42893 |  | Акт №4 от 04.02.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-110кВ "Карманово - Автозавод" I цепь | 110 | 14,55 2021.02.04 | 14,55 2021.02.04 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42893 |  | Акт №3 от 04.02.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-01770 | 10 (10.5) | 12,45 2021.02.05 | 13,21 2021.02.05 | В | 0.6 | ТП | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |  | акт №11 от 05.02.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
9 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-4441 | 10 (10.5) | 21,14 2021.02.05 | 00,06 2021.02.06 | В | 2.87 | ТП | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |  | акт №15 от 05.02.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
10 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-4438 | 10 (10.5) | 21,14 2021.02.05 | 00,06 2021.02.06 | В | 2.87 | ТП | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 |  | акт №12 от 05.02.2021 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
11 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-4439 | 10 (10.5) | 21,14 2021.02.05 | 00,06 2021.02.06 | В | 2.87 | ТП | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | акт №13 от 05.02.2021 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
12 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-4440 | 10 (10.5) | 21,14 2021.02.05 | 00,06 2021.02.06 | В | 2.87 | ТП | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  | акт №14 от 05.02.2021 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-51 | 10 (10.5) | 11,11 2021.02.06 | 15,40 2021.02.06 | В | 4.48 | ТП | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |  | акт №16 от 06.02.2021 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
14 | ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | КТП 6/0,4кВ №5126 РУ-0,4кВ ф.ул.Степная-Зодчих | 0.38 | 01,31 2021.02.08 | 03,33 2021.02.08 | В | 2.03 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 79 |  | Акт №5 от 08.02.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
15 | ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | КТП 6/0,4кВ №5126 РУ-0,4кВ ф.ул.Степная-Зодчих | 0.38 | 01,31 2021.02.08 | 03,33 2021.02.08 | В | 2.03 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 79 |  | Акт №5 от 08.02.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
16 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-64 | 10 (10.5) | 12,03 2021.02.09 | 13,20 2021.02.09 | В | 1.28 | ТП | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |  | акт №17 от 09.02.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
17 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-38 | 10 (10.5) | 16,20 2021.02.09 | 18,20 2021.02.09 | В | 2 | ТП | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | акт №18 от 09.02.2021 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
18 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-40 | 10 (10.5) | 17,53 2021.02.09 | 19,04 2021.02.09 | В | 1.18 | ТП | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | акт №19 от 09.02.2021 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
19 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9081 | 10 (10.5) | 22,40 2021.02.11 | 00,27 2021.02.12 | В | 1.78 | ТП | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | акт №20 от 11.02.2021 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
20 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-10 | 0.38 | 23,00 2021.02.12 | 02,33 2021.02.13 | В | 3.55 | ВЛ | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 |  | акт №21 от 12.02.2021 | 3.4.12.5 | 4.14 | 1
21 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-79 | 0.38 | 21,20 2021.02.14 | 00,50 2021.02.15 | В | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |  | акт №22 от 14.02.2021 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
22 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6 | 0.38 | 21,28 2021.02.16 | 00,26 2021.02.17 | В | 2.97 | ВЛ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | акт №23 от 16.02.2021 | 3.4.14 | 4.14 | 1
23 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-0264 | 10 (10.5) | 09,52 2021.02.20 | 11,26 2021.02.20 | В | 1.57 | ТП | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |  | акт №24 от 20.02.2021 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
24 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ВЛ-0,4 от ТП-51 | 0.38 | 17,53 2021.02.21 | 20,53 2021.02.21 | В | 3 | ТП | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | акт №25 от 21.02.2021 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
25 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-4985 | 10 (10.5) | 06,48 2021.02.22 | 11,40 2021.02.22 | В | 4.87 | ТП | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |  | акт №26 от 22.02.2021 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
26 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9956 | 10 (10.5) | 10,34 2021.02.22 | 12,30 2021.02.22 | В | 1.93 | ТП | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |  | акт №27 от 22.02.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
27 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-0624 | 10 (10.5) | 19,14 2021.02.22 | 21,38 2021.02.22 | В | 2.4 | ТП | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |  | акт №28 от 22.02.2021 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
28 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-121 | 10 (10.5) | 19,20 2021.02.22 | 00,10 2021.02.23 | В | 4.83 | ТП | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | акт №29 от 22.02.2021 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
29 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-4306 | 10 (10.5) | 07,50 2021.02.23 | 09,50 2021.02.23 | В | 2 | ТП | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |  | акт №30 от 23.02.2021 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
30 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9956 | 10 (10.5) | 11,34 2021.02.23 | 12,41 2021.02.23 | В | 1.12 | ТП | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |  | акт №31 от 23.02.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
31 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9628 | 10 (10.5) | 19,54 2021.02.23 | 21,17 2021.02.23 | В | 1.38 | ТП | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | акт №32 от 23.02.2021 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
32 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9959 | 10 (10.5) | 20,15 2021.02.23 | 22,12 2021.02.23 | В | 1.95 | ТП | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |  | акт №33 от 23.02.2021 | 3.4.12.5 | 4.14 | 1
33 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-05263 | 10 (10.5) | 23,26 2021.02.23 | 02,40 2021.02.24 | В | 3.23 | ТП | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |  | акт №34 от 23.02.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
34 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-51 | 10 (10.5) | 08,05 2021.02.24 | 11,28 2021.02.24 | В | 3.38 | ТП | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |  | акт №35 от 24.02.2021 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
35 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-05263 | 10 (10.5) | 11,20 2021.02.24 | 13,52 2021.02.24 | В | 2.53 | ТП | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |  | акт №36 от 24.02.2021 | 3.4.12.5 | 4.14 | 1
36 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9897 | 10 (10.5) | 20,10 2021.02.24 | 00,45 2021.02.25 | В | 4.58 | ТП | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | акт №37 от 24.02.2021 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
37 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-64 | 10 (10.5) | 20,55 2021.02.25 | 23,55 2021.02.25 | В | 3 | ТП | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |  | акт №38 от 25.02.2021 | 3.4.12.5 | 4.14 | 1
38 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП -0053 | 6 (6.3) | 12,00 2021.03.10 | 13,45 2021.03.10 | В | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |  | Акт №39 от 10.03.2021г | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
39 | ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №5003 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 12,30 2021.03.11 | 15,10 2021.03.11 | В | 2.67 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1180 |  | Акт №6 от 11.03.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
40 | ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№9 ПС "Амзя" | 6 (6.3) | 12,44 2021.03.14 | 13,50 2021.03.14 | В | 1.1 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 864 |  | Акт №7 от 14.03.2021 | 3.4.10 | 4.12 | 1
41 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП -9285 | 10 (10.5) | 11,15 2021.03.18 | 13,04 2021.03.18 | В | 1.82 | ТП | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 67.5 |  | Акт №40 от 18.03.2021г | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
42 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП -9375 | 10 (10.5) | 14,07 2021.03.18 | 16,28 2021.03.18 | В | 2.35 | ТП | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 54 |  | Акт №41 от 18.03.2021г | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
43 | ГУП "РЭС" РБ | РП | РП 6/0,4кВ №6 РУ-6кВ яч.№4 ввод с ТП-2904 | 6 (6.3) | 15,20 2021.03.18 | 18,00 2021.03.18 | В | 2.67 | РП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1287 |  | Акт №8 от 18.03.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
44 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП -9957 | 10 (10.5) | 10,44 2021.03.23 | 11,54 2021.03.23 | В | 1.17 | ТП | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 136.8 |  | Акт №42 от 23.03.2021г | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
45 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП -9958 | 10 (10.5) | 12,46 2021.03.23 | 14,06 2021.03.23 | В | 1.33 | ТП | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 112 |  | Акт №43 от 23.03.2021г | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
46 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-4306 ф-132 ПС «Бекетово» | 10 (10.5) | 11,20 2021.03.25 | 13,07 2021.03.25 | В | 1.78 | ТП | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 84 |  | Акт №44 от 25.03.2021г | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
47 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 яч.8 ЗРУ-10 ЛДПС ЗТП-11 | 10 (10.5) | 06,48 2021.03.30 | 09,03 2021.03.30 | В | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 77.6 |  | Акт №45 от 30.03.2021г | 3.4.7.2 | 4.15 | 1
48 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ от ТП-9285 | 10 (10.5) | 12,13 2021.03.31 | 15,15 2021.03.31 | В | 3.03 | ВЛ | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 55.2 |  | Акт №46 от 31.03.2021г | 3.4.8 | 4.11 | 1
49 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9 | 10 (10.5) | 19,40 2021.03.31 | 22,18 2021.03.31 | В | 2.63 | ТП | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 104.8 |  | Акт №46 от 31.03.2021г | 3.4.12.5 | 4.14 | 1
50 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | КВЛ-6кВ с КТП-5111 на КТП-5103 | 6 (6.3) | 08,10 2021.04.01 | 09,05 2021.04.01 | В | 0.92 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 503 |  | Акт №9 от 01.04.2021 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
51 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ТП-6 | 10 (10.5) | 12,06 2021.04.01 | 13,50 2021.04.01 | В | 1.73 | ВЛ | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 105.6 |  | Акт №13 от 01.04.2021г | 3.4.12.2 | 4.16 | 1
52 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-112 | 10 (10.5) | 16,05 2021.04.01 | 16,24 2021.04.01 | В | 0.32 | ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 48.8 |  | Акт №14 от 01.04.2021г | 3.4.12.2 | 4.16 | 1
53 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-6 | 10 (10.5) | 06,23 2021.04.02 | 07,27 2021.04.02 | В | 1.07 | ВЛ | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 105.6 |  | Акт № 15 от 02.04.2021г | 3.4.12.2 | 4.16 | 1
54 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС "Минзитарово" | 10 (10.5) | 11,18 2021.04.02 | 11,30 2021.04.02 | В | 0.2 | ВЛ | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 251.2 |  | Акт №16 от 02.04.2021 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
55 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-6 | 10 (10.5) | 12,20 2021.04.02 | 14,11 2021.04.02 | В | 1.85 | ВЛ | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 |  | Акт №17 от 02.04.2021 | 3.4.12.2 | 4.16 | 1
56 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-1712 | 6 (6.3) | 15,28 2021.04.03 | 18,10 2021.04.03 | В | 2.7 | ТП | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 58.4 |  | Акт №18 от 03.04.2021г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
57 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-4305 ф.9010 | 10 (10.5) | 21,40 2021.04.05 | 23,52 2021.04.05 | В | 2.2 | ТП | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30.4 |  | Акт №19 от 05.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
58 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-98 | 10 (10.5) | 08,26 2021.04.08 | 08,40 2021.04.08 | В | 0.23 | ТП | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 62.4 |  | Акт №25 от 08.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
59 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-29 | 10 (10.5) | 08,26 2021.04.08 | 08,40 2021.04.08 | В | 0.23 | ТП | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 45.6 |  | Акт №24 от 08.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
60 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-70 | 10 (10.5) | 08,26 2021.04.08 | 08,40 2021.04.08 | В | 0.23 | ТП | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 50.4 |  | Акт №23 от 08.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
61 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-116 | 10 (10.5) | 08,26 2021.04.08 | 08,40 2021.04.08 | В | 0.23 | ТП | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 39.2 |  | Акт №22 от 08.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
62 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-91 | 10 (10.5) | 08,26 2021.04.08 | 08,40 2021.04.08 | В | 0.23 | ТП | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28.8 |  | Акт №21 от 08.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
63 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-5 | 10 (10.5) | 08,26 2021.04.08 | 08,40 2021.04.08 | В | 0.23 | ТП | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64.8 |  | Акт №20 от 08.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
64 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-13 ф.5 ПС "Иглино" ВЛ-0,4кВ Л-1, | 10 (10.5) | 14,30 2021.04.08 | 14,53 2021.04.08 | В | 0.377 | ТП | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | Акт №26 от 08.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
65 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-112 | 10 (10.5) | 13,14 2021.04.09 | 13,25 2021.04.09 | В | 0.18 | ТП | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 68.8 |  | Акт №27 от 09.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
66 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-4438 | 10 (10.5) | 16,30 2021.04.11 | 18,10 2021.04.11 | В | 1.67 | ТП | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 60.8 |  | Акт №28 от 11.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
67 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.ул.Дзержинского 10 с ТП-1804 на ж/д Дзержинского 10 | 0.38 | 16,50 2021.04.12 | 18,46 2021.04.12 | В | 1.93 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 |  | Акт №10 от 12.04.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
68 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-4438 | 10 (10.5) | 17,25 2021.04.13 | 20,21 2021.04.13 | В | 2.93 | ТП | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 60.8 |  | Акт №29 от 13.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
69 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-4438 | 10 (10.5) | 20,49 2021.04.13 | 23,14 2021.04.13 | В | 2.42 | ТП | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 60.8 |  | Акт №30 от 13.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
70 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | ТП-5307 КЛ-0,4кВ ф. Нефтяников 26Б | 0.38 | 04,22 2021.04.14 | 06,02 2021.04.14 | В | 1.67 | ТП | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |  | №11 2021-04-14 | 3.4.14 | 4.13 | 1
71 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-59 ф.403 РП-Вятка | 10 (10.5) | 09,50 2021.04.15 | 10,03 2021.04.15 | В | 0.216 | ТП | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46.4 |  | Акт №32 от 15.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
72 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9897 РУ-0,4кВ | 10 (10.5) | 10,04 2021.04.15 | 11,10 2021.04.15 | В | 1.1 | ТП | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 158.4 |  | Акт №33 от 15.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
74 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-4438 | 10 (10.5) | 12,37 2021.04.15 | 12,39 2021.04.15 | В | 0.03 | ТП | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 103.2 |  | Акт №31 от 15.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
75 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 | 0.38 | 13,34 2021.04.15 | 13,45 2021.04.15 | В | 0.18 | ТП | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 37.2 |  | Акт №34 от 15.04.2021г | 3.4.12.2 | 4.16 | 1
76 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-60 ф.403 РП-Вятка | 10 (10.5) | 10,01 2021.04.16 | 10,17 2021.04.16 | В | 0.266 | ТП | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 69.6 |  | Акт №37 от. 16.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
77 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-585 от 232 | 10 (10.5) | 18,57 2021.04.16 | 22,05 2021.04.16 | В | 3.133 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт №38 от 16.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
78 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | ф.№3 ПС "Зенит" | 6 (6.3) | 19,05 2021.04.16 | 20,02 2021.04.16 | В | 0.95 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 512 |  | Акт №12 от 16.04.2021 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
79 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-60 ф.403 РП-Вятка | 10 (10.5) | 09,36 2021.04.17 | 09,41 2021.04.17 | В | 0.08 | ТП | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 69.6 |  | Акт № 39 17.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
80 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | Ф-53 Искож | 6 (6.3) | 01,58 2021.04.18 | 05,12 2021.04.18 | В | 3.23 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1258 |  | Акт №13 от 18.04.2021 | 3.4.14 | 4.12 | 1
81 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-115 | 10 (10.5) | 11,01 2021.04.19 | 12,17 2021.04.19 | В | 1.27 | ТП | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18.4 |  | Акт № 41 от 19.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
82 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-59 ф.403 РП-Вятка | 10 (10.5) | 11,59 2021.04.19 | 12,11 2021.04.19 | В | 0.2 | ТП | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 63.2 |  | Акт № 43 от 19.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
83 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-60 ф.403 РП-Вятка | 10 (10.5) | 11,59 2021.04.19 | 12,11 2021.04.19 | В | 0.2 | ТП | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 76 |  | Акт № 42 от 19.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
84 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Гинина, пер.Машиностроителей с КТП-11014 | 0.38 | 21,37 2021.04.19 | 23,04 2021.04.19 | В | 1.45 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 78 |  | Акт №14 от 19.04.2021 | 3.4.8.5 | 4.9 | 1
85 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-01480 | 10 (10.5) | 11,18 2021.04.20 | 11,27 2021.04.20 | В | 0.15 | ТП | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 129.6 |  | Акт № 44 от 20.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
86 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-28 | 10 (10.5) | 13,23 2021.04.20 | 13,31 2021.04.20 | В | 0.133 | ТП | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 48.8 |  | Акт № 45 от 20.04.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
87 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 | 0.38 | 13,53 2021.04.20 | 14,16 2021.04.20 | В | 0.38 | ВЛ | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 69.6 |  | Акт № 46 от 20.04.2021г | 3.4.12.2 | 4.16 | 1
88 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 | 0.38 | 15,07 2021.04.20 | 15,50 2021.04.20 | В | 0.72 | ВЛ | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 69.6 |  | Акт № 47 от 20.04.2021г | 3.4.12.2 | 4.16 | 1
89 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 | 0.38 | 16,14 2021.04.20 | 16,52 2021.04.20 | В | 0.63 | ВЛ | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 91.2 |  | Акт № 48 от 20.04.2021г | 3.4.12.2 | 4.16 | 1
90 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 Л-2 | 0.38 | 16,17 2021.04.22 | 17,45 2021.04.22 | В | 1.47 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  | Акт №50 от 22.04.2021г | 3.4.12.2 | 4.16 | 1
91 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 направ. ул. Кирова | 0.38 | 17,15 2021.04.22 | 19,13 2021.04.22 | В | 1.97 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  | Акт №49 от 22.04.2021г | 3.4.12.2 | 4.16 | 1
92 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 Комсомольский 4,6,8 | 0.38 | 20,02 2021.04.22 | 20,22 2021.04.22 | В | 0.33 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 |  | Акт №15 от 22.04.2021 | 3.4.8.2 | 4.12 | 0
93 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 Л-1, Л-2, Л-3 | 0.38 | 17,44 2021.04.24 | 18,11 2021.04.24 | В | 0.45 | ВЛ | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 92 |  | Акт № 51 от 24.04.2021 | 3.4.12.2 | 4.16 | 1
94 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-11 п/с Ташкиново КТП-2001 | 6 (6.3) | 13,57 2021.04.25 | 15,01 2021.04.25 | В | 1.07 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  | Акт №16 от 25.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
95 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№17 ПС "Нефтекамск" | 6 (6.3) | 15,01 2021.04.25 | 16,13 2021.04.25 | В | 1.2 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1056 |  | Акт №17 от 25.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.17 | 0
96 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-7 ПС-110 «Тавтиманово-Тяга» | 10 (10.5) | 16,45 2021.04.25 | 20,53 2021.04.25 | В | 4.13 | ТП-18, ТП-45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 |  | Акт № 52 от 25.04.2021 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
97 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС-110 «Иглино- Тяга» | 10 (10.5) | 09,11 2021.04.26 | 09,55 2021.04.26 | В | 0.73 | ВЛ | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 2 | 276 |  | Акт №53 от 26.04.2021 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
98 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-62 Л-1 | 10 (10.5) | 14,46 2021.04.26 | 15,36 2021.04.26 | В | 0.83 | ВЛ | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 117 |  | Акт №54 от 26.04.2021 | 3.4.12.2 | 4.16 | 1
99 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-25 | 10 (10.5) | 06,40 2021.04.28 | 09,28 2021.04.28 | В | 2.8 | ТП | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 67.2 |  | Акт №56 от 30.04.2021 | 3.4.12.2 | 4.16 | 1
100 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-121 | 0.38 | 15,30 2021.04.28 | 16,45 2021.04.28 | В | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 100.8 |  | Акт №55 от 30.04.2021 | 3.4.12.2 | 4.16 | 1
101 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ф 5 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 19,07 2021.04.30 | 21,31 2021.04.30 | В | 2.4 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1649 |  | Акт №18 от 30.04.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
102 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Нефтяников,Южная от КТП-6981 | 0.38 | 13,28 2021.05.01 | 13,48 2021.05.01 | В | 0.33 | ВЛ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 220 |  | Акт №19 от 01.05.2021 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
103 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ПС Шакша районая ф-8 ВЛ-10 | 10 (10.5) | 11,40 2021.05.03 | 14,05 2021.05.03 | В | 2.416 | ТП-9897,ТП-9894,ТП-9896,ТП-9812,ТП-9814,ТП-9895,ТП-9319 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 336.8 |  | Акт №47 от 03.05.21г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
104 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | Фидер №8 п/с "Ташкиново" | 6 (6.3) | 08,42 2021.05.04 | 10,30 2021.05.04 | В | 1.8 | КЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2751 |  | Акт №20 от 04.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
105 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ПС | ПС 110 кВ Минзитарово В-10 Ф-8 | 10 (10.5) | 13,39 2021.05.04 | 16,32 2021.05.04 | В | 2.883 | ВЛ | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 210 |  | Акт №48 от 04.05.21г | 3.4.8.4 | 4.11 | 1
106 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | Фидер №21 п/с "Николо-Березовка" | 6 (6.3) | 07,34 2021.05.05 | 09,50 2021.05.05 | В | 2.27 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1738 |  | Акт №21 от 05.05.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
107 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | Фидер №10 п/с Строительная | 6 (6.3) | 10,02 2021.05.05 | 16,42 2021.05.05 | В | 6.67 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 221 |  | Акт №22 от 05.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
108 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | РП-3 ячейка №21 ввод с ТП-2703 | 6 (6.3) | 22,40 2021.05.08 | 23,30 2021.05.08 | В | 0.83 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 |  | Акт №23 от 08.05.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
109 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1092 | 0.38 | 16,20 2021.05.12 | 00,43 2021.05.13 | В | 8.38 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2 |  | Акт №49 от 05.05.21г | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
110 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | Фидер №53 п/с "Искож" | 6 (6.3) | 09,25 2021.05.13 | 11,45 2021.05.13 | В | 2.33 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2375 |  | Акт №24 от 13.05.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
111 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | Ф-51 п/с Искож | 6 (6.3) | 14,58 2021.05.14 | 15,18 2021.05.14 | В | 0.33 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 807 |  | Акт №25 от 14.05.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
112 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | КЛ-6кВ ТП-320 ввод ТП-327 ф-8п/с Михайловка | 6 (6.3) | 01,43 2021.05.15 | 02,39 2021.05.15 | В | 0.93 | ТП-317 Т-2, 318, 320, РП-1 Т-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 473 |  | Акт №26 от 15.05.2021 | 3.4.14 | 4.12 | 1
113 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ ф-11 ПС Николо-Березовка | 6 (6.3) | 09,11 2021.05.15 | 09,19 2021.05.15 | В | 0.13 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1924 |  | Акт №27 от 15.05.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
114 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | Л-1 ТП-72 Ф.8 ПС Иглино-тяга | 0.38 | 10,00 2021.05.15 | 11,12 2021.05.15 | В | 1.2 | ВЛ | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 56 |  | Акт №50 от 15.05.21г | 3.4.8.4 | 4.11 | 1
115 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф.16 ПС Нагаево | 10 (10.5) | 10,59 2021.05.15 | 12,28 2021.05.15 | В | 1.483 | ТП-9259, ТП-9950, ТП-9951, ТП-9952, ТП-9956, ТП-9957, ТП-9959, ТП-16 | 0 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 1 | 1320 | ООО «Электрические сети» г. Уфа | Акт №50 от 15.05.21г | 3.4.8.5 | 4.16 | 1
116 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | ТП 2601 РУ-6/0,4 кВ 2 с.ш. Т-2 | 6 (6.3) | 18,20 2021.05.17 | 19,20 2021.05.17 | В | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 986 |  | Акт №28 от 17.05.2021 | 3.4.10 | 4.9 | 1
117 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-52 Л-1 | 0.38 | 18,10 2021.05.19 | 19,03 2021.05.19 | В | 0.88 | ВЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 24.8 |  | Акт №51 от 19.05.21г | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
118 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | ВЛ-6 кв ф-24 п\с монтажная | 6 (6.3) | 07,28 2021.05.20 | 08,43 2021.05.20 | В | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1198 |  | Акт №29 от 19.05.2021 | 3.4.12.2 | 4.17 | 0
119 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП- Л-1 | 0.38 | 17,06 2021.05.21 | 18,54 2021.05.21 | В | 1.8 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | Акт №52 от 21.05.21г | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
120 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 14,32 2021.05.22 | 16,11 2021.05.22 | В | 1.65 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1663 |  | Акт №30 от 22.05.2021 | 3.4.8.4 | 4.11 | 0
121 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | КЛ-6кВ ТП-2907 ввод ТП-2906 ф-29 п/с Михайловка | 6 (6.3) | 17,40 2021.05.22 | 18,42 2021.05.22 | В | 1.03 | ТП-2907,2601 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 782 |  | Акт №31 от 22.05.2021 | 3.4.14 | 4.12 | 1
122 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ ул. Юная с КТП-0423 | 0.38 | 16,25 2021.05.23 | 17,35 2021.05.23 | В | 1.17 | ВЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 116 |  | Акт №32 от 23.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
123 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | РП | рп 1А яч № 11 Ввод Ф - 10 п\с Искож | 6 (6.3) | 16,14 2021.05.24 | 16,36 2021.05.24 | В | 0.37 | РП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 549 |  | Акт №33 от 24.05.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
124 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | Ф 17 п\с Зенит | 6 (6.3) | 14,51 2021.05.25 | 16,35 2021.05.25 | В | 1.73 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 943 |  | Акт №34 от 25.05.2021 | 3.4.12.2 | 4.17 | 0
125 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ТП-18 | 0.38 | 01,37 2021.05.26 | 04,24 2021.05.26 | В | 2.783 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 52.8 |  | Акт №54 от 26.05.21г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
126 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ТП-4302 | 0.38 | 07,10 2021.05.26 | 09,25 2021.05.26 | В | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 52.8 |  | Акт №55 от 26.05.21г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
127 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | ПС 110 Нагаево В-10 Ф-16 | 10 (10.5) | 16,17 2021.05.26 | 23,04 2021.05.26 | В | 6.78 | КВЛ-10 Ф-16 | 0 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 1 | 865 | ООО «Электрические сети» г. Уфа | Акт №53 от 26.05.21г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
128 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ. Первомайская правая с КТП-5103 | 0.38 | 01,00 2021.05.28 | 02,10 2021.05.28 | В | 1.17 | ВЛ | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 127 |  | Акт №35 от 28.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
129 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 10,43 2021.05.31 | 11,28 2021.05.31 | В | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1663 |  | Акт №36 от 31.05.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
130 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ 6 (6.3) кВ ф-20 ПС Монтажная | 6 (6.3) | 17,05 2021.06.03 | 17,33 2021.06.03 | В | 0.47 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 326 |  | Акт №37 от 03.06.2021 | 3.4.12.2 | 4.17 | 0
131 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-58 Л-2 | 0.38 | 09,56 2021.06.04 | 11,45 2021.06.04 | В | 1.82 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25.2 |  | акт №54 от 04.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
132 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-66 Л-2 | 0.38 | 11,05 2021.06.04 | 12,04 2021.06.04 | В | 0.98 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25.2 |  | акт №58 от 04.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
133 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-74 Л-2 | 0.38 | 12,30 2021.06.04 | 13,22 2021.06.04 | В | 0.87 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10.8 |  | акт №55 от 04.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
134 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-78 Л-1 | 0.38 | 13,22 2021.06.04 | 13,51 2021.06.04 | В | 0.48 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13.2 |  | акт №56 от 04.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
135 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-15 Л-1 | 0.38 | 13,51 2021.06.04 | 14,12 2021.06.04 | В | 0.35 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 |  | акт №57 от 04.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
136 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-18 Л-2 | 0.38 | 14,10 2021.06.04 | 15,09 2021.06.04 | В | 0.98 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19.2 |  | акт №59 от 04.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
137 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | РП - 33, В-10, яч.№14, ТП-462 | 10 (10.5) | 15,25 2021.06.07 | 01,59 2021.06.08 | В | 10.57 | ТП-462, ТП-463 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 180 |  | акт №60 от 07.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
138 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | ТП-1074 ВН-6 к ТП-1128 | 6 (6.3) | 21,20 2021.06.08 | 22,52 2021.06.08 | В | 1.53 | ТП-1128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | акт №61 от 08.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
139 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | Кл-0,4 кВ ТП-2801 на ж/д ул.Парковая 27 подъезд № 2 | 0.38 | 09,42 2021.06.09 | 14,05 2021.06.09 | В | 4.38 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |  | Акт №39 от 09.06.2021 | 3.4.8 | 4.4 | 0
140 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | Ф-30 п/с Михайловка | 6 (6.3) | 13,33 2021.06.09 | 13,57 2021.06.09 | В | 0.4 | РП-13 Iс.ш., ТП-317 Iс.ш., 0513, 0713 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 842 |  | Акт №38 от 09.06.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
141 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 Л-2 | 10 (10.5) | 10,59 2021.06.10 | 11,42 2021.06.10 | П | 0.72 | ВЛ-0,4 Л-2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25.2 |  | акт №54 от 04.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
142 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4319 Л-2 | 10 (10.5) | 11,10 2021.06.10 | 12,42 2021.06.10 | П | 1.53 | ВЛ-0,4 Л-2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 25.2 |  | акт №54 от 04.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
143 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ТП-40 | 0.38 | 14,51 2021.06.11 | 15,51 2021.06.11 | В | 1 | ТП-40 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 84 |  | акт №62 от 11.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
144 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф -10 п/с Михайловка | 6 (6.3) | 10,35 2021.06.12 | 11,49 2021.06.12 | В | 1.23 | РП-6 1Т, 2904, 2903, 2902 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3697 |  | Акт №40 от 12.06.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
145 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | КЛ-0,4кВ ф. Карла Маркса д.6 п. 4-6 | 0.38 | 07,06 2021.06.15 | 07,34 2021.06.15 | В | 0.47 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  | Акт №41 от 15.06.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
146 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ТП-4320 РУ-0,4кВ Л-1 | 0.38 | 20,04 2021.06.16 | 21,06 2021.06.16 | В | 1.033 | ТП-4320 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 82.3 |  | акт №63 от 16.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
147 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | Главный АВ-0,4 кВ 1 с.ш. Т-1 | 0.38 | 10,45 2021.06.17 | 11,15 2021.06.17 | В | 0.5 | ТП-603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394 |  | Акт №42 от 17.06.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
148 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидер №4 п/с "Ташкиново" | 6 (6.3) | 11,42 2021.06.17 | 13,38 2021.06.17 | В | 1.93 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 535 |  | Акт №43 от 17.06.2021 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
149 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ПС 110 Авзян Ф-24 | 10 (10.5) | 16,23 2021.06.17 | 16,28 2021.06.17 | В | 0.08 | ВЛ-10 Ф-24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 255 | ООО «Башкирэнерго» | акт №64 от 17.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
150 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | Вл-6 кВ ф-5 п/с Монтажная | 6 (6.3) | 12,49 2021.06.18 | 13,54 2021.06.18 | В | 1.08 | ТП-5Н05,ТП-3621,ТП-2421,ТП-5Н08, ТП-4621,ТП-2521,ТП-5821,ТП-5921,ТП-5Н07,ТП-1318, ТП-1303, ТП-1304, ТП-1305, ТП-6601, ТП-6925, ТП-6607, ТП-1306, ТП-1307, ТП-1313 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1225 |  | Акт №45 от 18.06.2021 | 3.4.8 | 4.4 | 0
151 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ВЛ | ф-13 Монтажная | 6 (6.3) | 12,50 2021.06.18 | 13,18 2021.06.18 | В | 0.47 | ТП-526,ТП-509,ТП-513,ТП-514,ТП-515,ТП-6321,ТП-504,ТП-519,ТП-505,ТП-4321,ТП-2921,ТП-506,ТП-520,ТП-507,ТП-508,ТП-312,ТП-524,ТП-527,ТП-502,ТП-503,ТП-5721 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3356 |  | Акт №44 от 18.06.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
152 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ-10кВ Ф-8 ЗРУ-10 ЛПДС | 10 (10.5) | 06,53 2021.06.19 | 08,12 2021.06.19 | В | 1.316 | ТП-111,ТП-112 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |  | акт №65 от 19.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
153 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | тп-2806 1 с.ш. | 0.38 | 00,04 2021.06.20 | 00,48 2021.06.20 | В | 0.73 | ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 948 |  | Акт №46 от 20.06.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
154 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-52 | 0.38 | 09,46 2021.06.20 | 11,12 2021.06.20 | В | 1.433 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 26 |  | акт №66 от 20.06.21 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
155 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ТП-97 | 0.38 | 13,01 2021.06.20 | 21,44 2021.06.20 | В | 8.716 | ВЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 26 |  | акт №68 от 20.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
156 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-22 | 0.38 | 15,42 2021.06.20 | 18,44 2021.06.20 | В | 3.033 | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 26 |  | акт №67 от 20.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
157 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ПС 110 Восточная ВЛ-10 ф.339 | 10 (10.5) | 22,48 2021.06.20 | 00,59 2021.06.21 | В | 2.183 | ТП-31,ТП-76 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 865 |  | акт №69 от 20.06.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
158 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-97 Л-2 | 0.38 | 11,55 2021.06.21 | 16,14 2021.06.21 | В | 4.32 | ВЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 26 |  | акт №70 от 21.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
159 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | ТП-2810 1С.Ш. 0,4кВ | 0.38 | 09,09 2021.06.23 | 09,53 2021.06.23 | В | 0.73 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 296 |  | Акт №47 от 23.06.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
160 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | Ф.5 ПС 110 Иглино-тяга | 10 (10.5) | 14,37 2021.06.23 | 14,50 2021.06.23 | В | 0.216 | ВЛ-10 ПС 110 Иглино-тяга | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 702 | 2 | 510 | ООО «Башкирэнерго»; ООО «Сетевая компания» МР Иглинский район РБ | акт №71 от 23.06.21 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
161 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ТП-6 ВЛ-0,4 Л-1 | 0.38 | 14,50 2021.06.23 | 15,35 2021.06.23 | В | 0.75 | ВЛ-04 кВ Л-1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 67.2 |  | акт №72 от 23.06.21 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
162 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 ф.7 ПС Кудеевка тяга | 10 (10.5) | 15,22 2021.06.23 | 02,22 2021.06.24 | В | 11 | ВЛ-10 ТП-33 РП БКЗ | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1500 |  | акт №76 от 23.06.21 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
163 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ТП-69 ВЛ-0,4 Л-4 | 0.38 | 15,27 2021.06.23 | 16,47 2021.06.23 | В | 1.333 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 67.2 |  | акт №73 от 23.06.21 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
164 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 ф.7 ПС Кудеевка тяга | 10 (10.5) | 15,32 2021.06.23 | 21,33 2021.06.23 | В | 6.02 | ВЛ-10 ТП-33 РП БКЗ | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1500 |  | акт №74 от 23.06.21 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
165 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ТП-4438 ВЛ-0,4 Л-4, Л-6 | 0.38 | 17,14 2021.06.23 | 21,50 2021.06.23 | В | 4.6 | ВЛ-04 кВ Л-4,Л-6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67.2 |  | акт №75 от 23.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
166 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 ф.406 РП Вятка | 10 (10.5) | 05,30 2021.06.25 | 06,00 2021.06.25 | В | 0.5 | ТП-51,ТП-88.ТП-99 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1500 |  | акт №77 от 25.06.21 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
167 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-5895 | 10 (10.5) | 15,30 2021.06.25 | 20,10 2021.06.25 | В | 4.666 | ВЛ-04 кВ Л-1,Л-2,Л-3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 67.2 |  | акт №78 от 25.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
168 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-195 | 0.38 | 21,30 2021.06.25 | 03,52 2021.06.26 | В | 6.366 | ВЛ-04 кВ Л-1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 67.2 |  | акт №79 от 25.06.21 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
169 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | КЛ | кЛ-0,4 кВ с ТП-323 на ж/д ул. Социалистическая 77 Б | 0.38 | 17,23 2021.06.26 | 17,40 2021.06.26 | В | 0.28 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |  | Акт №48 от 26.06.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
170 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-91 | 0.38 | 06,00 2021.06.27 | 11,02 2021.06.27 | В | 5.033 | ТП | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 |  | акт №81 от 27.06.21 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
171 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | Ф-8 ПС 110 Шакша Р | 10 (10.5) | 22,35 2021.06.27 | 23,10 2021.06.27 | В | 0.58 | ВЛ-10 Ф-8 ПС 110 Шакша Р | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 336.8 |  | акт №80 от 27.06.21 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
172 | ГУП "РЭС" РБ СЭС | ТП | тп-2806 1 с.ш. | 0.38 | 16,55 2021.06.29 | 17,40 2021.06.29 | В | 0.75 | ТП | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 948 |  | Акт №49 от 29.06.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
173 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-219 | 10 (10.5) | 01,23 2021.07.01 | 06,20 2021.07.01 | В | 4.95 | ВЛ-0,4 кВ,л-1,л-2,л-3, ТП-219 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  | Акт №83 от 01.07.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
174 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-199 | 10 (10.5) | 01,23 2021.07.01 | 07,55 2021.07.01 | В | 6.53 | ВЛ-0,4 кВ,л-1 ТП-199 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 72 |  | Акт №84 от 01.07.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
175 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-2384 | 10 (10.5) | 06,23 2021.07.01 | 22,14 2021.07.01 | В | 15.85 | ВЛ-0,4 кВ,л-1 ТП-2384 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 106.8 |  | Акт №85 от 01.07.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
176 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ТП-34 ВЛ-0,4 | 0.38 | 15,31 2021.07.01 | 20,30 2021.07.01 | В | 4.98 | ВЛ-04 кВ Л-4,Л-6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67.2 |  | Акт №82 от 01.07.2021г | 3.4.7 | 4.16 | 1
177 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | В-10 Ф-4 ПС 110 Иглино | 10 (10.5) | 02,35 2021.07.02 | 10,15 2021.07.02 | В | 7.666 | ТП-4, ТП-5, ТП-29, ТП-38, ТП-69, ТП-65, ТП-70, ТП-91, ТП-98, ТП-102, ТП-116 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 8 | 860 | 2 | 944.4 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №86 от 02.07.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
178 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9898 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 02,44 2021.07.02 | 06,41 2021.07.02 | В | 3.95 | ТП-9898 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 67.2 |  | Акт №88 от 02.07.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
179 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ТП-15 ВЛ-0,4 | 0.38 | 11,57 2021.07.02 | 14,31 2021.07.02 | В | 2.566 | ВЛ-04 кВ Л-1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67.2 |  | Акт №87 от 02.07.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
180 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-35кВ Уразаево-Михайловка | 35 | 18,57 2021.07.02 | 18,57 2021.07.02 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35928 |  | Акт №50 от 02.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
181 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 п/с КНС-14 и ф-4 п/с Касево | 6 (6.3) | 18,57 2021.07.02 | 19,58 2021.07.02 | В | 1.02 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1686 |  | Акт №51 от 02.07.2021 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
182 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-б/н ВЛ-0,4 | 0.38 | 11,25 2021.07.04 | 17,00 2021.07.04 | В | 5.583 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67.2 |  | Акт №89 от 04.07.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
183 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | КЛ-10кВ яч. 50,8 ЗРУ-10 ЛПДС | 10 (10.5) | 16,51 2021.07.05 | 18,15 2021.07.05 | В | 1.4 | ТП-111, ТП-112 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 156 | 1 | 254 | ООО "Сетевая компания" | Акт №90 от 05.07.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
184 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | КВЛ-10 ф.7 ПС Тавтиманово- тяга | 10 (10.5) | 08,30 2021.07.06 | 14,44 2021.07.06 | В | 6.23 | ТП-18, ТП-45 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 2 | 596 | 2 | 715.2 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №91 от 06.07.2021г | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
185 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП-603 1сш 0.4кВ | 0.38 | 03,20 2021.07.07 | 04,25 2021.07.07 | В | 1.08 | ТП | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 416 |  | Акт №52 от 07.07.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
186 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ТП-118,ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 10 (10.5) | 15,56 2021.07.07 | 21,05 2021.07.07 | В | 5.15 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 50.4 |  | Акт №94 от 07.07.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
187 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ТП-58,ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 10 (10.5) | 15,56 2021.07.07 | 17,18 2021.07.07 | В | 1.37 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 52.8 |  | Акт №92 от 07.07.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
188 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ТП-2589,ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 10 (10.5) | 18,02 2021.07.07 | 20,45 2021.07.07 | В | 2.716 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 43.2 |  | Акт №93 от 07.07.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
189 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Механизаторов от РП-4 | 0.38 | 03,00 2021.07.09 | 04,34 2021.07.09 | В | 1.57 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 77 |  | Акт №53 от 09.07.2021 | 3.4.12.4 | 4.9 | 0
190 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф 5 Причал | 6 (6.3) | 15,43 2021.07.10 | 16,35 2021.07.10 | В | 0.87 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №55 от 10.07.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
191 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.20 ПС Монтажная отпайка на ктп-0221 | 6 (6.3) | 15,47 2021.07.10 | 18,46 2021.07.10 | В | 2.98 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 335 |  | Акт №54 от 10.07.2021 | 3.4.8.4 | 4.17 | 0
192 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | Ф.8 ПС 110 Иглино-тяга | 10 (10.5) | 18,30 2021.07.10 | 20,01 2021.07.10 | В | 1.516 | ТП-3, ТП-25, ТП-27, ТП-30, ТП-33, ТП-42, ТП-49, ТП-53, ТП-57, ТП-72, ТП-75, ТП-86, ТП-102, ТП-126 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 6 | 753 | 2 | 903.6 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №95 от 10.07.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
193 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 19,25 2021.07.10 | 21,42 2021.07.10 | В | 2.28 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №56 от 10.07.2021 | 3.4.9.1 |  | 0
194 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | Ф.8 ПС 110 Иглино-тяга | 10 (10.5) | 20,31 2021.07.10 | 21,25 2021.07.10 | В | 0.9 | ТП-3, ТП-25, ТП-27, ТП-30, ТП-33, ТП-42, ТП-49, ТП-53, ТП-57, ТП-72, ТП-75, ТП-86, ТП-102, ТП-126 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 6 | 753 | 2 | 903.6 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №96 от 10.07.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
195 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | Вл-110 кВ Карманово- Арлан 2цепь | 110 | 19,13 2021.07.11 | 20,33 2021.07.11 | В | 1.33 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 |  | Акт №57 от 11.07.2021 | 3.4.9.1 |  | 0
196 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ 6 (6.3) кВ ф-20 ПС Монтажная | 6 (6.3) | 18,54 2021.07.12 | 20,57 2021.07.12 | В | 2.05 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 335 |  | Акт №58 от 12.07.2021 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
197 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-32 п/с Монтажная | 6 (6.3) | 16,22 2021.07.13 | 17,15 2021.07.13 | В | 0.88 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1008 |  | Акт №59 от 13.07.2021 | 3.4.14 | 4.12 | 1
198 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП-105 ф-5 п¦с Кама | 6 (6.3) | 16,10 2021.07.15 | 21,58 2021.07.15 | В | 5.8 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 588 |  | Акт №60 от 15.07.2021 | 3.4.14 | 4.12 | 1
199 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ТП-18 ВЛ-0,4 | 0.38 | 13,42 2021.07.16 | 17,56 2021.07.16 | В | 4.23 | ВЛ-04 кВ Л-2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67.2 |  | Акт №97 от 16.07.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
200 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 ф.7 ПС Кудеевка тяга | 10 (10.5) | 19,25 2021.07.16 | 21,00 2021.07.16 | В | 1.58 | ТП-14, ТП-66, ТП-34, ТП-67, ТП-35, ТП-77, ТП-115 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 1 | 560 | 1 | 672 | ООО "Сетевая компания" | Акт №98 от 16.07.2021г | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
201 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 Ф-БКЗ РП БКЗ | 10 (10.5) | 12,44 2021.07.17 | 13,21 2021.07.17 | В | 0.616 | ТП-66, ТП-34, ТП-67, ТП-35, ТП-77, ТП-115 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 1 | 657 | 1 | 1500 | ООО "Сетевая компания" | Акт №99 от 17.07.2021г | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
202 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ПС Бузовьяз Ф213 ТП-0744 | 10 (10.5) | 01,52 2021.07.18 | 03,30 2021.07.18 | В | 1.633 | ТП-4, ТП-5, ТП-0744 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 100.8 |  | Акт №100 от 18.07.2021г | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
203 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ 6кВ ф-11 п/с Н-Березовка | 6 (6.3) | 10,49 2021.07.18 | 15,46 2021.07.18 | В | 4.95 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1848 |  | Акт №61 от 18.07.2021 | 3.4.8 | 4.13 | 0
204 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | Ф.8 ПС 110 Лобово | 10 (10.5) | 17,00 2021.07.18 | 18,10 2021.07.18 | В | 1.166 | ТП-15, ТП-50, ТП-121 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2 | 228 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №103 от 18.07.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
205 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | Ф.8 ПС 110 Иглино-тяга | 10 (10.5) | 17,10 2021.07.18 | 18,20 2021.07.18 | В | 1.166 | ТП-3, ТП-25, ТП-27, ТП-30, ТП-33, ТП-42, ТП-49, ТП-53, ТП-57, ТП-72, ТП-75, ТП-86, ТП-102, ТП-126 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 6 | 753 | 2 | 903.6 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №101 от 18.07.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
206 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | Ф.5 ПС 110 Иглино-тяга | 10 (10.5) | 17,27 2021.07.18 | 19,37 2021.07.18 | В | 2.166 | ТП-6 ТП-7 ТП-9 ТП-10 ТП-11 ТП-12 ТП-13 ТП-32 ТП-36 ТП-40 ТП-41 ТП-52 ТП-58 ТП-74 ТП-75 ТП-79 ТП-86 ТП-87 ТП-100 ТП-101 ТП-103 ТП-114 ТП-126 | 0 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 1535 | 0 | 0 | 1 | 1534 | 2 | 1227.2 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №102 от 18.07.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
207 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ПС | 1Т пс Строительная | 110 | 16,55 2021.07.20 | 18,07 2021.07.20 | В | 1.2 | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №62 от 20.07.2021 | 3.4.9.1 |  | 0
208 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ТП-6835 ВЛ-0,4 | 10 (10.5) | 09,34 2021.07.21 | 18,33 2021.07.22 | В | 32.98 | ТП-6835 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 |  | Акт №104 от 21.07.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
209 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | ВЛ-0,4 Л1 ТП-4305 | 0.38 | 16,10 2021.07.22 | 20,50 2021.07.22 | В | 4.67 | ВЛ-0,4 кВ |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 158.4 |  | Акт №110 от 22.07.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
210 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | Ф.8 ПС 110 Иглино-тяга | 10 (10.5) | 16,10 2021.07.22 | 04,24 2021.07.23 | В | 12.23 | ТП-3, ТП-25, ТП-27, ТП-30, ТП-33, ТП-42, ТП-49, ТП-53, ТП-57, ТП-72, ТП-75, ТП-86, ТП-102, ТП-126 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 6 | 753 | 2 | 903.6 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №105 от 22.07.2021г | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
211 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | Ф.5 ПС 110 Иглино-тяга | 10 (10.5) | 16,10 2021.07.22 | 03,10 2021.07.23 | В | 11 | ТП-6 ТП-7 ТП-9 ТП-10 ТП-11 ТП-12 ТП-13 ТП-32 ТП-36 ТП-40 ТП-41 ТП-52 ТП-58 ТП-74 ТП-75 ТП-79 ТП-86 ТП-87 ТП-100 ТП-101 ТП-103 ТП-114 ТП-126 | 0 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 1535 | 0 | 0 | 1 | 1534 | 2 | 1227.2 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №106 от 22.07.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
212 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | Ф.4 ПС 110 Иглино-тяга | 10 (10.5) | 16,10 2021.07.22 | 22,20 2021.07.22 | В | 6.17 | ТП-4, ТП-5, ТП-29, ТП-38, ТП-69, ТП-65, ТП-70, ТП-91, ТП-98, ТП-102, ТП-116 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 8 | 860 | 2 | 944.4 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №107 от 22.07.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
213 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | Ф-7 ПС 110 Тавтиманово | 10 (10.5) | 16,30 2021.07.22 | 13,17 2021.07.24 | В | 44.78 | ТП-18, ТП-45 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 2 | 596 | 2 | 715.2 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №108 от 22.07.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
214 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | Ф -Жилпоселок РП БКЗ | 10 (10.5) | 17,10 2021.07.22 | 22,07 2021.07.22 | В | 4.95 | ТП-66, ТП-34, ТП-67, ТП-35, ТП-77, ТП-115 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 1 | 657 | 1 | 1500 | ООО "Сетевая компания" | Акт №109 от 22.07.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
215 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | Ф-8 Жилроселок ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 10 (10.5) | 17,30 2021.07.22 | 17,40 2021.07.22 | В | 0.166 | ТП-111, ТП-112 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 98 | 1 | 117.6 | ООО "Сетевая компания" | Акт №112 от 22.07.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
216 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | Ф-11-24 ПС 110 кВ Авзян | 10 (10.5) | 18,10 2021.07.22 | 00,32 2021.07.23 | В | 6.37 | ВЛ-10 Ф-24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 255 | ООО «Башкирэнерго» | Акт №111 от 22.07.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
217 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | СМВ-1 ВЛ-10 Ф-8 Лобово | 10 (10.5) | 19,30 2021.07.22 | 01,48 2021.07.23 | В | 6.3 | ТП-15, ТП-50, ТП-121 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2 | 228 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №113 от 22.07.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
218 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№10 пс Строительная | 6 (6.3) | 19,14 2021.07.24 | 22,58 2021.07.24 | В | 3.73 | ТП-8220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №63 от 24.07.2021 | 3.4.9.1 |  | 0
219 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 ТП-62 Л-1 | 0.38 | 11,25 2021.07.27 | 11,54 2021.07.27 | В | 0.48 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 98.4 |  | Акт №114 от 27.07.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
220 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | В-10 Ф-4 ПС 110 Иглино | 10 (10.5) | 13,03 2021.07.27 | 13,54 2021.07.27 | В | 0.85 | ТП-4, ТП-5, ТП-29, ТП-38, ТП-69, ТП-65, ТП-70, ТП-91, ТП-98, ТП-102, ТП-116 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 8 | 860 | 2 | 944.4 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №115 от 27.07.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
221 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | В-10 Ф-359 ПС 110/10 Минзитарово | 10 (10.5) | 22,39 2021.07.27 | 00,11 2021.07.28 | В | 1.53 | ТП-84, ТП-85 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 60 |  | Акт №116 от 27.07.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
222 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | В-10 Ф-7 ПС 110/10 Кудеевка | 10 (10.5) | 02,54 2021.07.28 | 15,17 2021.07.28 | В | 12.38 | ТП-14, ТП-66, ТП-34, ТП-67, ТП-35, ТП-77, ТП-115 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 2 | 560 | 2 | 672 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №117 от 28.07.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
223 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | ПС 110 Иглино ВЛ-10 Ф-8 | 10 (10.5) | 18,02 2021.07.30 | 22,22 2021.07.30 | В | 4.33 | ТП-3, ТП-25, ТП-27, ТП-30, ТП-33, ТП-42, ТП-49, ТП-53, ТП-57, ТП-72, ТП-75, ТП-86, ТП-102, ТП-126 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 6 | 753 | 2 | 903.6 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №117 от 30.07.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
224 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | ф17 Искож | 6 (6.3) | 11,47 2021.07.31 | 14,15 2021.07.31 | В | 2.47 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2924 |  | Акт №64 от 31.07.2021 | 3.4.8 | 4.12 | 0
225 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | кл 6 кВ Ф-53 кл-6 кВ ТП-0201 - ТП-5302, кл-6кВ ТП0201- КТП-1707 | 6 (6.3) | 19,35 2021.08.01 | 22,35 2021.08.01 | В | 3 | КЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3341 |  | Акт №65 от 01.08.2021 | 3.4.8 | 4.12 | 0
226 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | ПС 110 Нагаево В-10 Ф-16 | 10 (10.5) | 11,14 2021.08.02 | 12,59 2021.08.02 | В | 1.75 | ТП-9259, ТП-9950, ТП-9951, ТП-9952, ТП-9956, ТП-9957, ТП-9959, ТП-16 | 0 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 1 | 865 | ООО «Электрические сети» г. Уфа | Акт №118 от 02.08.2021г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
227 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | Ф-13 Касево | 6 (6.3) | 10,30 2021.08.03 | 11,55 2021.08.03 | В | 1.42 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 119 |  | Акт №66 от 03.08.2021 | 3.4.14 | 4.12 | 1
228 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | Ф-4 ПС 110 Иглино-тяга | 10 (10.5) | 07,51 2021.08.04 | 11,21 2021.08.04 | В | 3.5 | ТП-4, ТП-5, ТП-29, ТП-38, ТП-69, ТП-65, ТП-70, ТП-91, ТП-98, ТП-102, ТП-116 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 | 2 | 944.4 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №120 от 04.08.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
229 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | Ф-8 ПС 110 Иглино-тяга | 10 (10.5) | 07,51 2021.08.04 | 08,28 2021.08.04 | В | 0.616 | ТП-3, ТП-25, ТП-27, ТП-30, ТП-33, ТП-42, ТП-49, ТП-53, ТП-57, ТП-72, ТП-75, ТП-86, ТП-102, ТП-126 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 6 | 753 | 2 | 903.6 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №119 от 04.08.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
230 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-6 | 0.38 | 20,01 2021.08.04 | 22,07 2021.08.04 | В | 2.1 | ВЛ-04 кВ Л-1 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 104.8 |  | Акт №121 от 04.08.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
231 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-71 | 0.38 | 22,30 2021.08.04 | 00,37 2021.08.05 | В | 2.116 | ВЛ-04 кВ Л-3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 21.6 |  | Акт №122 от 04.08.2021г | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
232 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ПС | В-10 Ф-7 ПС Тавтиманово | 10 (10.5) | 07,59 2021.08.06 | 10,06 2021.08.06 | В | 2.116 | ТП-18, ТП-45 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 2 | 596 | 2 | 715.2 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №125 от 06.08.2021г | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
233 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-71 | 10 (10.5) | 07,59 2021.08.06 | 10,06 2021.08.06 | В | 2.116 | ВЛ-04 кВ Л-3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 21.6 |  | Акт №124 от 06.08.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
234 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-18 | 0.38 | 14,40 2021.08.06 | 15,52 2021.08.06 | В | 1.2 | ВЛ-04 кВ Л-2, Л-4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 33.6 |  | Акт №123 от 06.08.2021г | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
235 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | Вл-110 кВ Карманово- Арлан 2цепь | 110 | 01,28 2021.08.07 | 01,28 2021.08.07 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738 |  | Акт №67 от 07.08.2021 | 3.4.9.1 |  | 0
236 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-62 | 10 (10.5) | 07,42 2021.08.07 | 09,25 2021.08.07 | В | 1.716 | ВЛ-04 кВ Л-1,2,3 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 65.6 |  | Акт №126 от 07.08.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
237 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП-323 РУ-0,4кВ 2 с.ш.-0,4кВ | 0.38 | 23,45 2021.08.10 | 00,18 2021.08.11 | В | 0.55 | ТП | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 420 |  | Акт №68 от 10.08.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
238 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-10 п/с Строительная | 6 (6.3) | 13,02 2021.08.15 | 15,34 2021.08.15 | В | 2.53 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №69 от 15.08.2021 | 3.4.9.1 |  | 0
239 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф-4 Ташкиново | 6 (6.3) | 06,22 2021.08.17 | 16,18 2021.08.17 | В | 9.93 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 586 |  | Акт №70 от 17.08.2021 | 3.4.9.1 |  | 0
240 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-0.4 Кв ф-Дорожная 55 ввод №1 | 0.38 | 21,50 2021.08.17 | 22,48 2021.08.17 | В | 0.97 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | Акт №71 от 17.08.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
241 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ПС | В-10 Ф-14-02 ПС 35 Байрамгулово | 10 (10.5) | 11,40 2021.08.18 | 14,30 2021.08.18 | В | 2.833 | ТП-Г-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Акт №127 от 18.08.2021г | 3.4.10 | 4.17 | 0
242 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 1025 ВВ-6кв "Ввод с ТП 0925" | 6 (6.3) | 11,04 2021.08.19 | 13,20 2021.08.19 | В | 2.27 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6кВ от ТП-1502 до ТП-1504 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1074 |  | Акт №72 от 19.08.2021 | 3.4.8 | 4.13 | 0
243 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | Ф-8(НГТУ Лобово) ПС 110 Минзитарово | 10 (10.5) | 17,05 2021.08.22 | 23,12 2021.08.22 | В | 6.12 | ТП-15, ТП-50, ТП-121 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 | 2 | 228 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №128 от 22.08.2021г | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
244 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | РП-3 яч№8 ТП-602 | 6 (6.3) | 14,03 2021.08.25 | 14,35 2021.08.25 | В | 0.53 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №73 от 25.08.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
245 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-13 п/с Монтажная | 6 (6.3) | 19,03 2021.08.26 | 21,11 2021.08.26 | В | 2.13 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3800 |  | Акт №74 от 26.08.2021 | 3.4.14 | 4.3 | 1
246 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КВЛ | Ф-8 Жил. Поселок 1Т ПС ЛПДС Улу-Теляк | 10 (10.5) | 21,14 2021.08.26 | 21,24 2021.08.26 | В | 0.166 | ТП-111, ТП-112 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 98 | 1 | 117.6 | ООО "Сетевая компания" | Акт №129 от 26.08.2021г | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
247 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-6кВ Ф. 5 КНС-14 | 6 (6.3) | 10,01 2021.08.27 | 11,57 2021.08.27 | В | 1.93 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ Ф. 5 КНС-14 между КТП-0824 и КТП-0924 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1358 |  | Акт №75 от 27.08.2022 | 3.4.8 | 4.13 | 0
248 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ПС | Ф-29 п/с "Искож" | 6 (6.3) | 20,59 2021.08.30 | 21,22 2021.08.30 | В | 0.38 | ПС 110 кВ ПС 110 кВ ПС 110/6кв "Искож" 1С.Ш. 6кВ яч. 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1992 |  | Акт №76 от 30.08.2021 | 3.4.9.1 |  | 0
249 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф- 19 п/с Искож | 6 (6.3) | 03,35 2021.09.03 | 05,20 2021.09.03 | В | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 569 |  | Акт №77 от 03.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
250 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | Ф.5 ПС 110 Иглино-тяга | 10 (10.5) | 13,42 2021.09.03 | 14,42 2021.09.03 | В | 1 | ТП-6 ТП-7 ТП-9 ТП-10 ТП-11 ТП-12 ТП-13 ТП-32 ТП-36 ТП-40 ТП-41 ТП-52 ТП-58 ТП-74 ТП-75 ТП-79 ТП-86 ТП-87 ТП-100 ТП-101 ТП-103 ТП-114 ТП-126 | 0 | 0 | 1614 | 0 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 2 | 1289.6 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №133 от 03.09.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
251 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-60 Л-1 Ф-403 РП Вятка | 0.38 | 16,20 2021.09.03 | 22,17 2021.09.03 | В | 5.95 | ВЛ-0,4 Л-1 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 98.4 |  | Акт №131 от 03.09.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
252 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-50 Л-1 Ф-8 ПС Иглно | 0.38 | 16,35 2021.09.03 | 17,16 2021.09.03 | В | 0.68 | ВЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | Акт №134 от 03.09.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
253 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КВЛ | Ф.8 ПС 110 Иглино-тяга | 10 (10.5) | 16,56 2021.09.03 | 18,23 2021.09.03 | В | 1.45 | ТП-3, ТП-25, ТП-27, ТП-30, ТП-33, ТП-42, ТП-49, ТП-53, ТП-57, ТП-72, ТП-75, ТП-86, ТП-102, ТП-126 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 6 | 216 | 2 | 259.2 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №136 от 04.09.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
254 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КВЛ | Ф-11-24 ПС 110 кВ Авзян | 10 (10.5) | 17,12 2021.09.03 | 10,15 2021.09.04 | В | 17.05 | ВЛ-10 Ф-24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 255 | ООО «Башкирэнерго» | Акт №135 от 03.09.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
255 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КВЛ | Ф-14 ПС Булгаково | 10 (10.5) | 17,40 2021.09.03 | 18,28 2021.09.03 | В | 0.8 | ВЛ | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 77 | 1 | 255 | ООО «Башкирэнерго»., | Акт №132 от 03.09.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
256 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-72 | 10 (10.5) | 20,30 2021.09.03 | 02,05 2021.09.04 | В | 5.58 | ВЛ-0,4 Л-1, ВЛ-0,4 Л-2, ВЛ-0,4 Л-3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22.8 |  | Акт №130 от 03.09.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
257 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ПС | ПС 110 Толпар,2сек.10 | 10 (10.5) | 13,39 2021.09.04 | 22,05 2021.09.04 | В | 8.43 | ВЛ-10 ф.4,ф.6,ф.8,ф.10 ПС Толпар | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 831 | ООО «Башкирэнерго» | Акт №138 от 04.09.2021г | 3.4.13 | 4.12 | 1
258 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КВЛ | Ф-8 ПС 110 Иглино-тяга | 10 (10.5) | 14,12 2021.09.04 | 15,50 2021.09.04 | В | 1.633 | ТП-3, ТП-25, ТП-27, ТП-30, ТП-33, ТП-42, ТП-49, ТП-53, ТП-57, ТП-72, ТП-75, ТП-86, ТП-102, ТП-126 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 6 | 216 | 2 | 259.2 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №137 от 04.09.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
259 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Ташкиново" | 6 (6.3) | 17,55 2021.09.04 | 18,34 2021.09.04 | В | 0.65 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 592 |  | Акт №78 от 04.09.2021 | 3.4.9.1 |  | 0
260 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КВЛ | Ф.8 ПС 110 Иглино-тяга | 10 (10.5) | 10,02 2021.09.06 | 14,53 2021.09.06 | В | 4.85 | ТП-3, ТП-25, ТП-27, ТП-30, ТП-33, ТП-42, ТП-49, ТП-53, ТП-57, ТП-72, ТП-75, ТП-86, ТП-102, ТП-126 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 6 | 216 | 2 | 903.6 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №139 от 06.09.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
261 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-10 | 0.38 | 21,23 2021.09.08 | 00,40 2021.09.09 | В | 3.28 | ВЛ-0,4 ТП-10 Л-2 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 133.6 |  | Акт №140 от 08.09.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
262 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | Вл-0,4 кВ ф. Лесная от КТП 1208 | 0.38 | 04,00 2021.09.10 | 09,30 2021.09.10 | В | 5.5 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 71 |  | Акт №79 от 10.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
263 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-0513 -ТП-0813 | 6 (6.3) | 11,29 2021.09.13 | 11,59 2021.09.13 | В | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 |  | Акт №80 от 13.09.2021 | 3.4.8 | 4.12 | 0
264 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-25 | 0.38 | 08,20 2021.09.20 | 11,10 2021.09.20 | В | 2.833 | ВЛ-0,4 ТП-25 Л-1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 35.2 |  | Акт №142 от 20.09.2021г | 3.4.7.2 | 4.16 | 1
265 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-25 | 0.38 | 12,20 2021.09.20 | 15,21 2021.09.20 | В | 3.016 | ВЛ-0,4 ТП-25 Л-1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 35.2 |  | Акт №141 от 20.09.2021г | 3.4.7.2 | 4.16 | 1
266 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-2910- КТП-2911 | 6 (6.3) | 13,25 2021.09.21 | 14,44 2021.09.21 | В | 1.32 | ТП-2909, 2910, КТП-2911, ТП-0406 1секц. РУ-6кВ, ТП-2812 2секц РУ-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2547 |  | Акт №81 от 21.09.2021 | 3.4.14 | 4.12 | 1
267 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КВЛ | Ф-8 ПС 110 Иглино-тяга | 10 (10.5) | 14,00 2021.09.21 | 14,33 2021.09.21 | В | 0.55 | ТП-3, ТП-25, ТП-27, ТП-30, ТП-33, ТП-42, ТП-49, ТП-53, ТП-57, ТП-72, ТП-75, ТП-86, ТП-102, ТП-126 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 6 | 216 | 2 | 259.2 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №143 от 21.09.2021г | 3.4.7.2 | 4.16 | 1
268 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-25 | 0.38 | 14,00 2021.09.21 | 00,47 2021.09.22 | В | 10.78 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 35.2 |  | Акт №144 от 21.09.2021г | 3.4.7.2 | 4.16 | 1
269 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ЗРУ-10 ЛДПС Улу-теля Ф. | 10 (10.5) | 09,48 2021.09.25 | 13,26 2021.09.25 | В | 3.63 | ВЛ-10 ТП-Больница,ТП-404, ТП-111, ТП-112 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 98 | 1 | 117.6 | ООО "Сетевая компания" | Акт №145 от 25.09.2021г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
270 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КВЛ | Ф.8 ПС 110 Иглино-тяга | 10 (10.5) | 12,40 2021.09.27 | 14,05 2021.09.27 | В | 1.416 | ТП-3, ТП-25, ТП-27, ТП-30, ТП-33, ТП-42, ТП-49, ТП-53, ТП-57, ТП-72, ТП-75, ТП-86, ТП-102, ТП-126 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 6 | 216 | 2 | 259.2 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт №146 от 27.09.2021г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
271 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4302 | 0.38 | 13,30 2021.09.28 | 14,14 2021.09.28 | В | 0.733 | ВЛ-0,4 Л-2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 32.4 |  | Акт №147 от 28.09.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
272 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | ф-10 Искож | 6 (6.3) | 23,58 2021.09.29 | 03,40 2021.09.30 | В | 3.7 | ТП-5302, 5303, 5307, 5308, 5310, РП-1А Т-1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2703 |  | Акт №82 от 29.09.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
273 | ПО "ЦЭС ГУП "РЭС" РБ | ТП | Ф-53 Искож | 6 (6.3) | 23,58 2021.09.29 | 00,45 2021.09.30 | В | 0.783 | ТП-5301,5309,2620,5110,0420,1002,1001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3487 |  | Акт №83 от 29.09.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
274 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | ф-22 Михайловка | 6 (6.3) | 11,35 2021.10.11 | 14,08 2021.10.11 | В | 2.55 | ТП 2804, 2805, 2806,2807, 2811, 2812, 2910 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2281 |  | Акт №84 от 11.10.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
275 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ПС Авзян Ф-11-24 | 10 (10.5) | 13,53 2021.10.14 | 14,00 2021.10.14 | В | 0.116 | ВЛ-10 Ф-24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 255 | ООО «Башкирэнерго» | Акт №148 от 14.10.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
276 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ТП-1711 ВЛИ-0,38 кВ фидер ул.Социалистическая 47, ул.Комсомольская 22,26 | 0.38 | 18,00 2021.10.14 | 19,15 2021.10.14 | В | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69 |  | Акт №85 от 14.10.2021 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
277 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ЗРУ-10 ЛДПС Улу-теляк Ф-8 "Жил. Поселок" | 10 (10.5) | 15,26 2021.10.15 | 15,30 2021.10.15 | В | 0.066 | ТП-111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 800 | Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" | Акт №149 от 15.11.2021г | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
278 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП-27 Т-1 Ф-8 ПС Иглино - Тяга | 10 (10.5) | 00,27 2021.10.27 | 01,25 2021.10.27 | В | 0.97 | ВЛ-0,4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10.8 |  | Акт №150 от 27.10.2021г | 3.4.10 | 4.12 | 0
279 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ЗРУ-10 кВ ЛПДС Улу - Теляк ф.31 Жил.поселок | 10 (10.5) | 02,03 2021.10.27 | 02,09 2021.10.27 | В | 0.1 | ТП-112 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 34.8 |  | Акт №151 от 27.10.2021г | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
280 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ 6кВ ф. 5 КНС-14 от ТП -1510 до ТП-1506 | 6 (6.3) | 09,30 2021.10.29 | 10,43 2021.10.29 | В | 1.22 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6кВ ф. 5 КНС-14 ТП-2810, 1503, 1504, 1502, 1510, 1506, 5008, 0525, 0425, 0325, 5009, 2224, 0824, 0924, 0424, 5001, 5007 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2795 |  | Акт №86 от 29.10.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
281 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ТП-123 РП Ягодная 396 | 10 (10.5) | 16,15 2021.10.30 | 20,19 2021.10.30 | В | 4.07 | ВЛ-0,4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 92 |  | Акт №152 от 30.10.2021г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
282 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.31 Городская | 10 (10.5) | 14,16 2021.10.31 | 21,01 2021.10.31 | В | 6.75 | ТП-230 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 254 |  | Акт №153 от 31.10.2021г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
283 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф. Уральская ТП-5128 | 0.38 | 19,00 2021.11.01 | 19,15 2021.11.01 | В | 0.25 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 135 |  | Акт №87 от 01.11.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
284 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КЛ | ЗРУ 10кВ ЛДПС Ф.31 | 10 (10.5) | 18,59 2021.11.03 | 05,30 2021.11.04 | В | 10.52 | ТП-112 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 34.8 |  | Акт № 154 от 03.11.2021г | 3.4.7.1 | 4.16 | 1
285 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | Вл-0,4 кВ Л-5 ТП-01749/2 Ф-7 ПС Булгаково | 10 (10.5) | 11,40 2021.11.05 | 20,26 2021.11.05 | В | 8.77 | Вл-0,4 кВ Л-5 ТП-01749/2 Ф-7 ПС Булгаково | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25.2 |  | Акт № 155 от 05.11.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
286 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-45 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 10 (10.5) | 09,50 2021.11.06 | 13,50 2021.11.06 | В | 4 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20.4 |  | Акт № 158 от 06.11.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
287 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-114,ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 10 (10.5) | 09,50 2021.11.06 | 11,42 2021.11.06 | В | 1.866 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 111.6 |  | Акт № 157 от 06.11.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
288 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | Вл-0,4 кВ Л-5 ТП-01749/2 Ф-7 ПС Булгаково | 10 (10.5) | 13,50 2021.11.06 | 18,29 2021.11.06 | В | 4.65 | Вл-0,4 кВ Л-5 ТП-01749/2 Ф-7 ПС Булгаково | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25.2 |  | Акт № 159 от 06.11.2021г | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
289 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ПС Минзитарово В-10 Ф-8 | 10 (10.5) | 17,42 2021.11.06 | 20,40 2021.11.06 | В | 2.9667 | ВЛ-10 СМВ-1 Ф-8 Лобово | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 | 2 | 404.4 | ООО "Сетевая компания; ООО "Башкирэнерго" | Акт № 156 от 06.11.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
290 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-61 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 09,40 2021.11.07 | 13,58 2021.11.07 | В | 4.3 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 82 |  | Акт № 160 от 07.11.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
291 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ПС | ПС 110/10 Кудеевка Тяговая Ж/Д Ф7 | 10 (10.5) | 18,51 2021.11.07 | 19,06 2021.11.07 | В | 0.25 | ТП-14, ТП-66,ТП-34,ТП-67,ТП-77,ТП-115 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 287 | ООО "Сетевая компания"; | Акт № 161 от 07.11.2021г | 3.4.7.2 | 4.16 | 1
292 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КЛ | ЗРУ 10кВ ЛДПС Ф.8 | 10 (10.5) | 15,44 2021.11.09 | 18,12 2021.11.09 | В | 2.47 | ТП-111 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 34.8 |  | Акт № 162 от 09.11.2021г | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
293 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 Л-3 | 0.38 | 06,34 2021.11.10 | 10,07 2021.11.10 | В | 3.55 | ВЛ-0,4 Л-3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26.4 |  | Акт № 163 от 10.11.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
294 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ПС Минзитарово В-10 Ф-8 | 10 (10.5) | 17,42 2021.11.10 | 20,01 2021.11.10 | В | 2.32 | ВЛ-10 СМВ-1 Ф-8 Лобово |  |  | 339 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 | 2 | 2000 |  | Акт № 164 от 10.11.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
295 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-60 ВЛ-0,4 кВ Л-5 | 0.38 | 20,08 2021.11.11 | 23,36 2021.11.11 | В | 3.47 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 57.6 |  | Акт № 165 от 11.11.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
296 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | Вл-0,4 кВ Л-5 ТП-01749/2 Ф-7 ПС Булгаково | 10 (10.5) | 07,50 2021.11.12 | 16,13 2021.11.12 | В | 8.38 | Вл-0,4 кВ Л-5 ТП-01749/2 Ф-7 ПС Булгаково | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25.2 |  | Акт № 166 от 12.11.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
297 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | тп | ТП-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 | 0.38 | 23,56 2021.11.12 | 00,30 2021.11.13 | В | 0.57 | ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 88.8 |  | Акт № 167 от 12.11.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
298 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-18 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 11,37 2021.11.14 | 14,31 2021.11.14 | В | 2.9 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 |  | Акт № 168 от 14.11.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
299 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КВЛ | ЗРУ 10кВ ЛДПС Ф.8 | 10 (10.5) | 15,10 2021.11.15 | 19,00 2021.11.15 | В | 3.83 | ТП-111 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 34.8 |  | Акт № 169 от 15.11.2021г | 3.4.7.1 | 4.16 | 1
300 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9080 ВЛ-0,4 кВ Л-4 | 0.38 | 20,20 2021.11.15 | 21,35 2021.11.15 | В | 1.25 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 90 |  | Акт № 168 от 14.11.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
301 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КВЛ | ЗРУ 10кВ ЛДПС Улу-Теляк Ф-8 Жил.поселок | 10 (10.5) | 09,34 2021.11.17 | 10,20 2021.11.17 | В | 0.766 | ТП-111 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 34.8 |  | Акт № 170 от 15.11.2021г | 3.4.7.1 | 4.16 | 1
302 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КЛ | ПС Промышленная В-6 ф.6-10 | 6 (6.3) | 18,58 2021.11.17 | 18,58 2021.11.17 | В | 0 | КЛ-6 ф.6-10-РП-523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 171 от 17.11.2021г | 3.4.12.3 | 4.16 | 0
303 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-50 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 10 (10.5) | 05,05 2021.11.18 | 06,47 2021.11.18 | В | 1.7 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25.2 |  | Акт № 172 от 18.11.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
304 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КЛ | ЗРУ 10кВ ЛДПС Улу-Теляк Ф-31 Жил.поселок | 10 (10.5) | 16,54 2021.11.19 | 00,38 2021.11.20 | В | 7.73 | ТП-111 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 34.8 |  | Акт № 173 от 19.11.2021г | 3.4.7.1 | 4.16 | 1
305 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-18 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0.38 | 13,30 2021.11.20 | 16,25 2021.11.20 | В | 2.916 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 |  | Акт № 176 от 20.11.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
306 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9246 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0.38 | 14,10 2021.11.20 | 14,32 2021.11.20 | В | 0.366 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40.8 |  | Акт № 174 от 20.11.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
307 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9246 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 14,15 2021.11.20 | 14,32 2021.11.20 | В | 0.283 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40.8 |  | Акт № 175 от 20.11.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
308 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-45 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 16,52 2021.11.20 | 18,42 2021.11.20 | В | 1.833 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20.4 |  | Акт № 177 от 20.11.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
309 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ПС | ПС 110/10 Кудеевка Тяговая Ж/Д Ф7 | 10 (10.5) | 12,18 2021.11.21 | 17,00 2021.11.21 | В | 4.7 | ТП-14, ТП-66,ТП-34,ТП-67,ТП-77,ТП-115 |  |  | 187 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 287 | ООО "Сетевая компания" | Акт № 178 от 21.11.2021г | 3.4.7.2 | 4.16 | 1
310 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | В-10 ф.7ПС Кудеевка Тяговая | 10 (10.5) | 17,00 2021.11.21 | 02,02 2021.11.22 | В | 9.03 | ТП-14, ТП-66,ТП-34,ТП-67,ТП-77,ТП-115 |  |  | 187 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 287 | ООО "Сетевая компания" | Акт № 179 от 21.11.2021г | 3.4.8 | 4.11 | 0
311 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КВЛ | КВЛ-10кВ от ЗРУ-10 ЛПДС яч.8 | 10 (10.5) | 08,14 2021.11.23 | 13,13 2021.11.23 | В | 4.983 | ТП-111 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 34.8 |  | Акт № 180 от 23.11.2021г | 3.4.7.1 | 4.16 | 1
312 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 17,53 2021.11.25 | 21,24 2021.11.25 | В | 3.516 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 74.4 |  | Акт № 181 от 25.11.2021г | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
313 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-60 | 0.38 | 20,36 2021.11.25 | 23,28 2021.11.25 | В | 2.866 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 39.6 |  | Акт № 182 от 25.11.2021г | 3.4.7.2 | 4.16 | 1
314 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-60 | 0.38 | 17,20 2021.11.26 | 00,10 2021.11.27 | В | 6.83 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 39.6 |  | Акт № 183 от 26.11.2021г | 3.4.7.2 | 4.16 | 1
315 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 ТП-29 | 0.38 | 11,10 2021.11.27 | 12,40 2021.11.27 | В | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  | Акт № 184 от 27.11.2021г | 3.4.7.2 | 4.16 | 1
316 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-01523 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 10 (10.5) | 10,45 2021.11.28 | 12,55 2021.11.28 | В | 2.166 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | Акт № 185 от 28.11.2021г | 3.4.7.2 | 4.16 | 1
317 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-01523 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 10 (10.5) | 21,08 2021.11.28 | 21,51 2021.11.28 | В | 0.716 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | Акт № 186 от 28.11.2021г | 3.4.7.2 | 4.16 | 1
318 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КВЛ | ЗРУ 10кВ ЛДПС Улу-Теляк Ф-8 Жил.поселок | 10 (10.5) | 09,02 2021.11.29 | 21,23 2021.11.29 | В | 12.35 | ТП-111 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 34.8 |  | Акт № 187 от 29.11.2021г | 3.4.7.1 | 4.16 | 1
319 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 кВ 1 Т ТП-2 | 0.38 | 17,21 2021.11.29 | 19,42 2021.11.29 | В | 2.35 | АВ-0,4 кВ 1Т ТП-2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 90 |  | Акт № 188 от 29.11.2021г | 3.4.8.2 | 4.15 | 0
320 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 п/с Ташкиново | 6 (6.3) | 16,30 2021.11.30 | 17,27 2021.11.30 | В | 0.95 | КТП 6981, 6982,6983 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 605 |  | Акт №88 от 30.11.2021 | 3.4.9.1 |  | 0
321 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 п/с Ташкиново | 6 (6.3) | 17,38 2021.11.30 | 19,37 2021.11.30 | В | 1.98 | КТП 6981, 6982,6983 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 605 |  | Акт №88 от 30.11.2021 | 3.4.9.1 |  | 0
322 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | В-10 ф.7ПС Кудеевка Тяговая | 10 (10.5) | 11,01 2021.12.01 | 14,53 2021.12.01 | В | 3.87 | ТП-14, ТП-66,ТП-34,ТП-67,ТП-77,ТП-115 |  |  | 187 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 230 | ООО "Сетевая компания" | Акт № 189 от 01.12.2021г | 3.4.8 | 4.3 | 0
323 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | РП БКЗ | 10 (10.5) | 11,01 2021.12.01 | 16,43 2021.12.01 | В | 5.7 | ТП-34,ТП-66,ТП-67,ТП-77,ТП,115 |  |  | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 50 | ООО "Сетевая компания" | Акт № 190 от 01.12.2021г | 3.4.8 | 4.3 | 0
324 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-4302 ВЛ-0,4 кВ Л-4 | 0.38 | 14,43 2021.12.04 | 16,49 2021.12.04 | В | 2.1 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 |  | Акт № 193 от 04.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
325 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0.38 | 17,09 2021.12.04 | 20,45 2021.12.04 | В | 3.6 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 75 |  | Акт № 194 от 04.12.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
326 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-22 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0.38 | 18,29 2021.12.04 | 02,02 2021.12.05 | В | 7.55 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | Акт № 195 от 04.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
327 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | Ф.8 ПС Иглино | 10 (10.5) | 18,34 2021.12.04 | 19,40 2021.12.04 | В | 1.1 | ТП-32, ТП-72, ТП-3, ТП-6Г, ТП-25, ТП-30 ТП-27, ТП-49, ТП-57, ТП-42,ТП-33,ТП-53,ТП-75 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 8 | 215 | 2 | 325 | ООО " Сетевая компания"; ООО "Башкирэнерго" | Акт № 192 от 04.12.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
328 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | Ф.4 ПС Улу-теляк | 10 (10.5) | 17,05 2021.12.05 | 18,33 2021.12.05 | В | 1.47 | ТП-21,ТП-39 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 86 | ООО "Башкирэнерго" | Акт № 196 от 05.12.2021г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
329 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9080 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 11,26 2021.12.07 | 13,55 2021.12.07 | В | 2.483 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 60 |  | Акт № 199 от 07.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
330 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0.38 | 16,42 2021.12.07 | 17,27 2021.12.07 | В | 0.75 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 65 |  | Акт № 201 от 07.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
331 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | СМВ-1 Ф.8 Лобово-Минзитарово | 10 (10.5) | 17,07 2021.12.07 | 19,00 2021.12.07 | В | 1.883 | ТП-15, ТП-121,ТП-50 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 2 | 400 | ООО " Сетевая компания"; ООО "Башкирэнерго" | Акт № 200 от 07.12.2021г | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
332 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-15Г ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 19,40 2021.12.07 | 20,30 2021.12.07 | В | 0.833 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 60 |  | Акт № 197 от 07.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
333 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-4985 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 20,10 2021.12.07 | 01,23 2021.12.08 | В | 5.216 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 90 |  | Акт № 198 от 07.12.2021г | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
334 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-52 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 02,15 2021.12.08 | 04,00 2021.12.08 | В | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 |  | Акт № 202 от 08.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
335 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-25 ВЛ-0,4 кВ Л-6 | 0.38 | 06,30 2021.12.08 | 07,50 2021.12.08 | В | 1.333 | ВЛ-0,4 кВ Л-6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | Акт № 203 от 08.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
336 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9246 РУ-0,4 кВ | 0.38 | 17,10 2021.12.08 | 18,35 2021.12.08 | В | 1.416 | ТП-9246 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 90 |  | Акт № 204 от 08.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
337 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9999 ВЛ-0,4 кВ Л-5 | 0.38 | 21,30 2021.12.08 | 22,08 2021.12.08 | В | 0.63 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 |  | Акт № 205 от 08.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
338 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-52 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 00,07 2021.12.09 | 01,34 2021.12.09 | В | 1.45 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 90 |  | Акт № 209 от 09.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
339 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-01696 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 18,25 2021.12.09 | 19,23 2021.12.09 | В | 0.966 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 |  | Акт № 206 от 09.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
340 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-01696 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 19,33 2021.12.09 | 19,53 2021.12.09 | В | 0.333 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 |  | Акт № 207 от 09.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
341 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-52 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 21,20 2021.12.09 | 22,54 2021.12.09 | В | 1.57 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 90 |  | Акт № 208 от 09.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
342 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | КЛ | ПС 35 кВ Бедеева Поляна В-10 ф.58 | 10 (10.5) | 04,00 2021.12.10 | 17,33 2021.12.10 | В | 13.55 | ТП-01293 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 |  | Акт № 210 от 10.12.2021г | 3.4.7.1 | 4.16 | 1
343 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-91 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0.38 | 12,03 2021.12.12 | 13,46 2021.12.12 | В | 1.72 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 |  | Акт № 211 от 12.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
344 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9959 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 19,15 2021.12.12 | 21,50 2021.12.12 | В | 2.583 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 50 |  | Акт № 212 от 12.12.2021г | 3.4.7.1 | 4.16 | 1
345 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-60 ф.403 РП Вятка | 0.38 | 20,45 2021.12.12 | 22,07 2021.12.12 | В | 1.366 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 |  | Акт № 213 от 12.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
346 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9332 АВ-0,4 Л2 | 0.38 | 20,00 2021.12.13 | 23,05 2021.12.13 | В | 3.083 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  | Акт № 215 от 13.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
347 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-4 АВ-0,4 Л2 | 0.38 | 20,00 2021.12.13 | 02,16 2021.12.14 | В | 6.27 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | Акт № 214 от 13.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
348 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-121 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 20,00 2021.12.15 | 23,25 2021.12.15 | В | 3.416 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 90 |  | Акт № 216 от 15.12.2021г | 3.4.8.2 | 4.12 | 0
349 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0.38 | 18,33 2021.12.17 | 21,22 2021.12.17 | В | 2.816 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 80 |  | Акт № 217 от 17.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
350 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Новая от КТП-5112 | 0.38 | 14,39 2021.12.18 | 16,59 2021.12.18 | В | 2.33 | ВЛ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 191 |  | Акт №89 от 18.12.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
351 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-52 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 23,35 2021.12.19 | 00,35 2021.12.20 | В | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 90 |  | Акт № 218 от 19.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
352 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС Ташкиново | 6 (6.3) | 12,00 2021.12.20 | 13,25 2021.12.20 | В | 1.42 | КТП-6981,6982, 6983 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 605 |  | Акт №90 от 20.12.2021 | 3.4.9.1 |  | 0
353 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | Ф.8 ПС Иглино | 10 (10.5) | 13,33 2021.12.20 | 15,55 2021.12.20 | В | 2.37 | ТП-32, ТП-72, ТП-3, ТП-6Г, ТП-25, ТП-30 ТП-27, ТП-49, ТП-57, ТП-42,ТП-33,ТП-53,ТП-75 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 8 | 215 | 2 | 325 | ООО " Сетевая компания"; ООО "Башкирэнерго" | Акт № 219 от 20.12.2021г | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
354 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | Ф.5ПС Иглино | 10 (10.5) | 18,34 2021.12.20 | 18,36 2021.12.20 | В | 0.03 | ТП-6 ТП-7 ТП-9 ТП-10 ТП-11 ТП-12 ТП-13 ТП-32 ТП-36 ТП-40 ТП-41 ТП-52 ТП-58 ТП-74 ТП-75 ТП-79 ТП-86 ТП-87 ТП-100 ТП-101 ТП-103 ТП-114 ТП-126 | 0 | 0 | 1614 | 0 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 2 | 1289.6 | ООО «Башкирэнерго»; ООО "Сетевая компания" | Акт № 220 от 20.12.2021г | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
355 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0.38 | 21,14 2021.12.21 | 22,14 2021.12.21 | В | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 |  | Акт № 221 от 21.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
356 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-91 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 23,35 2021.12.22 | 01,35 2021.12.23 | В | 2 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 |  | Акт № 222 от 22.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
357 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ПС Авзян Ф-11-24 | 10 (10.5) | 15,10 2021.12.23 | 15,45 2021.12.23 | В | 0.58 | ВЛ-10 Ф-11-24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 255 | ООО «Башкирэнерго» | Акт № 191 от 23.12.2021г | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
358 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | В-10 ф.Жил.Поселок РП БКЗ | 10 (10.5) | 16,08 2021.12.24 | 21,45 2021.12.24 | В | 5.62 | ТП-34,ТП-35, ТП-66,ТП-67,ТП-77,ТП,115 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 50 | ООО "Сетевая компания" | Акт № 223 от 24.12.2021г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
359 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | В-10 ф.7 ПС Кудеевка | 10 (10.5) | 16,08 2021.12.24 | 19,00 2021.12.24 | В | 2.87 | ТП-14, ТП-66,ТП-34,ТП-67,ТП-77,ТП-115 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 230 | ООО "Сетевая компания" | Акт № 224 от 24.12.2021г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
360 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-01749 ВЛ-0,4 кВ Л-5 | 0.38 | 17,00 2021.12.25 | 21,32 2021.12.25 | В | 4.533 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 90 |  | Акт № 225 от 25.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
361 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9999 ВЛ-0,4 кВ Л-5 | 0.38 | 20,10 2021.12.25 | 00,52 2021.12.26 | В | 4.7 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 105 |  | Акт № 229 от 25.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
362 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9080 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0.38 | 20,15 2021.12.25 | 01,25 2021.12.26 | В | 5.166 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  | Акт № 227 от 25.12.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
363 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9950 | 0.38 | 20,17 2021.12.25 | 23,01 2021.12.25 | В | 2.733 | ВЛ-0,4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 80 |  | Акт № 226 от 25.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
364 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9246 РУ-0,4 кВ | 0.38 | 22,15 2021.12.25 | 00,13 2021.12.26 | В | 1.966 | ТП-9246 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 |  | Акт № 228 от 25.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
365 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-52 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 01,28 2021.12.26 | 02,25 2021.12.26 | В | 0.95 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 73 |  | Акт № 239 от 26.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
366 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ПС | п/с Касево 35/6 кВ 1Т | 35 | 02,51 2021.12.26 | 03,22 2021.12.26 | В | 0.52 | ВЛ-6 кВ ф.15, ВЛ-6 кВ ф.11, ВЛ-6 кВ ф.13, ВЛ-6 кВ ф.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5213 |  | Акт №91 от 26.12.2021 | 3.4.9.1 |  | 0
367 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Нефтяников,Южная от КТП-6981 | 0.38 | 02,52 2021.12.26 | 05,36 2021.12.26 | В | 2.73 | ВЛ-0,4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 90 |  | Акт №92 от 26.12.2021 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
368 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-62 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0.38 | 03,40 2021.12.26 | 05,19 2021.12.26 | В | 1.65 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 65 |  | Акт № 240 от 26.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
369 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 03,55 2021.12.26 | 04,47 2021.12.26 | В | 0.866 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 70 |  | Акт № 241 от 26.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
370 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-4302 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0.38 | 06,10 2021.12.26 | 09,10 2021.12.26 | В | 3 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  | Акт № 242 от 26.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
371 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф-20 п/с Ташкиново | 6 (6.3) | 07,15 2021.12.26 | 08,15 2021.12.26 | В | 1 | КТП-2005,2006, 171Б | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 401 |  | Акт №93 от 26.12.2021 | 3.4.9.1 |  | 0
372 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-6Г ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0.38 | 09,30 2021.12.26 | 12,08 2021.12.26 | В | 2.633 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 |  | Акт № 231 от 26.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
373 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9080 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0.38 | 10,20 2021.12.26 | 13,44 2021.12.26 | В | 3.4 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  | Акт № 233 от 26.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
374 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-45 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 10,30 2021.12.26 | 13,02 2021.12.26 | В | 2.533 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 |  | Акт № 232 от 26.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
375 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.Октябрьская от КТП-1403 | 0.38 | 10,45 2021.12.26 | 13,08 2021.12.26 | В | 2.38 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 187 |  | Акт №94 от 26.12.2021 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
376 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-4302 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0.38 | 11,00 2021.12.26 | 12,04 2021.12.26 | В | 1.066 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  | Акт № 230 от 26.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
377 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-4321 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 11,00 2021.12.26 | 16,00 2021.12.26 | В | 5 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 90 |  | Акт № 234 от 26.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
378 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | Ф-8 ПС Иглино ВЛ-10 кВ | 0.38 | 13,42 2021.12.26 | 14,07 2021.12.26 | В | 0.416 | ТП-32, ТП-72, ТП-3, ТП-6Г, ТП-25, ТП-30 ТП-27, ТП-49, ТП-57, ТП-42,ТП-33,ТП-53,ТП-75 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 8 | 215 | 2 | 325 | ООО " Сетевая компания"; ООО "Башкирэнерго" | Акт № 235 от 26.12.2021г | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
379 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9246 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0.38 | 17,00 2021.12.26 | 21,45 2021.12.26 | В | 4.75 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 90 |  | Акт № 236 от 26.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
380 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9999 ВЛ-0,4 кВ Л-4 | 0.38 | 18,00 2021.12.26 | 21,15 2021.12.26 | В | 3.25 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 90 |  | Акт № 237 от 26.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
381 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9959 РУ-0,4 кВ | 0.38 | 22,00 2021.12.26 | 04,55 2021.12.27 | В | 6.92 | ТП-9959 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 90 |  | Акт № 238 от 26.12.2021г | 3.4.7.1 | 4.16 | 1
382 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-91 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 20,45 2021.12.27 | 21,43 2021.12.27 | В | 0.97 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 45 |  | Акт № 243 от 27.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
383 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9080 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0.38 | 22,18 2021.12.27 | 23,34 2021.12.27 | В | 1.27 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 60 |  | Акт № 244 от 27.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
384 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9080 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0.38 | 07,50 2021.12.28 | 12,32 2021.12.28 | В | 4.7 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 60 |  | Акт № 245 от 28.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
385 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-52 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 20,24 2021.12.29 | 21,38 2021.12.29 | В | 1.23 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 70 |  | Акт № 246 от 29.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
386 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-18 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0.38 | 06,45 2021.12.30 | 10,12 2021.12.30 | В | 3.45 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 |  | Акт № 248 от 31.12.2021г | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
387 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | Ф.7ПС Иглино ТП-96 | 10 (10.5) | 22,05 2021.12.30 | 23,05 2021.12.30 | В | 1 | ВЛ-0,4 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 150 |  | Акт № 247 от 30.12.2021г | 3.4.9.1 |  | 1
388 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9959 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0.38 | 09,24 2021.12.31 | 11,13 2021.12.31 | В | 1.816 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 55 |  | Акт № 250 от 31.12.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
389 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9999 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0.38 | 09,49 2021.12.31 | 11,06 2021.12.31 | В | 1.283 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 90 |  | Акт № 249 от 31.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
390 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,5 | 0.38 | 15,26 2021.12.31 | 16,41 2021.12.31 | В | 1.25 | ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | Акт № 251 от 31.12.2021г | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
391 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9897 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 16,19 2021.12.31 | 18,32 2021.12.31 | В | 2.216 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 96 |  | Акт № 252 от 31.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1
392 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ТП-9897 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0.38 | 19,20 2021.12.31 | 20,00 2021.12.31 | В | 0.666 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 96 |  | Акт № 253 от 31.12.2021г | 3.4.13.1 | 4.16 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь