Утверждаю:

Директор МУП «НМПЭС» РБ

_____________Ш.Ф. Хайруллин

«___» ________________ 2019г.

Техническое задание № НМПЭС-04/223/2020

1. Предмет закупки: Поставка оборудования для АСКУЭ 0,4кВ.

Необходимое количество оборудования указано в п. 2.

2. Технические характеристики и требования к поставляемому оборудованию.

Продукция должна соответствовать стандартам РФ.

Не допускается поставка продукции, изготовленной с нарушением технологии, неликвидов, некондиционного, производственных и складских остатков.

2.1. Счетчик электронный, однофазный, многотарифный, многофункциональный со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC-II.

| № п/п | Характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |
| - 3. | - Количество, шт. | 144 (Поставка в течении 2020г согласно заявке Заказчика) |
| - 4. | - Технические характеристики |  |
| - 4.1. | - Непосредственного включения | Обязательно |
| - 4.2. | - ЖКИ индикатор | Обязательно |
| - 4.3. | - Межповерочный интервал не менее, лет | 16 |
| - 4.4. | - Энергонезависимая электронная пломба | Обязательно |
| - 4.5. | - Электронный журнал регистрации событий | Обязательно |
| - 4.6. | - Наличие встроенного реле на 80 А | Обязательно |
| - 4.7. | - Модем PLC-II | Обязательно |
| - 4.8. | - Наработка на отказ, не менее, ч. | 220 000 |
| - 4.9. | - Возможность интеграции данных в программное обеспечение «Меркурий - Энергоучёт» и программное обеспечение «Астра - Электроучет» | Обязательно |
| - 4.10. | - Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
| - 4.11. | - Количество тарифов | 4 |
| - 4.12. | - Гарантийный срок эксплуатации не менее, лет | 3 |
| - 4.13. | - Внутренний тарификатор | Обязательно |
| - 4.14. | - Диапазон рабочих температур, °С | от –45°С до +75°С |
| - 5. | - Метрологические характеристики |  |
| - 5.1. | - Класс точности счетчика (активная/реактивная) | 1/2 |
| - 5.2. | - Номинальное напряжение, В | 230 |
| - 5.3. | - Базовый/максимальный ток, А. | 5/80 |
| - 5.4. | - Чувствительность при измерении активной энергии, А. | 0,02 |
| - 6. | - Физические характеристики |  |
| - 6.1. | - Малогабаритный корпус с креплением на DIN-рейку | Обязательно |
| - 6.2. | - Габаритные размеры устройства | не более 128 x 90 x 65 (Д x Ш x В), (±1мм) |
| - 6.3. | - Масса, не более, кг | 0,6 |

2.2. Счетчик электронный, трехфазный, многотарифный, многофункциональный со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC-II, оптопортом, RS-485.

| № п/п | Характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |
| - 3. | - Количество, шт. | 346 (Поставка в течении 2020г согласно заявке Заказчика) |
| - 4. | - Технические характеристики |  |
| - 4.1. | - Непосредственного включения | Обязательно |
| - 4.2. | - ЖКИ индикатор | Обязательно |
| - 4.3. | - Межповерочный интервал не менее, лет | 16 |
| - 4.4. | - Энергонезависимая электронная пломба | Обязательно |
| - 4.5. | - Электронный журнал регистрации событий | Обязательно |
| - 4.6. | - Наличие встроенного реле на 60 А или 100 А | Обязательно |
| - 4.7. | - Модем PLC-II, оптопорт, RS-485 | Обязательно |
| - 4.8. | - Наработка на отказ, не менее, ч. | 220 000 |
| - 4.9. | - Возможность интеграции данных в программное обеспечение «Меркурий - Энергоучёт» и программное обеспечение «Астра - Электроучет» | Обязательно |
| - 4.10. | - Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
| - 4.11. | - Количество тарифов | 4 |
| - 4.12. | - Гарантийный срок эксплуатации не менее, лет | 3 |
| - 4.13. | - Диапазон рабочих температур, °С | от –45°С до +75°С |
| - 5. | - Метрологические характеристики |  |
| - 5.1. | - Класс точности счетчика (активная/реактивная) | 1/2 |
| - 5.2. | - Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |
| - 5.3. | - Базовый/максимальный ток, А. | 5/60 |
| - 5.4. | - Чувствительность при измерении активной энергии, А. | 0,02 |
| - 5.5. | - Учет активной и реактивной электрической энергии | Обязательно |
| - 6. | - Физические характеристики |  |
| - 6.1. | - Малогабаритный корпус с креплением на DIN-рейку | Обязательно |
| - 6.2. | - Габаритные размеры устройства | не более 174 x 78 x 300 (Д x Ш x В), (±1мм) |
| - 6.3. | - Масса, не более, кг | 1,8 |

2.3. Концентратор однофазный для сбора и передачи данных по силовой цепи 0,4кВ, протокол передачи данных сетей PLC-II.

| № п/п | Характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |
| - 3. | - Количество, шт. | 18 (Поставка в течении 2020г согласно заявке Заказчика по номенклатуре Поставщика) |
| - 4. | - Технические характеристики |  |
| - 4.1. | - Поддерживаемые PLC технологии | PLC-II |
| - 4.2. | - Последовательные интерфейсы | USB, RS-485 |
| - 4.3. | - Скорость передачи по интерфейсу USB или RS-485, бит/с | 9 600 - 38 400 |
| - 4.4. | - Диапазон рабочих частот, кГц | 9 - 95 |
| - 4.5. | - Скорость приёма информации, бит/с | 100 – 10 000 |
| - 4.6. | - Напряжение питания, В | 230 ±10% |
| - 4.7. | - Полная потребляемая мощность, В*А | 30 |
| - 4.8. | - Активная потребляемая мощность, Вт | 30 |
| - 4.9. | - Максимальное количество подключаемых электросчётчиков | 1024 |
| - 4.10. | - Максимальный уровень выходного сигнала, не более, дБ (мкВ) | 134 |
| - 4.11. | - Среднесуточный уход времени, не более, с | 0,5 |
| - 4.12. | - Возможность интеграции данных в программное обеспечение «Меркурий - Энергоучёт» и программное обеспечение «Астра - Электроучет» | Обязательно |
| - 4.13. | - Гарантийный срок эксплуатации не менее, лет | 3 |
| - 4.14. | - Диапазон рабочих температур, °С | от –40°С до +55°С |
| - 5. | - Физические характеристики |  |
| - 5.1. | - Малогабаритный корпус с креплением на DIN-рейку | Обязательно |
| - 5.2. | - Габаритные размеры устройства | не более 140 x 110 x 35 (Д x Ш x В), (±1мм) |
| - 5.3. | - Масса, не более, кг | 0,5 |

2.4. GSM-шлюз для организации удаленного доступа к устройству, оснащенного последовательным интерфейсом RS-485.

| № п/п | Характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |
| - 3. | - Количество, шт. | 6 (Поставка в течении 2020г согласно заявке Заказчика) |
| - 4. | - Технические характеристики |  |
| - 4.1. | - Напряжение питания, В | 230+10% |
| - 4.2. | - Максимальная потребляемая мощность, Вт | 5,0 |
| - 4.3. | - Рабочий диапазон GSM, МГц | 900 / 1800 |
| - 4.4. | - Максимальное количество подключаемых устройств | 128 |
| - 4.5. | - Поддерживаемые интерфейсы | RS-485 (CAN) |
| - 4.6. | - Скорость передачи данных по интерфейсу, бит/с | от 300 до 115 200 |
| - 4.7. | - Разъём интерфейса | 2 *RG 11 |
| - 4.8. | - Разъём для внешней антенны | RP-SMA female |
| - 4.9. | - Возможность интеграции данных в программное обеспечение «Меркурий - Энергоучёт» и программное обеспечение «Астра - Электроучет» | Обязательно |
| - 4.10. | - Гарантийный срок эксплуатации не менее, лет | 3 |
| - 4.11. | - Диапазон рабочих температур, °С | от –40°С до +55°С |
| - 5. | - Физические характеристики |  |
| - 5.1. | - Малогабаритный корпус с креплением на DIN-рейку | Обязательно |
| - 5.2. | - Габаритные размеры устройства | не более 140 x 110 x 35 (Д x Ш x В), (±1мм) |
| - 5.3. | - Масса, не более, кг | 0,4 |

2.5. Счетчик электронный, трехфазный, многотарифный, многофункциональный полукосвенного включения, RS-485.

| № п/п | Характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |
| - 3. | - Количество, шт. | 6 (Поставка в течении 2020г согласно заявке Заказчика) |
| - 4. | - Технические характеристики |  |
| - 4.1. | - Полукосвенного включения | Обязательно |
| - 4.2. | - ЖКИ индикатор | Обязательно |
| - 4.3. | - Межповерочный интервал не менее, лет | 10 |
| - 4.4. | - Энергонезависимая электронная пломба | Обязательно |
| - 4.5. | - Электронный журнал регистрации событий | Обязательно |
| - 4.7. | - Интерфейс RS-485 | Обязательно |
| - 4.8. | - Наработка на отказ, не менее, ч. | 150 000 |
| - 4.9. | - Возможность интеграции данных в программное обеспечение «Меркурий - Энергоучёт» и программное обеспечение «Астра - Электроучет» | Обязательно |
| - 4.10. | - Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
| - 4.11. | - Количество тарифов | 4 |
| - 4.12. | - Гарантийный срок эксплуатации не менее, лет | 3 |
| - 4.13. | - Диапазон рабочих температур, °С | от –40°С до +55°С |
| - 5. | - Метрологические характеристики |  |
| - 5.1. | - Класс точности счетчика (активная/реактивная), не более | 0,5S/1 |
| - 5.2. | - Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |
| - 5.3. | - Базовый/максимальный ток, А. | 5/7,5 |
| - 5.4. | - Чувствительность при измерении активной энергии, А. | 0,005 |
| - 5.5. | - Учет активной и реактивной электрической энергии | Обязательно |
| - 6. | - Физические характеристики |  |
| - 6.1. | - Малогабаритный корпус с креплением на DIN-рейку | Обязательно |
| - 6.2. | - Габаритные размеры устройства | не более 170 x 74 x 258 (Д x Ш x В), (±1мм) |
| - 6.3. | - Масса, не более, кг | 1,5 |

2.6. Щит учета герметичный КДЕ-3 (или эквивалент)

| № п/п | Характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Количество, шт. | 346 (Поставка в течении 2020г согласно заявке Заказчика) |
| - 2. | - Описание щита учета | - – для наружной установки на опору ЛЭП при помощи монтажной ленты, так же крепится на стену; - – шкаф учета изготовлен из полипропилена, предусмотрены стойки для крепления всех видов бытовых счетчиков; - – крышка шкафа учета имеет уплотнение с корпусом от попадания осадков. В крышке имеется не менее двух прозрачных окошек из прочной небьющейся пластмассы, для контроля снятия показания счетчика; - – возможность установки счетчика электрической энергии и не менее 4 автоматических выключателей; - – наличие места пломбировки окошка и крышки корпуса |
| - 3. | - Степень защиты корпуса соответствует | IP 54 |
| - 4. | - Комплектность | В комплект поставки щита учета входят: DIN. рейка, сальники, саморезы, дюбели. |
| - 5. | - Срок службы щита, не менее лет | 20 |
| - 6. | - Габаритные размеры | не более 170 x 220 x 450 (Д x Ш x В), (±1мм) |
| - 7. | - Диапазон рабочих температур | не более -40 и не менее +50°С |

2.7. Щит учета герметичный КДЕ-1 (или эквивалент)

| № п/п | Характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Количество, шт. | 346 (Поставка в течении 2020г согласно заявке Заказчика) |
| - 2. | - Описание щита учета | – для наружной установки на опору линии ЛЭП при помощи монтажной ленты, так же крепится на стену; – крышка шкафа учета имеет уплотнение с корпусом от попадания осадков. В крышке имеется не менее двух прозрачных окошек из прочной небьющейся пластмассы, для контроля снятия показания счетчика. – возможность установки счетчика электрической энергии и не менее 4 автоматических выключателей; – наличие места пломбировки окошка и крышки корпуса. |
| - 3. | - Степень защиты корпуса соответствует | IP 54 |
| - 4. | - Комплектность | В комплект поставки щита учета входят: DIN. рейка, сальники, саморезы, дюбели. |
| - 5. | - Срок службы щита, не менее лет | 20 |
| - 6. | - Габаритные размеры | не более 110 x 230 x 290 (Д x Ш x В), (±1мм) |
| - 7. | - Диапазон рабочих температур | не более -40 и не менее +50°С |

2.8. Выключатель автоматический 3п

| № п/п | Характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Количество, шт. | 346 (Поставка в течении 2020г согласно заявке Заказчика) |
| - 2. | Описание выключателя автоматического | – для защиты электрических цепей от перегрузки и короткого замыкания, в соответствии с ГОСТ 50345-2010; - – трехполюсный, номинальное напряжение 400В, номинальный ток 25А, крепление на DIN-рейку |
| - 3. | - Габаритные размеры | не более 80 x 60 x 80 (В x Ш x Г) |
| - 4. | - Диапазон рабочих температур | не более -40 и не менее +50°С |

2.9. Выключатель автоматический 2п

| № п/п | Характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Количество, шт. | 346 (Поставка в течении 2020г согласно заявке Заказчика) |
| - 2. | Описание выключателя автоматического | – для защиты электрических цепей от перегрузки и короткого замыкания, в соответствии с ГОСТ 50345-2010; - – двухполюсный, номинальное напряжение 230В, номинальный ток 32А, крепление на DIN-рейку |
| - 3. | - Габаритные размеры | не более 80 x 40 x 80 (В x Ш x Г) |
| - 4. | - Диапазон рабочих температур | не более -40 и не менее +50°С |

3. Требования к проведению пуско-наладочных работ ПНР.

- Опыт работы по проведению пуско-наладочных работ в системе АСКУЭ, не менее 8 лет;

- Обязательно наличие подтвержденных оконченных работ в АСКУЭ с технологиями передачи данных PLCI, PLCII, GSM, LoRa в течение последних 5 лет;

- Пуско-наладочные работы должны быть выполнены в течение 45 дней после окончания строительно-монтажных работ. Допускается выполнение пуско-наладочных работ поэтапно до окончания строительно-монтажных работ.

- Организация должна быть членом СРО.;

- Наличие собственной технико-материальной базы в регионе выполнения работ;

-Опыт работы с программным обеспечением «Меркурий-Энергоучёт» и программным обеспечением «Астра-Электроучёт», не менее лет 5;

- В результате проведенных ПНР, время на всех счетчиках должно быть перепрошито на местное время (МСК+2).

4. Технические требования к продукции.

Гарантия на товар – не менее 36 месяцев со дня поставки.

Продукция должна изготавливаться в заводских условиях, в соответствии с ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты соответствия (Госстандарта России).

Товар, предлагаемый к поставке, должен быть новым, выпуска не ранее 2020 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. В случае поставки продукции ненадлежащего качества или количества, последняя подлежит замене или допоставке Поставщиком за его счет в адрес Заказчика в сроки, согласованные сторонами. Гарантийный срок на продукцию согласно паспорту. В случае выявления, как при приемке продукции, так и в течение гарантийного срока дефектов и недостатков продукции, последние фиксируются в двухстороннем акте и подлежат устранению Поставщиком за свой счет в сроки, согласованные сторонами. При устранении дефектов в течение гарантийного срока, последний продлевается на вышеуказанный период в отношении ликвидированных недостатков.

5. Требования к месту, условиям и срокам (этапам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

5.1. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: на Центральный склад предприятия МУП «НМПЭС» РБ по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск ул. Высоковольтная, 5 Режим работы Центрального склад предприятия с понедельника по пятницу: с 09 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. (по местному времени).

5.2. Требования к условиям поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергался ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. Этикетки и наклейки должны быть чёткими, чистыми и хорошо читаемыми.

5.3. Требования к срокам (этапам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки Поставщиком от Заказчика.

5.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг, отдельных этапов исполнения договора:

Цены на поставляемые ТМЦ должны быть фиксированными на протяжении всего срока действия оферты и договора.

Оплата товара производится Заказчиком в течении 30 (тридцати) дней с даты подписания приемо-сдаточных документов Заказчиком, путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

6. В цену Договора включены стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой товара.

7. Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям.

При подаче предложения обязательно предоставить паспорта, сертификаты соответствия, СЭЗ, информацию о производителе.

8. Требования к Поставщику:

-Поставщиком может быть завод-изготовитель или авторизованный у производителя (дистрибьютор, дилер и т.п. – указать статус), с предоставлением подтверждающих документов.

- Поставщик должен предоставить отзывы Заказчиков о выполненных аналогичных поставках.

- Персональное закрепление менеджеров за Заказчиком для решения орг. вопросов.

-Другие дополнительные услуги по сервисному сопровождению на платной и бесплатной основе.

9. Общие требования.

9.1. Архитектура АСКУЭ 0,4кВ.

Структура и иерархия АСКУЭ 0,4кВ включает в себя 3 уровня:

информационно-измерительных комплексов (ИИК);

информационно - вычислительных комплексов электроустановок (ИВКЭ);

информационно - вычислительный комплекс «Меркурий-Энергоучёт», далее сокр. ИВК.

9.2. Требования к АСКУЭ 0,4 кВ.

9.2.1. Требования к системе в целом.

Интеграция новых счетчиков электроэнергии и оборудования приема/передачи данных различных производителей должна происходить на аппаратном и программном уровне и не должна вызывать необходимости доработки системы.

Программное обеспечение, применяемые протоколы ИИК и коды ИВКЭ должны быть открытыми и обеспечивать интеграцию в ИВК. Возможность интеграции должна быть официально подтверждена разработчиком ИВК -   ООО «Волго-Вятская инвестиционная корпорация» (ООО «ВВИК»), г. Нижний Новгород.

Должна быть обеспечена возможность интеграции результатов измерения в другие системы.

Средства измерений должны быть внесены в Госреестр средств измерений РФ и иметь:

Сертификат соответствия РФ;

Свидетельство об утверждении типа СИ;

Описание типа СИ;

Руководство по монтажу;

Руководство по эксплуатации;

Руководство пользователя (для программного обеспечения)

Паспорт (формуляр) с указанием поверки.

Диапазон по фазному напряжению 184В – 265В.

Средний службы не менее — 30 лет;

9.3. Требования к системе по приему/передаче данных.

Система должна передавать/принимать:

показания всех типов электрической энергии, в том числе и по тарифам;

параметры конфигурации счетчиков, контроллеров;

сбои работы счетчиков, контроллеров, каналов связи;

журнал замен счетчиков и т.д.;

данные показаний, интервальных расходов (мощностей), событий любого элемента как из расчетных счетчиков, так и из аналогичных баз данных и возможность помещать (импортировать) данные в базу данных ИВК.

9.4. Требования к средствам защиты от внешних воздействий

Оборудование АСКУЭ 0,4кВ должно обеспечить устойчивую работоспособность при воздействии следующих климатических факторов:

температура окружающего воздуха от - 40 до +60 С;

относительная влажность воздуха 90% при 30 С;

защиту счетчиков от внешних эл. магнитных полей и защиту от перегрузок по току по ГОСТ 30207-94.

по степени защиты от проникновения воды и посторонних предметов должно соответствовать степени не менее IP 31 внутри помещений или шкафов и не менее IP 54 при уличном расположении по ГОСТ 14254-96 и МЭК 70-1 – IP (International/Ingress Protection).

9.5. Требования к надёжности.

Технические средства АСКУЭ 0,4 кВ по показателям надёжности должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88.

Все элементы АСКУЭ 0,4кВ должны быть защищены:

От внезапных отключений напряжения питания аппаратуры;

От помех и искажений при передаче информации;

От влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

От несанкционированного доступа.

9.6. Требования к электромагнитной совместимости.

Устройства АСКУЭ 0,4 кВ должны удовлетворять требованиям ГОСТ 29216-91 по электромагнитной совместимости.

Уровень радиопомех, создаваемых устройствами и их составными частями, должен соответствовать требованиям ГОСТ 16842-82 и не превышать норм, предусмотренных в «Общесоюзных нормах допускаемых индустриальных помех» (Нормы 1-72-9-72).

9.7. Требования к информационному обеспечению.

АСКУЭ 0,4 кВ должна быть функционально - законченной и иметь возможность работать полностью в автономном режиме.

Система должна предоставлять механизм настройки обмена данными между узлами системы, а также со сторонними системами.

При каждой операции импорта/экспорта данных должен формироваться протокол результатов контроля.

9.8. Требования по стандартизации и унификации.

АСКУЭ 0,4кВ создается в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов. Технические средства АСКУЭ 0,4кВ должны обеспечивать полную взаимозаменяемость.

9.9. Требования к безопасности и защите информации от несанкционированного доступа.

АСКУЭ 0,4кВ должна удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности.

По общим требованиям безопасности устройства, входящие в АСКУЭ 0,4кВ, должны соответствовать ГОСТ 26104-89 и ГОСТ 25861-83.

АСКУЭ 0,4кВ на всех уровнях должна быть защищена от несанкционированного доступа.

Программные средства должны обеспечивать многоуровневую систему защиты, как функционального программного обеспечения, так и защиты данных. Пользователи должны быть авторизованы, то есть каждый пользователь должен иметь идентификатор и пароль для входа в систему. Права пользователей должны быть строго фиксированы.

Используемые программно-технические средства защиты от несанкционированного доступа должны отвечать следующим требованиям:

Идентификация и аутентификация пользователей;

Передача данных по сети должна производиться в закодированном (зашифрованном) виде;

Контроль за процессами обработки информации путем автоматического ведения системных журналов, в том числе, регистрацию попыток несанкционированного доступа, обнаруживаемых программными средствами защиты.

9.10. Требования к патентной чистоте.

Патентная чистота отдельных элементов и системы учета должна обеспечиваться в отношении России.

9.11. Требования к ИИК.

9.11.1. Требования к приборам учета электроэнергии

Типы поставляемых приборов учёта электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ Р 52322-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2, ГОСТ 52323¬2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2Sи 0,5Sи обеспечивать технические и функциональные возможности.

9.12. Общие функциональные возможности:

•	монтаж в щит учета;

•	учет электрической энергии в одно- и трехфазных сетях переменного тока;

•	работу по одному или нескольким цифровым каналам связи;

•	возможность проведения поверки счетчиков через числоимпульсный интерфейс (DIN43864) на месте установки;

•	возможность учета не менее чем по 4 -м тарифам и не менее чем по 10 временным зонам суток раздельно для каждого дня недели и праздничных дней с индивидуальным тарифным расписанием для каждого месяца года;

•	отображение параметров и событий на дисплее (выносном дисплее) должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений - СИ, отображаемых на дисплее счетчика, выносном дисплее).

•	ведение журнала событий, журнала показателей качества электроэнергии, журнала превышения порога мощности;

•	измерение параметров качества электроэнергии в сети.

•	осуществление контроля правильности подключения измерительных цепей учета;

•	защиту данных учета и параметров счётчиков электрической энергии на программном уровне - система паролей, на аппаратном уровне - механическая блокировка от несанкционированного доступа (электронная пломба, аппаратная блокировка и т.д.);

•	разграничение прав доступа на перепрограммирование в соответствии с паролями доступа;

•	ведение часов реального времени;

•	погрешность хода внутренних часов не более ±0,5 сек. в сутки и иметь возможность внешней синхронизации хода внутренних часов;

•	программируемую последовательность сообщений и вывода измеряемых параметров на дисплей счетчика;

•	срок службы не менее - 24 лет;

•	среднюю наработку до отказа не менее 100 000 ч.;

•	межповерочный интервал не менее 10 лет;

•	защиту от внешних электромагнитных и магнитных полей по ГОСТ Р 51070-97;

•	конструктивное исполнение счетчика должно полностью соответствовать требованиям надежности, простоты и безопасности эксплуатации;

•	ведение журналов событий;

•	должны быть запрограммированы на местное время (GMT+5:00);

•	возможность многотарифного учета, с установленным региональным тарифным меню действующим на момент установки;

•	наличие встроенной батареи в счетчике для обеспечения хода внутреннего таймера, сохранения параметров программирования и хранения значений в энергонезависимой памяти, срок службы которой должен быть не менее 10 лет;

•	протоколы обмена данными, соответствующие рекомендациям МЭК;

•	функциональность программного обеспечения для реализации следующих задач:

программирования счетчика;

считывания данных и просмотра данных в эксплуатационном режиме (мгновенные данные);

документирования данных и возможности конвертации информации в один из распространенных форматов*.csv, *.txt, *.xml).

обмене данными на базе «открытых» протоколов с устройствами всех уровней иерархии системы учета;

защита от потери зафиксированных показаний (суммарных и по тарифам) при отсутствии гарантированного питания;

Функциональные возможности трехфазных приборов учета электроэнергии прямого и трансформаторного включения:

•	учет активной и реактивной энергии и мощности;

•	класс точности для активной и реактивной энергии не хуже 1.0;

•	хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом, данных по активной энергии с нарастающим итогом за прошедший месяц, суточных значений на глубину хранения не менее 60 суток, за текущий и прошедшие месяцы на глубину не менее 12 месяцев, запрограммиро¬ванных параметров не менее 3-х лет, последних 100 зафиксированных событий;

•	наличие встроенного дисплея отображения информации;

•	базовая (максимальная) сила тока счетчиков электрической энергии не менее 80А – для прибора учета прямого включения (для прибора учета трансформаторного включения – 5 (10) А);

•	наличие электронной пломбы корпуса электросчетчика для защиты от его вскрытия;

•	возможность программирования, перепрограммирования, управления и считывания параметров и данных локально – оптопорт и RS-485;

•	наличие встроенного реле коммутации нагрузки (только для прибора учета прямого включения);

•	разграничение прав доступа на перепрограммирование в соответствии с паролями доступа.

•	габаритные размеры (ширина, не более, мм; длина, не менее, мм; высота, не менее, мм) – 174;290;78.

•	аппаратно-программная поддержка ИКМ Пирамида 2000 производства ГК «Системы и Технологии»

•	аппаратно-программная поддержка ПО «Меркурий-Энергоучет»

•	аппаратно-программная поддержка ПО «Астра-Электроучет»

•	аппаратно-программная поддержка интеллектуальных контроллеров (устройств сбора, хранения и передачи данных), интегрируемых в ИКМ Пирамида 2000 производства ГК «Системы и Технологии».

•	наличие встроенного устройства передачи данных, не использующего сотовую связь (PLC, ZigBee, RF, LoRa)

•	Диапазон рабочих температур: от –45°С до +75°С

9.12. Функциональные возможности однофазных приборов учета электроэнергии прямого включения:

•	учет активной и реактивной энергии;

•	класс точности для активной и реактивной энергии не хуже 1.0;

•	наличие встроенного дисплея отображения информации;

•	базовая (максимальная) сила тока счетчиков электрической энергии не менее 60А;

•	наличие электронной пломбы корпуса электросчетчика для защиты от его вскрытия;

•	наличие встроенного реле коммутации нагрузки;

•	возможность программирования, перепрограммирования, управления и считывания параметров и данных локально – оптопорт и/или RS-485;

•	разграничение прав доступа на перепрограммирование в соответствии с паролями доступа.

•	Габаритные размеры (ширина, не более, мм; длина, не менее, мм; высота, не менее, мм) – 89,5;128;64,7.

•	Аппаратно-программная поддержка ИКМ Пирамида 2000 производства ГК «Системы и Технологии»

•	Аппаратно-программная поддержка интеллектуальных контроллеров (устройств сбора, хранения и передачи данных), интегрируемых в ИКМ Пирамида 2000 производства ГК «Системы и Технологии».

•	Наличие встроенного устройства передачи данных, не использующего сотовую связь (PLC, ZigBee, RF, LoRa)

•	Диапазон рабочих температур: от –40°С до +60°С

9.13. Требования к ИВКЭ

•	Аппаратно-программная поддержка интеллектуальных контроллеров (устройств сбора, хранения и передачи данных), интегрируемых в ИКМ Пирамида 2000 производства ГК «Системы и Технологии».

•	Обмен данными с подчиненными устройствами с помощью одной (или нескольких) из технологий: PLC, ZigBee, RF, LoRa.

•	Автоматическое построение сети для обмена данными с подчиненными устройствами.

•	Буферизация (хранение для последующей отправки на сервер сбора) данных, полученных от приборов учета.

•	синхронизация передачи данных приборами учёта;

•	синхронизация внутренних часов в многотарифных счётчиках по своему локальному времени;

•	передача управляющих команд счётчикам;

•	ретрансляция данных для увеличения зоны охвата;

•	подключение дополнительных контроллеров или устройств передачи данных по различным каналам связи через порт RS-485.

•	прямое подключение к ПК через порт USB

•	скорость обмена с подчиненными узлами не менее 38400 бит/с.

9.14. Требования к каналам и оборудованию связи.

Передача информации об электропотреблении от счётчика до ИВКЭ, контроллера осуществляется по существующей электрической сети 0,4кВ, радиоканалу, цифровому интерфейсу типа RS - 485.

Передача информации от ИВКЭ до центра сбора информации осуществляется по каналам сотовой связи стандарта GSM/GPRS либо по каналу Ethernet. Могут быть предложены другие каналы связи с учетом обеспечения надежности и экономичности (наименьших затрат) передачи данных.

Технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать скорость передачи информации в канале не менее 360 бит/с, а между ИИК и ИВКЭ до 123 Кбит/с.

Выбор оборудования и канала передачи данных должен производиться  с учетом обеспечения надежности и экономичности (наименьших затрат) передачи данных.

Аппаратура должна сохранять свою работоспособность при кратковременных перерывах питания и обеспечивать восстановление работоспособности системы при длительных перерывах питания.

Должна обеспечиваться сохранность данных при отключении электроэнергии, при выходе из строя отдельных измерительных приборов, при авариях на основном оборудовании.

Время замены основных компонент системы не должно превышать 4-х часов при наличии оборудования в составе ЗИП.

9.15. Требования к выполнению пуско-наладочных работ

Пуско-наладочные работы должны быть выполнены в течение 45 дней после окончания строительно-монтажных работ. Допускается выполнение пуско-наладочных работ поэтапно до окончания строительно-монтажных работ.

Организация должна быть членом СРО.

Опыт выполнения пуско-наладочных работ в АИИС КУЭ должен быть не менее 8 лет.

В результате проведенных ПНР, время на всех счетчиках должно быть перепрошито на местное время (МСК+2).

Обязательно наличие подтвержденных оконченных работ в АИИС КУЭ с технологиями передачи данных PLCI, PLCII, GSM, LoRa в течение последних 5 лет.

Разработал:

Специалист по закупкам МУП «НМПЭС» РБ                      Э.Н. Сиразитдинов

INCLUDEPICTURE  "http://bouwbedrijfmulders.nl/Files/Image/iconen/telefoon.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://bouwbedrijfmulders.nl/Files/Image/iconen/telefoon.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://bouwbedrijfmulders.nl/Files/Image/iconen/telefoon.gif" \* MERGEFORMATINET  +7 (348-83) 3-58-50

sirazitdinov@nmpes.ru

Согласовано:

Начальник ОТУЭ                                                                      Ю.В. Артемов